## Все категории
LMS | Программа | № | НПА | Вопрос | Правильные ответы | Ключ 1/0 по вариантам
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 38 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок ¦ Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 39 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 40 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 41 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 42 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 43 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 44 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 45 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 46 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 47 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года ¦ Не реже одного раза в четыре года | 1,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 48 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 49 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Всех перечисленных условий одновременно | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 50 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 51 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 52 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 53 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 54 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 55 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 56 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 57 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 58 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 59 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 60 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 61 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 62 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 63 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 64 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 65 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 66 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 67 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 68 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 69 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 70 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 71 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 72 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 73 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 74 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 75 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 76 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 77 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 78 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 79 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 80 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 81 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 14 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 15 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 16 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 17 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 18 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 19 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 20 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 21 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 22 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 23 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 24 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 25 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 26 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 27 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 28 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 29 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 30 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 31 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 32 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 33 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 34 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 35 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 36 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 37 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 38 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 39 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 40 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 41 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 42 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 43 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 44 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 45 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 38 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 39 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 40 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 41 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 42 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 43 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 44 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 45 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 46 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 47 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 48 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 49 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 50 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 51 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 52 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 53 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 54 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 55 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 56 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 57 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 58 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 59 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 60 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 61 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 62 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 63 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 64 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 65 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 66 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 67 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 68 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 69 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 70 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 71 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 72 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 73 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 46 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 5 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 6 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 7 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 8 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 9 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м ¦ Не менее 0,8 м | 1,1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 1,5 м ¦ Менее 2,5 м | 0,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 33 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 38 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 39 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 40 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 41 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 42 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 43 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 44 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 45 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 46 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 47 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 48 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 49 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 50 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 51 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 52 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 53 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 54 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 55 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 56 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 57 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 58 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 59 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 60 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 61 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 62 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 63 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 64 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 65 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 66 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 67 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 68 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 69 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 70 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 71 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 72 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 73 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 74 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 75 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 76 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 77 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 78 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 79 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 80 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 81 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 82 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 83 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 84 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 85 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 86 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 87 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 88 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 89 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 90 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 91 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 92 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 93 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 94 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 95 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 96 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 97 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 98 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 99 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 100 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 101 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 102 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 103 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 104 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 105 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 106 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 107 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 108 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 109 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 110 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 111 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 112 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 113 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 114 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 115 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 116 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 117 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 118 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 119 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 120 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 121 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 122 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 123 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 5 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 6 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 7 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 8 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 9 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 10 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 11 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 12 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 13 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 18 | Правила переключений в электроустановках | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 19 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 20 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе ¦ Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 21 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0,0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 22 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 23 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 24 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 25 | Правила переключений в электроустановках | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 26 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 27 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операцию с заземляющими разъединителями | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 28 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 29 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 30 | Правила переключений в электроустановках | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 31 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 32 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 33 | Правила переключений в электроустановках | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 34 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 35 | Правила переключений в электроустановках | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) ¦ Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 36 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 37 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 38 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА ¦ На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 39 | Правила переключений в электроустановках | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений ¦ Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 40 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА ¦ Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 41 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ ¦ Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 42 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 43 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций ¦ Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 44 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 45 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока ¦ После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 46 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 47 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 48 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ ¦ Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 49 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи ¦ Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 50 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 51 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ ¦ В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 52 | Правила переключений в электроустановках | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 53 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 54 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 55 | Правила переключений в электроустановках | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 56 | Правила переключений в электроустановках | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней ¦ Не менее чем за 60 календарных дней | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 57 | Правила переключений в электроустановках | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 58 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 59 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора ¦ До отключения дугогасящего реактора | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 60 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 61 | Правила переключений в электроустановках | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 62 | Правила переключений в электроустановках | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается ¦ Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений ¦ Допускается | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 63 | Правила переключений в электроустановках | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Запрещается | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 64 | Правила переключений в электроустановках | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В местных инструкциях | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 65 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 66 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 67 | Правила переключений в электроустановках | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А ¦ Не более 90 А ¦ Не более 80 А | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 68 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 69 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 70 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 71 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 72 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 73 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 74 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 75 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 76 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 77 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 78 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 79 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 80 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 81 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 82 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 83 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м ¦ Не менее 0,8 м | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 1,5 м ¦ Менее 2,5 м | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ближе 2,0 метров ¦ Ближе 2,5 метров ¦ Ближе 3,0 метров | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 105 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 106 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 107 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 108 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 109 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 110 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 111 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 112 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 113 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 114 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности ¦ Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 115 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 116 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 117 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 118 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 119 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 120 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 121 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 122 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 123 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 124 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 125 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 126 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 127 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 128 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 129 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 130 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 131 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 132 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 133 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 134 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 135 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 136 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 137 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 138 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 139 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 140 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 141 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 142 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 143 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 144 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 145 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 146 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 147 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 148 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 149 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 150 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 151 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 152 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 153 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 154 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 155 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 156 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 157 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 158 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 159 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 160 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 161 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 162 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 163 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 164 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 165 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 166 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 167 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 168 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 169 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 170 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 171 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 172 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 173 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 174 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 175 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 176 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 177 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 178 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 179 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 180 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 181 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 182 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 183 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 184 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 185 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 186 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 187 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 188 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 189 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 190 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 191 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 192 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 193 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 194 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 195 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 196 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 197 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 198 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 199 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 200 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 201 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 202 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 203 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 204 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 205 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 206 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 207 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 208 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 209 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 210 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 211 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 212 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 213 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 214 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 215 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 216 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На физическое лицо | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 217 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 218 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 219 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Пятую ¦ Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 1,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 220 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Руководителем потребителя самостоятельно | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 221 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 222 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 223 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 224 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 225 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ ¦ После окончания на этом оборудовании монтажных работ | 1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 226 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 227 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 228 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 229 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 230 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 231 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 232 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 233 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 234 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 235 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 236 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 237 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 238 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года ¦ В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 239 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 240 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Журнал регистрации вводного инструктажа | 0,0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 241 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 242 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 243 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 244 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 245 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 246 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 247 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 248 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 249 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Всех перечисленных условий одновременно | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 250 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 251 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 252 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 253 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 254 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 255 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 256 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 257 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 258 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 259 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 260 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 261 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 262 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 263 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 264 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 265 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 266 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 267 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 268 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 269 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 270 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 271 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 272 | Правила устройства электроустановок | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 273 | Правила устройства электроустановок | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0,1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 274 | Правила устройства электроустановок | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режиме с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режиме с глухозаземленной нейтралью | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 275 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 276 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 277 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 278 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 279 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 280 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 281 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 282 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 283 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 284 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 285 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 286 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 287 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 288 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 289 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 290 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 291 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 292 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 293 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 294 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 295 | Правила устройства электроустановок | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 296 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 297 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 298 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 299 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 300 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 301 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 302 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 303 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 304 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 305 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 306 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 307 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 308 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 309 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 310 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 311 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 312 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее двух | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 313 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 314 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 315 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 316 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 317 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 318 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 319 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 320 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 321 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 322 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 323 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 324 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 325 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 326 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 327 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 328 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 329 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 330 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 331 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 332 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 333 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 334 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 335 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 336 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 337 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 338 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 339 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 340 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 341 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 342 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 343 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 344 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 345 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 346 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 347 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 348 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 349 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 350 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 351 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 352 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 353 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 354 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 355 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 356 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 357 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 358 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 359 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 360 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 361 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 362 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 363 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 364 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 365 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 366 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 367 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 368 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 369 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | При каких условиях допускается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается при любых условиях | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 370 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 371 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 372 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 373 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 374 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 5 штук ¦ Не более 7 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 10 штук | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 375 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Покрытие из железобетонных плит толщиной не менее 50 мм | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 376 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 250 мм ¦ Не менее 500 мм | 1,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 377 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, которые проводят ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Такую работу должны проводить не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности | 1,0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 378 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже I ¦ Группу не ниже II ¦ Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 379 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 380 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в распределяющих устройствах напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Применение переносных металлических лестниц запрещено | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 381 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 382 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 383 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 384 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 385 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 386 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 387 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 388 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 389 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 390 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 391 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 392 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 393 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 394 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 395 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 396 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 397 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 398 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 399 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 400 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 401 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 402 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 403 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 404 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 405 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 406 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 407 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 408 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 409 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 410 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 411 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 412 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 413 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 414 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 415 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 416 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 417 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 418 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 419 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 420 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Выполнение каких действий должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 421 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 422 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 423 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 424 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 425 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 426 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 427 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 428 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 429 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 430 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 431 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 432 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 433 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 434 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 435 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники должны проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу II по электробезопасности | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 436 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 437 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой вид работ по распоряжению в устройствах средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) проводить запрещено, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в распределительном устройстве | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 438 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 439 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 440 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 441 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 442 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 443 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 444 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 445 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 446 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 447 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 448 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 449 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 450 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 451 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 452 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 453 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 454 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 455 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 456 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 457 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 458 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 459 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 460 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 461 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 462 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 463 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 464 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 465 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 466 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 467 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 468 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 469 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 470 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 471 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 472 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 473 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров ¦ Не реже чем через 70 метров ¦ Не реже чем через 80 метров ¦ Не реже чем через 100 метров | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии ¦ В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет ¦ Не реже 1 раза в 6 лет ¦ Не реже 1 раза в 18 лет ¦ Не реже 1 раза в 20 лет | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 21 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 22 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 23 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 24 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 26 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 27 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 28 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 29 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 30 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 31 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 32 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 33 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 34 | Правила переключений в электроустановках | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 35 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 36 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе ¦ Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 37 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0,0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 38 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 39 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 40 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 41 | Правила переключений в электроустановках | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 42 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 43 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операцию с заземляющими разъединителями | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 44 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 45 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 46 | Правила переключений в электроустановках | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 47 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 48 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 49 | Правила переключений в электроустановках | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 50 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 51 | Правила переключений в электроустановках | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) ¦ Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 52 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 53 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 54 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА ¦ На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 55 | Правила переключений в электроустановках | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений ¦ Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 56 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА ¦ Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 57 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ ¦ Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 58 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 59 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций ¦ Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 60 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 61 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока ¦ После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 62 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 63 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 64 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ ¦ Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 65 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи ¦ Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 66 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 67 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ ¦ В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 68 | Правила переключений в электроустановках | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 69 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 70 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 71 | Правила переключений в электроустановках | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 72 | Правила переключений в электроустановках | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней ¦ Не менее чем за 60 календарных дней | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 73 | Правила переключений в электроустановках | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 74 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 75 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора ¦ До отключения дугогасящего реактора | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 76 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 77 | Правила переключений в электроустановках | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 78 | Правила переключений в электроустановках | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается ¦ Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений ¦ Допускается | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 79 | Правила переключений в электроустановках | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Запрещается | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 80 | Правила переключений в электроустановках | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В местных инструкциях | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 81 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 82 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 83 | Правила переключений в электроустановках | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А ¦ Не более 90 А ¦ Не более 80 А | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м ¦ Не менее 0,8 м | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 1,5 м ¦ Менее 2,5 м | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ближе 2,0 метров ¦ Ближе 2,5 метров ¦ Ближе 3,0 метров | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 105 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 106 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 107 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 108 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 109 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 110 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 111 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 112 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 113 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 114 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 115 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 116 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 117 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 118 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 119 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 120 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 121 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 122 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 123 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 124 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 125 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 126 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 127 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 128 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 129 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 130 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности ¦ Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 131 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 132 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 133 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 134 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 135 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 136 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 137 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 138 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 139 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 140 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 141 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 142 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 143 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 144 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 145 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 146 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 147 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 148 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 149 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 150 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 151 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 152 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 153 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 154 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 155 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 156 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 157 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 158 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 159 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 160 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 161 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 162 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 163 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 164 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 165 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 166 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 167 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 168 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 169 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 170 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 171 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 172 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 173 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 174 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 175 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 176 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 177 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 178 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 179 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 180 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 181 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 182 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 183 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 184 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 185 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 186 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 187 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 188 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 189 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 190 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 191 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 192 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 193 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 194 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 195 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 196 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 197 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 198 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 199 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 200 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 201 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 202 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 203 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 204 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 205 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 206 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 207 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 208 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 209 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 210 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 211 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 212 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 213 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 214 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 215 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 216 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 217 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 218 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 219 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 220 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 221 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 222 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 223 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 224 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 225 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 226 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 227 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 228 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 229 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок ¦ Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 230 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 231 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 232 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 233 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 234 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На физическое лицо | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 235 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 236 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 237 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 238 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 239 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 240 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Пятую ¦ Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 241 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Руководителем потребителя самостоятельно | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 242 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 243 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 244 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель совместно с сетевой организацией | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 245 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 246 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На все виды ремонтов | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 247 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 248 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 249 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 250 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 251 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 252 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 253 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 254 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 255 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 256 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ ¦ После окончания на этом оборудовании монтажных работ | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 257 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 258 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Основное и вспомогательное оборудование | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 259 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Линия электропередач | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 260 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 261 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 262 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 263 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 264 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 265 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 266 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 267 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 268 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 269 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 270 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 271 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 272 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 273 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 274 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 275 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 276 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 1,1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 277 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года ¦ В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 278 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для всего перечисленного | 0,0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 279 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 280 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 281 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Журнал регистрации вводного инструктажа | 0,0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 282 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 283 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 284 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 285 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 286 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 287 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 288 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 289 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Из числа административно-технического персонала | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 290 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 291 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 292 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 293 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 294 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 295 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 296 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года ¦ Не реже одного раза в четыре года | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 297 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 298 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Всех перечисленных условий одновременно | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 299 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 300 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 301 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 302 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 303 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 304 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 305 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 306 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 307 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 308 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 309 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 310 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 311 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 312 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 313 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 314 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 315 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 316 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 317 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 318 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 319 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 320 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 321 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 322 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 323 | Правила устройства электроустановок | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 324 | Правила устройства электроустановок | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0,1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 325 | Правила устройства электроустановок | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режиме с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режиме с глухозаземленной нейтралью | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 326 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 327 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 328 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 329 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 330 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 331 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 332 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 333 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 334 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 335 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 336 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 337 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 338 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 339 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 340 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 341 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 342 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 343 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 344 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 345 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 346 | Правила устройства электроустановок | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 347 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 348 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 349 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 350 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 351 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 352 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 353 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 354 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 355 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 356 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 357 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 358 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 359 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 360 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 361 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 362 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 363 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее двух | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 364 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 365 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 366 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 367 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 368 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 369 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 370 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 371 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 372 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 373 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 374 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 375 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 376 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 377 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 378 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 379 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 380 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 381 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 382 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 383 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 384 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 385 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 386 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 387 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 388 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 389 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 390 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 391 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 392 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 393 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 394 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 395 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 396 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 397 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 398 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 399 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 400 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 401 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 402 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 403 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 404 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 405 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 406 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 407 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 408 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 409 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 410 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 411 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 412 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 413 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 414 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 415 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 416 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 417 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 418 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 419 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 420 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | При каких условиях допускается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается при любых условиях | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 421 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 422 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 423 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Персонал, обслуживающий КЛ ¦ Персонал, обслуживающий РУ ¦ Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 424 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см | 1,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 425 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ближе, чем на 15 см ¦ Не ближе, чем на 10 см ¦ Не ближе, чем на 5 см ¦ Не ближе, чем на 7 см | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 426 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По плану производства работ | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 427 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 3 м ¦ Не более 4 м ¦ Не более 5 м ¦ Не более 6 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 428 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ ¦ Производитель работ ¦ Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает | 0,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 429 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком случае разрешается перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением в электроустановках выше 1000 В, если на нем есть муфта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если муфта укреплена хомутом на досках, температура кабеля не ниже 5 °С и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V по электробезопасности | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 430 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | При какой температуре кабеля, находящегося под напряжением, его допускается перекладывать, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже 2 °С ¦ Не ниже 5 °С ¦ Не ниже 4 °С ¦ Не ниже 0 °С | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 431 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 432 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 433 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 5 штук ¦ Не более 7 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 10 штук | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 434 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 2 штук ¦ Не более 5 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 5 штук | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 435 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех колодцах и по концам | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 436 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Покрытие из железобетонных плит толщиной не менее 50 мм | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 437 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением ниже 35 кВ, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Покрытие должно быть выполнено плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей ¦ Покрытие должно быть выполнено плитами или дырчатым кирпичом в один слой поперек трассы кабелей | 1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 438 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какой минимальной глубине по пахотным землям должна производиться прокладка кабельных линий 6-10 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,0 м | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 439 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 250 мм ¦ Не менее 500 мм | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 440 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не нормируется | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 441 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое расстояние должно соблюдаться от кабеля кабельной линии до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ, при их параллельной прокладке, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3 м ¦ Не менее 5 м ¦ Не менее 8 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 442 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | В стальных трубах | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 443 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 350 м ¦ Не более 300 м ¦ Не более 150 м | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 444 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу V по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 445 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 446 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 447 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Уравнивание потенциалов участков | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 448 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности ¦ Группу I по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 449 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности по распоряжению, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Осмотр воздушных линий в темное время суток | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 450 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По механическому указателю гарантированного положения контактов | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 451 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 452 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ на воздушной линии, если на линии работает несколько бригад, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Два, не зависимо от числа работающих бригад ¦ Один, не зависимо от числа работающих бригад | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 453 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По команде какого сотрудника вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится воздушная линия | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 454 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 455 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В открытом распределительном устройстве и на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 456 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники имеют право устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности, другой - имеющий группу III по электробезопасности ¦ Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 457 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 458 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое действие запрещено выполнять при установке заземлений на воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 459 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтируемый | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 460 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники должны устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Два работника с IV и III группой по электробезопасности с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 461 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Стой! Напряжение» | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 462 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия такого поля без применения средств защиты не разрешается, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Более 25 кВ/м ¦ Более 20 кВ/м ¦ Более 15 кВ/м ¦ Более 10 кВ/м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 463 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности электрического поля (ЭП) пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? | Не более 10 кВ/м ¦ Не более 8 кВ/м ¦ Не более 15 кВ/м ¦ Не более 5 кВ/м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 464 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае не должен производиться контроль уровня магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При оборудовании помещений для постоянного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок ¦ При оборудовании помещений для временного пребывания персонала, находящихся вдали от электроустановок | 0,1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 465 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 800/1000 | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 466 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие средства должны быть использованы в качестве средств защиты от воздействия электрического поля в открытых распределительных устройствах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сертифицированные стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 467 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля (ЭП) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Разрешается заправка машин смазочными материалами в зоне влияния ЭП, если машина заземлена | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 468 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны применяться в качестве защиты от воздействия магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Стационарные или переносные магнитные экраны | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 469 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник и при каких условиях имеет право осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 470 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку с оборудованием при работе в отсеке шкафа комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В ремонтное | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 471 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку комплектного распределительного устройства с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В контрольное | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 472 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается устанавливать тележку комплектного распределительного устройства (КРУ) с выключателем в контрольное положение, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 473 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое условие, при котором производится допуск к работам на мачтовых трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На подстанции на линии напряжения 380/220 В до коммутационных аппаратов должны быть наложены заземления | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 474 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением расстояний до токоведущих частей | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 475 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях должен выполняться осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | После разгрузки и отключения трансформатора | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 476 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 477 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к проведению работ внутри баков трансформатора является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 478 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 12 В ¦ Не более 42 В ¦ Не более 36 В ¦ Не более 24 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 479 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое максимальное время пребывания должно быть для каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 4 часов в сутки ¦ Не более 6 часов в сутки ¦ Не более 8 часов в сутки ¦ Не более 10 часов в сутки | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 480 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует избегать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Заземлить вводы трансформаторов | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 481 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к работам на измерительных трансформаторах тока, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Запрещается на трубопроводах включенных электрических котлов выполнять работы, нарушающие защитное заземление | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 482 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае допускается открывать кожух электрического котла, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если с котла снято напряжение | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 483 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должна проверяться прочность деревянных опор воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,1 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,2 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,3 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 484 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 485 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности ¦ Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности ¦ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности ¦ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 486 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 487 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи ¦ Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 488 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Эксплуатирующей организацией | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 489 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на воздушной линии электропередачи, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Отдельные указания» | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 490 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на воздушной линии (ВЛ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 491 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи (ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в распределяющем устройстве при заземлении ВЛ только на рабочем месте, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более одной | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 492 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Допускается ли одновременная работа бригад, использующих различную подготовку рабочего места производства на воздушной линии электропередачи (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 493 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По окончании работы на опоре | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 494 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 495 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 496 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 497 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 498 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 8 м ¦ Менее 10 м ¦ Менее 15 м ¦ Менее 20 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 499 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к работникам, которые выполняют обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Обход должны выполнять не менее двух работников с группой II по электробезопасности, один из которых назначается старшим | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 500 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к мерам, которые необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт) для воздушных линий напряжением выше 1000 В, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сообщить о происшедшем оперативному персоналу, для немедленного отключения участка воздушной линии | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 501 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к выполнению работ по удалению с проводов упавших деревьев на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы проводить не допускается | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 502 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, проводящим работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 503 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 504 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 8,5 м | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 505 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? | 10,0 м | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 506 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Гибкий медный проводник какого сечения должен использоваться при обмыве автоцистерны с телескопической вышки для соединения ствола с насадкой с корзиной вышки и рамой автоцистерны, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 25 мм2 ¦ Не менее 20 мм2 ¦ Не менее 16 мм2 ¦ Не менее 10 мм2 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 507 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких работах назначение ответственного руководителя необязательно, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При работах с использованием механизмов и подъемных сооружений | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 508 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с какими документами должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии (ВЛ) электропередачи вне территории распределительных устройств (РУ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ ¦ По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ ¦ По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 1,1,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 509 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, которые проводят ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Такую работу должны проводить не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности | 1,0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 510 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности, а другой - группу III по электробезопасности | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 511 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Выше 25 В ¦ Выше 6 В ¦ Выше 20 В ¦ Выше 12 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 512 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой работник может записывать показания электросчетчиков в помещениях распределяющих устройств, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя ¦ Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 1,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 513 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже I ¦ Группу не ниже II ¦ Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 514 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением какого работника должен осуществляться проезд автомобилей, подъемных сооружений и механизмов по территории открытого распределительного устройства и в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 515 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением каких работников осуществляется проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III по электробезопасности | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 516 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 517 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в распределяющих устройствах напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Применение переносных металлических лестниц запрещено | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 518 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Акт-допуск | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 519 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник проводит допуск персонала строительно-монтажной организации (СМО) к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО ¦ Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО ¦ Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 520 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,5 метров ¦ Не менее 1,2 метров ¦ Не менее 1,0 метра ¦ Не менее 0,9 метра | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 521 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 2,0 метров ¦ Не менее 1,0 метра | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 522 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких минимальных значениях токов замыкания на землю рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | При значениях более 20 А ¦ При значениях более 25 А ¦ При значениях более 50 А ¦ При значениях более 40 А | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 523 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое определение соответствует термину Степень загрязнения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 524 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества, принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах открытых распределяющих устройств, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 изолятора ¦ 3 изолятора ¦ 2 изолятора ¦ 1 изолятор | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 525 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами), согласно Правилам устройства электроустановок? | К районам с 1-й степенью загрязнения ¦ К районам со 2-й степенью загрязнения ¦ К районам с 3-й степенью загрязнения ¦ К районам с 4-й степенью загрязнения | 1,1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 526 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,0 м | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 527 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,5 м | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 528 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не нормируется | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 529 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой тип опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов воздушных линий электропередач, согласно Правилам устройства электроустановок? | Анкерные опоры | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 530 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 2,0 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,3 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 531 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушных линий 750 кВ с линиями связи и линии проводного вещания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угол, близкий к 30° ¦ Угол, близкий к 45° ¦ Угол, близкий к 60° ¦ Угол, близкий к 90° | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 532 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выполнение какого мероприятия не является необходимым, по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Консервация нарушенных земель | 0,0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 533 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | В соответствии с действующими нормативами | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 534 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От какого воздействия должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | От коррозии, с учетом требований строительных норм и правил | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 535 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое мероприятие, предпринимаемое в районах расселения крупных птиц, для предохранения изоляции воздушных линий (ВЛ) от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | Предусматривать установку противоптичьих заградителей на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, за исключением мест крепления поддерживающих гирлянд изоляторов | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 536 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какими устройствами рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам, согласно Правилам устройства электроустановок? | Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 537 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны, по возможности, обеспечивать конструкция натяжных гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 538 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для передачи информации | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 539 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее расстояние должно быть от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 8,5 м | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 540 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование, предъявляемое к ограждениям в распределительных устройствах, установленных в производственных помещениях, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,5 м | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 541 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выше какой температуры не должны нагреваться строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, от воздействия электрического тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 50 °С ¦ Выше 60 °С ¦ Выше 70 °С ¦ Выше 80 °С | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 542 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 2,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 3,0 м ¦ Не менее 2,0 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 543 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется, согласно Правилам устройства электроустановок? | В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 544 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже +10 °С и не выше +45 °С ¦ Не ниже +5 °С и не выше +45 °С ¦ Не ниже +10 °С и не выше +40 °С ¦ Не ниже +5 °С и не выше +40 °С | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 545 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности, согласно Правилам устройства электроустановок? | В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 546 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал, согласно Правилам устройства электроустановок? | До 0,63 MB·А | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 547 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | При выпрямленном напряжении 600 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 120 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 220 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 380 В и выше | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 548 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха, согласно Правилам устройства электроустановок? | Свыше 0,7 мг/м3 ¦ Свыше 0,6 мг/м3 ¦ Свыше 0,5 мг/м3 ¦ Свыше 0,4 мг/м3 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 549 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже +5 °С ¦ Не ниже +16 °С ¦ Не ниже +10 °С ¦ Не ниже +14 °С | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 550 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, согласно Правилам устройства электроустановок? | В-Iа ¦ В-IIа | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 551 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 552 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не должно превышать 80 В ¦ Не должно превышать 75 В ¦ Не должно превышать 70 В ¦ Не должно превышать 65 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 553 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Ниже +15 °С | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 554 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей, согласно Правилам устройства электроустановок? | К производствам категории А ¦ К производствам категории Б ¦ К производствам категории Г ¦ К производствам категории Е | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 555 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже 0 °С ¦ Не ниже +10 °С ¦ Не ниже +5 °С ¦ Не ниже -3 °С | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 556 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории по СНиП Госстроя России относятся электромашинные помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Г | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 557 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала ¦ При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала ¦ При открытой прокладке более 150 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 0,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 558 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия не допускаются при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин, согласно Правилам устройства электроустановок? | Установка кабельных муфт | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 559 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины, согласно Правилам устройства электроустановок? | В течение 20-25 лет ¦ В течение 10-15 лет ¦ В течение 30-35 лет ¦ В течение 15-20 лет | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 560 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Техническая вода | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 561 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для бесщеточной системы возбуждения | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 562 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов короткого замыкания, действующая на отключение, согласно Правилам устройства электроустановок? | От токов включения установки | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 563 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 3-5 мин | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 564 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда допускается повторное включение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 1 минуту после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут после ее отключения | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 565 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельных ветви, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 566 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг, согласно Правилам устройства электроустановок? | Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах ¦ Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах ¦ Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 567 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 568 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части, согласно Правилам устройства электроустановок? | Расстояние не менее 1 м ¦ Расстояние не менее 0,9 м ¦ Расстояние не менее 0,6 м ¦ Расстояние не менее 0,3 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 569 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой минимальной ширине разделительных полос опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4,0 м | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 570 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Ко второй категории | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 571 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком минимальном сечении, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами, согласно Правилам устройства электроустановок? | При сечении не менее 1,5 мм2 ¦ При сечении не менее 2,5 мм2 ¦ При сечении не менее 0,5 мм2 ¦ При сечении не менее 1 мм2 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 572 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой категории надежности электроснабжения здания, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически, согласно Правилам устройства электроустановок? | Независимо от категории надежности | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 573 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую степень защиты, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Степень защиты не ниже IP20 ¦ Степень защиты не ниже IP35 ¦ Степень защиты не ниже IP44 ¦ Степень защиты не ниже IP14 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 574 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 575 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее, чем в четыре раза ¦ Не менее, чем в полтора раза ¦ Не менее, чем в два раза ¦ Не менее, чем в три раза | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 576 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 577 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 578 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 579 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 580 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 581 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 582 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 583 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 584 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 585 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 586 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 587 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 588 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 589 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 590 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 591 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 592 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 593 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 594 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 595 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 596 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 597 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 598 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 599 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 600 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 601 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 602 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 603 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 604 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 605 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 606 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 607 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 608 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается ни при каких условиях | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 609 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В соответствии с распоряжением технического руководителя | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 610 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 611 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | В зависимости от категории ответственности электроприемников | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 612 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 613 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | Ограждения от случайных прикосновений | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 614 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | IP00 или IP20 | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 615 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 616 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 617 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Уровень, допустимый санитарными нормами | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 618 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | К расчетным токам КЗ | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 619 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Непосредственным включением в сеть (прямой пуск) | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 620 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от асинхронного режима | 0,0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 621 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 622 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 623 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 624 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 625 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 626 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 627 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 628 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 629 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 630 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 631 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 632 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 633 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 634 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Выполнение каких действий должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 635 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 636 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 637 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 638 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 639 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 640 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 641 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 642 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 643 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 644 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 645 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 646 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 647 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 648 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 649 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники должны проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу II по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 650 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 651 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой вид работ по распоряжению в устройствах средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) проводить запрещено, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в распределительном устройстве | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 652 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 653 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 654 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 655 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 656 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 657 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 658 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 659 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 660 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 661 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 662 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 663 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 664 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 665 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 666 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 667 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 668 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 669 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 670 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 671 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 672 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 673 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 674 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 675 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 676 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 677 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 678 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 679 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 680 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 681 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 682 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 683 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 684 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 685 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 686 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 687 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров ¦ Не реже чем через 70 метров ¦ Не реже чем через 80 метров ¦ Не реже чем через 100 метров | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии ¦ В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет ¦ Не реже 1 раза в 6 лет ¦ Не реже 1 раза в 18 лет ¦ Не реже 1 раза в 20 лет | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 21 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 22 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 23 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 24 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 26 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 27 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 28 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 29 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 30 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 31 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 32 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 33 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 34 | Правила переключений в электроустановках | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 35 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 36 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе ¦ Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 37 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0,0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 38 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 39 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 40 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 41 | Правила переключений в электроустановках | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 42 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 43 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операцию с заземляющими разъединителями | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 44 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции с коммутационными аппаратами | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 45 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 46 | Правила переключений в электроустановках | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 47 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 48 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 49 | Правила переключений в электроустановках | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 50 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 51 | Правила переключений в электроустановках | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) ¦ Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 52 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Во всех перечисленных случаях | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 53 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 54 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА ¦ На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 55 | Правила переключений в электроустановках | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений ¦ Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 56 | Правила переключений в электроустановках | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА ¦ Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 57 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ ¦ Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 58 | Правила переключений в электроустановках | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 59 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций ¦ Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 60 | Правила переключений в электроустановках | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 61 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока ¦ После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 62 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 63 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 64 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ ¦ Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 65 | Правила переключений в электроустановках | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи ¦ Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 66 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 67 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ ¦ В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 68 | Правила переключений в электроустановках | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 69 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 70 | Правила переключений в электроустановках | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 71 | Правила переключений в электроустановках | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 72 | Правила переключений в электроустановках | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не менее чем за 30 календарных дней ¦ Не менее чем за 60 календарных дней | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 73 | Правила переключений в электроустановках | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 30 минут | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 74 | Правила переключений в электроустановках | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 75 | Правила переключений в электроустановках | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | После отключения дугогасящего реактора ¦ До отключения дугогасящего реактора | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 76 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 77 | Правила переключений в электроустановках | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 78 | Правила переключений в электроустановках | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не допускается ¦ Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений ¦ Допускается | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 79 | Правила переключений в электроустановках | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Запрещается | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 80 | Правила переключений в электроустановках | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | В местных инструкциях | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 81 | Правила переключений в электроустановках | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 82 | Правила переключений в электроустановках | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 83 | Правила переключений в электроустановках | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | Не более 70 А ¦ Не более 90 А ¦ Не более 80 А | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м ¦ Не менее 0,8 м | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 1,5 м ¦ Менее 2,5 м | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ближе 2,0 метров ¦ Ближе 2,5 метров ¦ Ближе 3,0 метров | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 105 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 106 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 107 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 108 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 109 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 110 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 111 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 112 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 113 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 114 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 115 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 116 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 117 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 118 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 119 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 120 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 121 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 122 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 123 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 124 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 125 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 126 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 127 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 128 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 129 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 130 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности ¦ Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 131 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 132 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 133 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 134 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 135 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 136 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 137 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 138 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 139 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 140 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 141 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 142 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 143 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 144 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 145 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 146 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 147 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 148 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 149 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 150 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 151 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 152 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 153 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 154 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 155 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 156 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 157 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 158 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 159 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 160 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 161 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 162 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 163 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 164 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 165 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 166 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 167 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 168 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 169 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 170 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 171 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 172 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 173 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 174 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 175 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 176 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 177 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 178 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 179 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 180 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 181 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 182 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 183 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 184 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 185 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 186 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 187 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 188 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 189 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 190 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 191 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 192 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 193 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 194 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 195 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 196 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 197 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 198 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 199 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 200 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 201 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 202 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 203 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 204 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 205 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 206 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 207 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 208 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 209 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 210 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 211 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 212 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 213 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 214 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 215 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 216 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 217 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 218 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 219 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 220 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 221 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 222 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 223 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 224 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 225 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 226 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 227 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 228 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 229 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок ¦ Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 230 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 231 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителя электрической энергии | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 232 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 233 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 234 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На физическое лицо | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 235 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 236 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 237 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 238 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 239 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 240 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Пятую ¦ Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 241 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Руководителем потребителя самостоятельно | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 242 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ ¦ Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 243 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 244 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель совместно с сетевой организацией | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 245 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 246 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На все виды ремонтов | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 247 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 248 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 249 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 250 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 48 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 251 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 252 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 253 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В течение 24 часов ¦ В течение 36 часов ¦ В течение 72 часов | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 254 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 255 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 256 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ ¦ После окончания на этом оборудовании монтажных работ | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 257 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 258 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Основное и вспомогательное оборудование | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 259 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Линия электропередач | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 260 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 261 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 262 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 263 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 264 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 265 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 266 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 267 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 268 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 269 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 270 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 271 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 272 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 273 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 274 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 275 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 276 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке ¦ Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке ¦ Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 1,1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 277 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года ¦ В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 278 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для всего перечисленного | 0,0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 279 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 280 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 281 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Журнал регистрации вводного инструктажа | 0,0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 282 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 283 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 284 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 285 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 286 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 287 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 288 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 289 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Из числа административно-технического персонала | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 290 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 291 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 292 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 293 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 294 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 295 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 296 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в три года ¦ Не реже одного раза в четыре года | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 297 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 298 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Всех перечисленных условий одновременно | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 299 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 300 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 301 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 302 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 303 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 304 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 305 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 306 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 307 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 308 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 309 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 310 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 311 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 312 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 313 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 314 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 315 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 316 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 317 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 318 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 319 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 320 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 321 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 322 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования ¦ В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 323 | Правила устройства электроустановок | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 324 | Правила устройства электроустановок | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0,1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 325 | Правила устройства электроустановок | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | При режиме с эффективно заземленной нейтралью ¦ При режиме с глухозаземленной нейтралью | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 326 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 327 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 328 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 329 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 330 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 331 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 332 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 333 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 334 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 335 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 336 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 337 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 338 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 339 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 340 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 341 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 342 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 343 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 344 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 345 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 346 | Правила устройства электроустановок | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования ¦ Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 347 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 348 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 349 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 350 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 351 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 352 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 353 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 354 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 355 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 356 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 357 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 358 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 359 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 360 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 361 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 362 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 363 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее двух | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 364 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 365 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 366 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 367 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 368 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 369 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 370 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 371 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 372 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 373 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 374 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 375 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 376 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 377 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 378 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 379 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 380 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 381 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 382 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 383 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 384 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 385 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 386 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 387 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 388 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 389 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 390 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 391 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 392 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 393 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 394 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 395 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 396 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 397 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 398 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 399 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 400 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 401 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 402 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 403 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 404 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 405 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 406 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 407 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 408 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 409 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 410 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 411 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 412 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 413 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 414 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 415 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 416 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 417 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 418 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 419 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 420 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | При каких условиях допускается применение металлических переносных лестниц в РУ напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается при любых условиях | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 421 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 422 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 423 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Персонал, обслуживающий КЛ ¦ Персонал, обслуживающий РУ ¦ Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 424 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см | 1,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 425 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ближе, чем на 15 см ¦ Не ближе, чем на 10 см ¦ Не ближе, чем на 5 см ¦ Не ближе, чем на 7 см | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 426 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По плану производства работ | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 427 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 3 м ¦ Не более 4 м ¦ Не более 5 м ¦ Не более 6 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 428 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ ¦ Производитель работ ¦ Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает | 0,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 429 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком случае разрешается перекладывать участок кабеля, находящийся под напряжением в электроустановках выше 1000 В, если на нем есть муфта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если муфта укреплена хомутом на досках, температура кабеля не ниже 5 °С и работы ведутся под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V по электробезопасности | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 430 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | При какой температуре кабеля, находящегося под напряжением, его допускается перекладывать, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже 2 °С ¦ Не ниже 5 °С ¦ Не ниже 4 °С ¦ Не ниже 0 °С | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 431 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 432 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 433 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 5 штук ¦ Не более 7 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 10 штук | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 434 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 2 штук ¦ Не более 5 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 5 штук | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 435 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех колодцах и по концам | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 436 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением 35 кВ и выше, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Покрытие из железобетонных плит толщиной не менее 50 мм | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 437 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое покрытие для защиты от механических повреждений должны иметь кабели напряжением ниже 35 кВ, проложенные в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Покрытие должно быть выполнено плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей ¦ Покрытие должно быть выполнено плитами или дырчатым кирпичом в один слой поперек трассы кабелей | 1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 438 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какой минимальной глубине по пахотным землям должна производиться прокладка кабельных линий 6-10 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,0 м | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 439 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 250 мм ¦ Не менее 500 мм | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 440 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть расстояние по горизонтали в свету между контрольными кабелями при параллельной прокладке кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не нормируется | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 441 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое расстояние должно соблюдаться от кабеля кабельной линии до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ, при их параллельной прокладке, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3 м ¦ Не менее 5 м ¦ Не менее 8 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 442 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | В стальных трубах | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 443 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 350 м ¦ Не более 300 м ¦ Не более 150 м | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 444 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу III по электробезопасности ¦ Группу IV по электробезопасности ¦ Группу V по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 445 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По технологическим картам или плану производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 446 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Устройство временных подмостей, лестниц на тележке мостового крана допускается при условии использования работниками предохранительных поясов | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 447 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия необходимо выполнить перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии электропередачи связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Уравнивание потенциалов участков | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 448 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности ¦ Группу II по электробезопасности ¦ Группу I по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 449 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую работу на воздушной линии электропередачи не разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности по распоряжению, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Осмотр воздушных линий в темное время суток | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 450 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом разрешается выполнять проверку отключенного положения коммутационного аппарата в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По механическому указателю гарантированного положения контактов | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 451 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 452 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество плакатов «Не включать! Работа на линии» должно вывешиваться на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ на воздушной линии, если на линии работает несколько бригад, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Два, не зависимо от числа работающих бригад ¦ Один, не зависимо от числа работающих бригад | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 453 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По команде какого сотрудника вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится воздушная линия | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 454 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места диспетчерский или оперативный персонал перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!», согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | От работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 455 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В открытом распределительном устройстве и на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 456 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники имеют право устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности, другой - имеющий группу III по электробезопасности ¦ Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 457 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Достаточно установить заземление только на рабочем месте | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 458 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое действие запрещено выполнять при установке заземлений на воздушной линии (ВЛ) электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 459 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтируемый | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 460 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие работники должны устанавливать и снимать изолирующие накладки на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Два работника с IV и III группой по электробезопасности с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 461 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие плакаты должны быть вывешены на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Стой! Напряжение» | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 462 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание в зоне действия такого поля без применения средств защиты не разрешается, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Более 25 кВ/м ¦ Более 20 кВ/м ¦ Более 15 кВ/м ¦ Более 10 кВ/м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 463 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне напряженности электрического поля (ЭП) пребывание персонала в ЭП разрешается в течение всего рабочего дня (8ч)? | Не более 10 кВ/м ¦ Не более 8 кВ/м ¦ Не более 15 кВ/м ¦ Не более 5 кВ/м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 464 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае не должен производиться контроль уровня магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При оборудовании помещений для постоянного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок ¦ При оборудовании помещений для временного пребывания персонала, находящихся вдали от электроустановок | 0,1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 465 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком уровне магнитного поля Н (А/м) / В (мкТл) при локальном воздействии допускается пребывание работников в МП в течение 8 часов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 800/1000 | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 466 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие средства должны быть использованы в качестве средств защиты от воздействия электрического поля в открытых распределительных устройствах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сертифицированные стационарные экранирующие устройства и экранирующие комплекты | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 467 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование охраны труда при использовании машин на пневмоколесном ходу в зоне влияния электрического поля (ЭП) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Разрешается заправка машин смазочными материалами в зоне влияния ЭП, если машина заземлена | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 468 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны применяться в качестве защиты от воздействия магнитного поля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Стационарные или переносные магнитные экраны | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 469 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник и при каких условиях имеет право осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке «Отдельные указания» наряда | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 470 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку с оборудованием при работе в отсеке шкафа комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В ремонтное | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 471 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В какое положение необходимо устанавливать тележку комплектного распределительного устройства с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В контрольное | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 472 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается устанавливать тележку комплектного распределительного устройства (КРУ) с выключателем в контрольное положение, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если выполнено заземление в шкафу КРУ | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 473 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое условие, при котором производится допуск к работам на мачтовых трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На подстанции на линии напряжения 380/220 В до коммутационных аппаратов должны быть наложены заземления | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 474 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должны выполняться осмотры силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением расстояний до токоведущих частей | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 475 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях должен выполняться осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | После разгрузки и отключения трансформатора | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 476 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким документом регламентируются работы, связанные с выемкой активной части из бака трансформатора (реактора) или поднятием колокола, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально разработанным для местных условий проектом производства работ | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 477 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к проведению работ внутри баков трансформатора является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности ¦ Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 478 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Светильниками какого напряжения необходимо пользоваться при работе внутри трансформатора, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 12 В ¦ Не более 42 В ¦ Не более 36 В ¦ Не более 24 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 479 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое максимальное время пребывания должно быть для каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 4 часов в сутки ¦ Не более 6 часов в сутки ¦ Не более 8 часов в сутки ¦ Не более 10 часов в сутки | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 480 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует избегать появления электростатического заряда в процессе слива и залива трансформаторного масла в трансформаторы 110 кВ и выше согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Заземлить вводы трансформаторов | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 481 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к работам на измерительных трансформаторах тока, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Запрещается на трубопроводах включенных электрических котлов выполнять работы, нарушающие защитное заземление | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 482 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае допускается открывать кожух электрического котла, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если с котла снято напряжение | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 483 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом должна проверяться прочность деревянных опор воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,1 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,2 м ¦ Замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,3 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 484 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник определяет способ валки и установки опоры при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 485 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности ¦ Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности ¦ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности ¦ Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 486 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должна выполняться замена проводов при работах на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По проекту производства работ, утвержденному руководителем организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 487 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом эксплуатирующими организациями определяются линии (участки линий), находящиеся под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи ¦ Путем выполнения измерений с последующим перерасчетом значений на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 488 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой организацией определяются схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Эксплуатирующей организацией | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 489 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименование строки наряда-допуска, в которой приводятся сведения о наличии наведенного напряжения на воздушной линии электропередачи, является верным согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | «Отдельные указания» | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 490 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на воздушной линии (ВЛ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 491 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое количество бригад может работать одновременно на одной воздушной линии электропередачи (ВЛ) (на одном электрически связанном участке) без заземления ВЛ в распределяющем устройстве при заземлении ВЛ только на рабочем месте, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более одной | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 492 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Допускается ли одновременная работа бригад, использующих различную подготовку рабочего места производства на воздушной линии электропередачи (на одном электрически связанном участке), под наведенным напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 493 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По окончании работы на опоре | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 494 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 495 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 496 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с каким документом должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 497 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять для быстрого отхода от падающего дерева в зимнее время до начала валки деревьев, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 498 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | На какое расстояние не допускается приближение к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 8 м ¦ Менее 10 м ¦ Менее 15 м ¦ Менее 20 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 499 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к работникам, которые выполняют обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Обход должны выполнять не менее двух работников с группой II по электробезопасности, один из которых назначается старшим | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 500 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к мерам, которые необходимо предпринять в случае обнаружения признаков протекания тока на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт) для воздушных линий напряжением выше 1000 В, является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сообщить о происшедшем оперативному персоналу, для немедленного отключения участка воздушной линии | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 501 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование к выполнению работ по удалению с проводов упавших деревьев на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением является верным, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы проводить не допускается | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 502 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, проводящим работу с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить три работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), остальные - имеющие группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) ¦ Такую работу должны проводить два работника: один - имеющий группу III по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу II по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала) | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 503 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае разрешается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Запрещается в любом случае | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 504 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 14 мм, и обмываемым опорным изолятором в электроустановках, напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 8,5 м | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 505 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ? | 10,0 м | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 506 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Гибкий медный проводник какого сечения должен использоваться при обмыве автоцистерны с телескопической вышки для соединения ствола с насадкой с корзиной вышки и рамой автоцистерны, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 25 мм2 ¦ Не менее 20 мм2 ¦ Не менее 16 мм2 ¦ Не менее 10 мм2 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 507 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких работах назначение ответственного руководителя необязательно, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При работах с использованием механизмов и подъемных сооружений | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 508 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с какими документами должна проводиться работа на высокочастотных заградителях, установленных на воздушной линии (ВЛ) электропередачи вне территории распределительных устройств (РУ), согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ ¦ По распоряжениям, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ ¦ По нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ | 1,1,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 509 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие требования предъявляются к сотрудникам, которые проводят ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Такую работу должны проводить не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Такую работу должны проводить не менее трех работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности | 1,0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 510 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким составом бригады должны выполняться работы по монтажу и демонтажу переносных высокочастотных постов связи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности, а другой - группу III по электробезопасности | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 511 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При наличии какого значения постороннего напряжения на защитных полосах кросса дежурный персонал должен сообщать об этом вышестоящему оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Выше 25 В ¦ Выше 6 В ¦ Выше 20 В ¦ Выше 12 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 512 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой работник может записывать показания электросчетчиков в помещениях распределяющих устройств, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу III в присутствии представителя потребителя ¦ Работник энергоснабжающей организации, имеющий группу IV в присутствии представителя потребителя | 1,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 513 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже I ¦ Группу не ниже II ¦ Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 514 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением какого работника должен осуществляться проезд автомобилей, подъемных сооружений и механизмов по территории открытого распределительного устройства и в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Одного из работников из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, или ответственного руководителя | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 515 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Под наблюдением каких работников осуществляется проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III по электробезопасности | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 516 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 517 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких условиях разрешается применение металлических переносных лестниц в распределяющих устройствах напряжением 220 кВ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Применение переносных металлических лестниц запрещено | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 518 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой документ должны составить представители строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановки для производства работ на территории организации-владельца электроустановки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Акт-допуск | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 519 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой сотрудник проводит допуск персонала строительно-монтажной организации (СМО) к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО ¦ Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО ¦ Ответственный руководитель работ организации, эксплуатирующей линию электропередачи, и ответственный руководитель работ СМО | 1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 520 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 1,5 метров ¦ Не менее 1,2 метров ¦ Не менее 1,0 метра ¦ Не менее 0,9 метра | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 521 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть минимальное расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением свыше 1 до 20 кВ при выполнение работ в охранных зонах воздушных линий с использованием подъемных машин и механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 2,0 метров ¦ Не менее 1,0 метра | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 522 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каких минимальных значениях токов замыкания на землю рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | При значениях более 20 А ¦ При значениях более 25 А ¦ При значениях более 50 А ¦ При значениях более 40 А | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 523 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое определение соответствует термину Степень загрязнения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Показатель, учитывающий влияние загрязненности атмосферы на снижение электрической прочности изоляции электроустановок | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 524 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Сколько тарельчатых изоляторов, помимо количества, принятого по расчетной формуле, следует добавлять в каждую цепь гирлянды напряжением 750 кВ в натяжных и поддерживающих гирляндах открытых распределяющих устройств, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 изолятора ¦ 3 изолятора ¦ 2 изолятора ¦ 1 изолятор | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 525 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К районам с какой степенью загрязнения относятся территории, не попадающие в зону влияния источников промышленных и природных загрязнений (болота, высокогорные районы, районы со слабозасоленными почвами), согласно Правилам устройства электроустановок? | К районам с 1-й степенью загрязнения ¦ К районам со 2-й степенью загрязнения ¦ К районам с 3-й степенью загрязнения ¦ К районам с 4-й степенью загрязнения | 1,1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 526 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,0 м | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 527 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IP00) до технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1,5 м | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 528 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние должно быть от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IP21; IP31; IP51; IP65), до трубопроводов и технологического оборудования, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не нормируется | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 529 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой тип опор устанавливается в местах изменения числа, марок и сечений проводов воздушных линий электропередач, согласно Правилам устройства электроустановок? | Анкерные опоры | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 530 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее допустимое расстояние по горизонтали должно быть соблюдено от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до пожарных гидрантов, колодцев, люков канализации и водоразборных колонок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 2,0 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,3 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 531 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой угол по возможности необходимо соблюдать при пересечении воздушных линий 750 кВ с линиями связи и линии проводного вещания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угол, близкий к 30° ¦ Угол, близкий к 45° ¦ Угол, близкий к 60° ¦ Угол, близкий к 90° | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 532 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выполнение какого мероприятия не является необходимым, по окончании сооружения или реконструкции воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Консервация нарушенных земель | 0,0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 533 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В соответствии с чем определяются численность ремонтно-эксплуатационного персонала и площадь производственно-жилых помещений ремонтных баз, а также количество транспортных средств и механизмов, необходимых для эксплуатации воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | В соответствии с действующими нормативами | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 534 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От какого воздействия должны быть защищены металлические опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревянных опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | От коррозии, с учетом требований строительных норм и правил | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 535 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое мероприятие, предпринимаемое в районах расселения крупных птиц, для предохранения изоляции воздушных линий (ВЛ) от загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для предотвращения гибели птиц, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | Предусматривать установку противоптичьих заградителей на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, за исключением мест крепления поддерживающих гирлянд изоляторов | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 536 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какими устройствами рекомендуется защищать от вибрации провода воздушной линии электропередачи в местах их крепления к изоляторам, согласно Правилам устройства электроустановок? | Гасителями вибрации спирального типа с полимерным покрытием | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 537 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие меры должны, по возможности, обеспечивать конструкция натяжных гирлянд изоляторов расщепленных фаз и крепление их к опоре, согласно Правилам устройства электроустановок? | Раздельный монтаж и демонтаж каждого из проводов, входящих в расщепленную фазу | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 538 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для чего служит волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для передачи информации | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 539 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое наименьшее расстояние должно быть от провода до головки рельса в нормальном режиме воздушной линии электропередачи 220 кВ по вертикали при пересечении неэлектрифицированных железных дорог широкой и узкой колеи общего пользования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 8,5 м | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 540 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое требование, предъявляемое к ограждениям в распределительных устройствах, установленных в производственных помещениях, является неверным и противоречит Правилам устройства электроустановок? | Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,5 м | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 541 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Выше какой температуры не должны нагреваться строительные конструкции, доступные для прикосновения персонала, от воздействия электрического тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 50 °С ¦ Выше 60 °С ¦ Выше 70 °С ¦ Выше 80 °С | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 542 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 2,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 3,0 м ¦ Не менее 2,0 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 543 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае защита от грозовых перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения силовых трансформаторов не требуется, согласно Правилам устройства электроустановок? | В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 20 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 25 м, имеющая заземленную оболочку или броню ¦ В случае, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 15 м, имеющая заземленную оболочку или броню | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 544 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая температура должна поддерживаться для нормальной работы компрессоров в помещении компрессорной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже +10 °С и не выше +45 °С ¦ Не ниже +5 °С и не выше +45 °С ¦ Не ниже +10 °С и не выше +40 °С ¦ Не ниже +5 °С и не выше +40 °С | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 545 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком объеме на преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности, согласно Правилам устройства электроустановок? | В объеме, определяемом технико-экономическим расчетом | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 546 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Трансформаторы какой мощности должны быть оборудованы защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал, согласно Правилам устройства электроустановок? | До 0,63 MB·А | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 547 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком вторичном напряжении для трансформатора преобразовательного агрегата выполняется защита от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора, согласно Правилам устройства электроустановок? | При выпрямленном напряжении 600 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 120 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 220 В и выше ¦ При выпрямленном напряжении 380 В и выше | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 548 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении концентрации пыли в воздухе при воздушном охлаждении преобразователей должна быть предусмотрена очистка воздуха, согласно Правилам устройства электроустановок? | Свыше 0,7 мг/м3 ¦ Свыше 0,6 мг/м3 ¦ Свыше 0,5 мг/м3 ¦ Свыше 0,4 мг/м3 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 549 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую температуру должно обеспечивать отопление в холодное время при неработающем оборудовании в помещении преобразовательных агрегатов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже +5 °С ¦ Не ниже +16 °С ¦ Не ниже +10 °С ¦ Не ниже +14 °С | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 550 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какому классу по взрывоопасности относятся помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, согласно Правилам устройства электроустановок? | В-Iа ¦ В-IIа | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 551 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какая ширина проходов для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть в свету между аккумуляторами при двустороннем расположении аккумуляторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 552 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не должно превышать 80 В ¦ Не должно превышать 75 В ¦ Не должно превышать 70 В ¦ Не должно превышать 65 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 553 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком значении температуры в помещении уменьшается емкость аккумуляторной батареи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Ниже +15 °С | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 554 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории относятся помещения аккумуляторных батарей, согласно Правилам устройства электроустановок? | К производствам категории А ¦ К производствам категории Б ¦ К производствам категории Г ¦ К производствам категории Е | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 555 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой должна быть температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов на подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не ниже 0 °С ¦ Не ниже +10 °С ¦ Не ниже +5 °С ¦ Не ниже -3 °С | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 556 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К производствам какой категории по СНиП Госстроя России относятся электромашинные помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Г | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 557 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала ¦ При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала ¦ При открытой прокладке более 150 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала | 0,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 558 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какие действия не допускаются при оборудовании камер и каналов вентиляции электрических машин, согласно Правилам устройства электроустановок? | Установка кабельных муфт | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 559 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | В течение какого периода конструкция генераторов и синхронных компенсаторов должна обеспечивать их нормальную эксплуатацию с возможностью замены изнашивающихся и повреждаемых деталей и узлов при помощи основных грузоподъемных механизмов и средств малой механизации без полной разборки машины, согласно Правилам устройства электроустановок? | В течение 20-25 лет ¦ В течение 10-15 лет ¦ В течение 30-35 лет ¦ В течение 15-20 лет | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 560 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Что должно применяться в качестве первичной охлаждающей воды в теплообменниках для гидрогенераторов и синхронных компенсаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Техническая вода | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 561 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Для какой системы возбуждения допускается не выполнять систему сигнализации о снижении сопротивления изоляции ниже нормы, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для бесщеточной системы возбуждения | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 562 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | От каких токов должна быть отстроена защита конденсаторной установки от токов короткого замыкания, действующая на отключение, согласно Правилам устройства электроустановок? | От токов включения установки | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 563 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | С какой выдержкой времени следует производить отключение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 3-5 мин | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 564 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Когда допускается повторное включение конденсаторной установки, согласно Правилам устройства электроустановок? | После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 1 минуту после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 4 минуты после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 3 минуты после ее отключения ¦ После снижения напряжения в сети до номинального значения, но не ранее чем через 5 минут после ее отключения | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 565 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую защиту рекомендуется применять для конденсаторной батареи, имеющей две или более параллельных ветви, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защиту, срабатывающую при нарушении равенства токов ветвей | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 566 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен при расположении внутри помещения конденсаторной установки выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг, согласно Правилам устройства электроустановок? | Рассчитанный на 20 % общей массы масла во всех конденсаторах ¦ Рассчитанный на 15 % общей массы масла во всех конденсаторах ¦ Рассчитанный на 10 % общей массы масла во всех конденсаторах | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 567 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какой маслоприемник должен быть устроен под конденсаторной установкой выше 1 кВ с общей массой масла более 600 кг при расположении ее снаружи помещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | При таком расположении устройство маслоприемников под конденсаторами не требуется | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 568 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какое минимальное расстояние, согласно Правилам устройства электроустановок, рекомендуется принимать на территориях промышленных предприятий от опоры наружного освещения до проезжей части, согласно Правилам устройства электроустановок? | Расстояние не менее 1 м ¦ Расстояние не менее 0,9 м ¦ Расстояние не менее 0,6 м ¦ Расстояние не менее 0,3 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 569 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой минимальной ширине разделительных полос опоры освещения улиц и дорог могут устанавливаться по центру этих разделительных полос, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4,0 м | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 570 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | К какой категории по надежности электроснабжения относятся осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Ко второй категории | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 571 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При каком минимальном сечении, питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами, согласно Правилам устройства электроустановок? | При сечении не менее 1,5 мм2 ¦ При сечении не менее 2,5 мм2 ¦ При сечении не менее 0,5 мм2 ¦ При сечении не менее 1 мм2 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 572 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | При какой категории надежности электроснабжения здания, противопожарные устройства и охранная сигнализация должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода, причем переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически, согласно Правилам устройства электроустановок? | Независимо от категории надежности | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 573 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Какую степень защиты, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Степень защиты не ниже IP20 ¦ Степень защиты не ниже IP35 ¦ Степень защиты не ниже IP44 ¦ Степень защиты не ниже IP14 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 574 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Каким образом следует устанавливать расчетные счетчики электроэнергии в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 575 | Специальные вопросы (эксплуатация электроустановок выше 6000 В) | Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее, чем в четыре раза ¦ Не менее, чем в полтора раза ¦ Не менее, чем в два раза ¦ Не менее, чем в три раза | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 576 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 577 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 578 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 579 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 580 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 581 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 582 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 583 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 584 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 585 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 586 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 587 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 588 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 589 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 590 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 591 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 592 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 593 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 594 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 595 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 596 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 597 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 598 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 599 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 600 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 601 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 602 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 603 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 604 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 605 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 606 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 607 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 608 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается ни при каких условиях | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 609 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В соответствии с распоряжением технического руководителя | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 610 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 611 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | В зависимости от категории ответственности электроприемников | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 612 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 613 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | Ограждения от случайных прикосновений | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 614 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | IP00 или IP20 | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 615 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 616 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 617 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Уровень, допустимый санитарными нормами | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 618 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | К расчетным токам КЗ | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 619 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Непосредственным включением в сеть (прямой пуск) | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 620 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от асинхронного режима | 0,0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 621 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 622 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 623 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 624 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 625 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 626 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 627 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 628 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 629 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 630 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 631 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 632 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 633 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 634 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Выполнение каких действий должна обеспечить блокировка дверей, ведущая в часть испытательной установки напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 635 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 636 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 637 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 638 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 639 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 640 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 641 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 642 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 643 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 644 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 645 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 646 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 647 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 648 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 649 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники должны проводить ремонт оборудования высокочастотных установок, расположенных на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу V по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III по электробезопасности ¦ Не менее двух работников, один из которых должен иметь группу II по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 650 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 651 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой вид работ по распоряжению в устройствах средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) проводить запрещено, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы по ремонту, монтажу и наладке аппаратуры высокочастотной связи, расположенной в распределительном устройстве | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 652 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 653 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 654 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 655 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 656 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 657 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 658 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 659 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 660 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 661 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 662 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 663 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 664 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 665 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 666 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 667 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 668 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 669 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 670 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 671 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 672 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 673 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 674 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 675 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 676 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 677 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 678 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 679 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 680 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 681 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 682 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 683 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 684 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 685 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 686 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 687 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 5 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 6 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 7 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 8 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 9 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 11 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 12 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 13 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 14 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 15 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 16 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 17 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 30 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 31 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 32 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 33 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 34 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 35 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 36 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 37 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 38 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 39 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 40 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 41 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 42 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 43 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 44 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 45 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 46 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 47 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 48 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 49 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 50 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 51 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 52 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 53 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 54 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 55 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 56 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 57 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 58 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 59 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 60 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 61 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 62 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 63 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 64 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 65 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 66 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 67 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 68 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 69 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 70 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 71 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 72 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 73 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 74 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 75 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 76 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 77 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 78 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 79 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 80 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 81 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 82 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 83 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 84 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 85 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 86 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 87 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 88 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 89 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 90 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 91 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 92 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 93 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 94 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 95 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 96 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 97 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 98 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 99 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 100 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 101 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 102 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 103 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 104 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 105 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 106 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 107 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 108 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 109 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 110 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 111 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 112 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 113 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 114 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 115 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 116 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 117 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 118 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 119 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 120 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 121 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 2 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 4 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 5 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 6 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 7 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 8 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 9 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 10 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 11 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 12 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 13 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 18 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 19 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 20 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 21 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 22 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 23 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 24 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 25 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 26 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 27 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 28 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 29 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 30 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 31 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 34 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 35 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 36 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 37 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 38 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 39 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 40 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 41 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 42 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 43 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 44 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 45 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 46 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 47 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 48 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 49 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 50 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 51 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 52 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 53 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 54 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 55 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 56 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 57 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 58 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 59 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 60 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 61 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 62 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 63 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 64 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 65 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 66 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 67 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 68 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 69 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 70 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 71 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 72 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 73 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 74 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 75 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 76 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 77 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 78 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 79 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 80 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 81 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 82 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 83 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 105 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 106 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 107 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 108 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 109 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 110 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 111 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 112 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 113 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 114 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 115 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 116 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 117 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 118 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 119 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 120 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 121 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 122 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 123 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 124 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 125 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 126 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 127 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 128 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 129 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 130 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 131 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 132 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 133 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 134 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 135 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 136 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 137 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 138 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 139 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 140 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 141 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 142 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 143 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 144 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 145 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 146 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 147 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 148 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 149 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 150 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 151 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 152 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 153 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 154 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 155 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 156 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 157 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 158 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 159 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 160 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 161 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 162 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 163 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 164 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 165 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 166 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 167 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 168 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 169 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 170 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 171 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 172 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 173 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 174 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 175 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 176 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 177 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 178 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 179 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 180 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 181 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 182 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 183 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 184 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 185 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 186 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 187 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 188 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 189 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 190 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 191 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 192 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 193 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 194 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 195 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 196 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 197 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 198 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 199 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 200 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 201 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 202 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 203 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 204 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 205 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 206 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 207 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 208 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 209 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 210 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 211 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 212 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 213 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 214 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 215 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 216 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 217 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 218 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 219 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 220 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 221 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 222 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 223 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 224 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 225 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 226 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 227 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 228 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 229 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 230 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 231 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 232 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 233 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 234 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 235 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 236 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 237 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 238 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 239 | Правила устройства электроустановок | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 силовых кабелей ¦ 8 силовых кабелей ¦ 10 силовых кабелей ¦ 12 силовых кабелей | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 240 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 241 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 242 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 243 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,6 м | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 244 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 1,5 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 245 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 246 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 247 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 248 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 249 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 250 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 251 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 252 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 253 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 254 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 255 | Правила устройства электроустановок | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 256 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 257 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 258 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 259 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 260 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 261 | Правила устройства электроустановок | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 50 А ¦ Не более 25 А ¦ Не более 30 А | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 262 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 263 | Правила устройства электроустановок | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промышленных предприятий | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 264 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 265 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 266 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 267 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 268 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 269 | Правила устройства электроустановок | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | На ток не менее 10 А ¦ На ток не менее 20 А ¦ На ток не менее 30 А ¦ На ток не менее 50 А | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 270 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 271 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 272 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 273 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 274 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 275 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 276 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 277 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 278 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 279 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 280 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 281 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 282 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 283 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 284 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 285 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 286 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 287 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 288 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 289 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 290 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 291 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 292 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 293 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 294 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 295 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 296 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 297 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 298 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 299 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 300 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 301 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 302 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 303 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 304 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 305 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 306 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 307 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 308 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 309 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 310 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 311 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 312 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 313 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 314 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 315 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 316 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 317 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 318 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 319 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 320 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 321 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 322 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 323 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 324 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 325 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 326 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 327 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 328 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 329 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 330 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 331 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 332 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 333 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 334 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 335 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 336 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 337 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 338 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 339 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 340 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 341 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 342 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 343 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 344 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 345 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 346 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 347 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 348 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 349 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 350 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 351 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 352 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 353 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 354 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 355 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 356 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 357 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 358 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 359 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 360 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 361 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 362 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 363 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 364 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 365 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 366 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 367 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 368 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 369 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 370 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 371 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 372 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 373 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 374 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 375 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 376 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 377 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 378 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 379 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 380 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 381 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 382 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 383 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 384 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 385 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 386 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 387 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 388 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 389 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 390 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров ¦ Не реже чем через 70 метров ¦ Не реже чем через 80 метров ¦ Не реже чем через 100 метров | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет ¦ Не реже 1 раза в 6 лет ¦ Не реже 1 раза в 18 лет ¦ Не реже 1 раза в 20 лет | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 21 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 22 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 23 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 24 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 26 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 27 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 28 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 29 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 30 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 31 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 34 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 35 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 36 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 37 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 38 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 39 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 40 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 41 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 42 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 43 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 44 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 45 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 46 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 47 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 48 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 49 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 50 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 51 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 52 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 53 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 54 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 55 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 56 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 57 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 58 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 59 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 60 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 61 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 62 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 63 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 64 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 65 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 66 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 67 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 68 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 69 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 70 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 71 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 72 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 73 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 74 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 76 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 77 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 78 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 79 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 80 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 81 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 82 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 83 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 105 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 106 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 107 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 108 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 109 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 110 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 111 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 112 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 113 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 114 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 115 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 116 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 117 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 118 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 119 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 120 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 121 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 122 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 123 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 124 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 125 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 126 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 127 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 128 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 129 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 130 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 131 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 132 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 133 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 134 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 135 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 136 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 137 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 138 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 139 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 140 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 141 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 142 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 143 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 144 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 145 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 146 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 147 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 148 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 149 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 150 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 151 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 152 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 153 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 154 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 155 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 156 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 157 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 158 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 159 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 160 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 161 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 162 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 163 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 164 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 165 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 166 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 167 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 168 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 169 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 170 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 171 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 172 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 173 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 174 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 175 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 176 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 177 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 178 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 179 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 180 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 181 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 182 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 183 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 184 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 185 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 186 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 187 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 188 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 189 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 190 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 191 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 192 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 193 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 194 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 195 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 196 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 197 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 198 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 199 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 200 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 201 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 202 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 203 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 204 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 205 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 206 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 207 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 208 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 209 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 210 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 211 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 212 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 213 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 214 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 215 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 216 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 217 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 218 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 219 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 220 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 221 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 222 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 223 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 224 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 225 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 226 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 227 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 228 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 229 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 230 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 231 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 232 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 233 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 234 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 235 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 236 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 237 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 238 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 239 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 240 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 241 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 242 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 243 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 244 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 245 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 246 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 247 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 248 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 249 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 250 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 251 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 252 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 253 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 254 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 255 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 256 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 257 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 258 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 259 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 260 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 261 | Правила устройства электроустановок | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 силовых кабелей ¦ 8 силовых кабелей ¦ 10 силовых кабелей ¦ 12 силовых кабелей | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 262 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 263 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 264 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 265 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,6 м | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 266 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 1,5 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 267 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 268 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 269 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 270 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 271 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 272 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 273 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 274 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 275 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 276 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 277 | Правила устройства электроустановок | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 278 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 279 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 280 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 281 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 282 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 283 | Правила устройства электроустановок | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 50 А ¦ Не более 25 А ¦ Не более 30 А | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 284 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 285 | Правила устройства электроустановок | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промышленных предприятий | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 286 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 287 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 288 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 289 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 290 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 291 | Правила устройства электроустановок | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | На ток не менее 10 А ¦ На ток не менее 20 А ¦ На ток не менее 30 А ¦ На ток не менее 50 А | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 292 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 293 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 294 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 295 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 296 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 297 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 298 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 299 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 300 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 301 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 302 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 303 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 304 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 305 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 306 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 307 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 308 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 309 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 310 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 311 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 312 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 313 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 314 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 315 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 316 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 317 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 318 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 319 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 320 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 321 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Персонал, обслуживающий КЛ ¦ Персонал, обслуживающий РУ ¦ Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 322 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к началу земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями только на плане (схеме) | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 323 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см | 1,0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 324 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ближе, чем на 15 см ¦ Не ближе, чем на 10 см ¦ Не ближе, чем на 5 см ¦ Не ближе, чем на 7 см | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 325 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По плану производства работ | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 326 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 3 м ¦ Не более 4 м ¦ Не более 5 м ¦ Не более 6 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 327 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 2,00 м ¦ 1,00 м | 0,1,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 328 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 5,0 м | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 329 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ ¦ Производитель работ ¦ Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает | 0,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 330 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем два работника, один из которых - страхующий. Производитель работ должен иметь группу III по электробезопасности | 1,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 331 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 10 % | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 332 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном кабельном сооружении, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 20 % ¦ Не менее 15 % ¦ Не менее 5 % ¦ Не менее 10 % | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 333 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не выше 50 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 12 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 334 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 335 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 336 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 2 штук ¦ Не более 5 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 5 штук | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 337 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех колодцах и по концам | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 338 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | В стальных трубах | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 339 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 350 м ¦ Не более 300 м ¦ Не более 150 м | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 340 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 341 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 342 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 343 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 344 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 345 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 346 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 347 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 348 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 349 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 350 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 351 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 352 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 353 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 354 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 355 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 356 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 357 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 358 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 359 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 360 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 361 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 362 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 363 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 364 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 365 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 366 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 367 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 368 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 369 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 370 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 371 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 372 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается ни при каких условиях | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 373 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В соответствии с распоряжением технического руководителя | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 374 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 375 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | В зависимости от категории ответственности электроприемников | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 376 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 377 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | Ограждения от случайных прикосновений | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 378 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | IP00 или IP20 | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 379 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 380 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 381 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Уровень, допустимый санитарными нормами | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 382 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | К расчетным токам КЗ | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 383 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Непосредственным включением в сеть (прямой пуск) | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 384 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от асинхронного режима | 0,0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 385 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 386 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 387 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 388 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 389 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 390 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 391 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 392 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 393 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 394 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 395 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 396 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 397 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 398 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 399 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 400 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 401 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 402 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 403 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 404 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 405 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 406 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 407 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 408 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 409 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 410 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 411 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 412 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 413 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 414 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 415 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 416 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 417 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 418 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 419 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 420 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 421 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 422 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 423 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 424 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 425 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 426 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 427 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 428 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 429 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 430 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 431 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 432 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 433 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 434 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 435 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 436 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 437 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 438 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 439 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 440 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 441 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 442 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 443 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 444 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 445 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 446 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 447 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 1 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 2 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 3 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 4 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 5 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Монтаж или ремонт оборудования | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 6 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Не реже чем через 60 метров ¦ Не реже чем через 70 метров ¦ Не реже чем через 80 метров ¦ Не реже чем через 100 метров | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 7 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 8 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Для исключения растекания масла при аварии | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 9 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 10 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Стенки кабельных каналов | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 11 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 12 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 13 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 14 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Владельцем объекта электроэнергетики | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 15 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 16 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц ¦ Не реже 1 раза в 2 месяца ¦ Не реже 1 раза в 6 месяцев | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 17 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в 12 лет ¦ Не реже 1 раза в 6 лет ¦ Не реже 1 раза в 18 лет ¦ Не реже 1 раза в 20 лет | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 18 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Такое соединение не допускается | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 19 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Черным | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 20 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Знаками или окраской | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 21 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не выше 12 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 48 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 22 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не более 5 % номинального напряжения ¦ Не более 7 % номинального напряжения ¦ Не более 8 % номинального напряжения ¦ Не более 10 % номинального напряжения | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 23 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Не реже 1 раза в месяц в дневное время ¦ Не реже 1 раза в квартал в дневное время ¦ Не реже 1 раза в полугодие в дневное время ¦ Не реже 1 раза в год в дневное время | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 24 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Два раза в год | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 26 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 27 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 28 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 29 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 30 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Воздушная линия электропередачи | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 31 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | Кабельная линия электропередачи | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 32 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 33 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На работодателя | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 34 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 35 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | И3 | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 36 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае изменения должности | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 37 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 38 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 39 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 40 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста ¦ Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 41 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 42 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 43 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 44 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 45 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | У административно-технического персонала | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 46 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III ¦ Группу не ниже IV ¦ Группу не ниже II | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 47 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу не ниже III | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 48 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 49 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 50 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности ¦ Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 51 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 52 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра ¦ В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 53 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 54 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 55 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 56 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Самовольно | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 57 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 58 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 59 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 60 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За качественный и количественный состав бригады | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 61 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) ¦ Производителя работ, допускающего ¦ Допускающего | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 62 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускающего ¦ Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 63 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 64 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 65 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0,0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 66 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 67 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 68 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности ¦ Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 69 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности ¦ Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 70 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 71 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II по электробезопасности ¦ Группу III по электробезопасности | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 72 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 73 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 74 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) ¦ Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 75 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 76 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 77 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 78 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | На срок не более 15 календарных дней ¦ На срок не более 30 календарных дней ¦ На срок не более 20 календарных дней ¦ На срок не более 25 календарных дней | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 79 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления ¦ 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 80 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 81 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 82 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 83 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По истечении 1 года | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 84 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 85 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 86 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 87 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 88 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) ¦ Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 89 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 90 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ ¦ Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 91 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | В электроустановках напряжением до 1000 В ¦ В электроустановках напряжением выше 1000 В | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 92 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0,0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 93 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 94 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Да | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 95 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 96 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Все перечисленное | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 97 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 98 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Целевой инструктаж | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 99 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 100 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 101 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 102 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 103 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | «Не включать! Работают люди» ¦ «Не открывать! Работают люди» | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 104 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности ¦ Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 1,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 105 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 106 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Менее 100 мм ¦ Менее 150 мм ¦ Менее 120 мм | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 107 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Три | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 108 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже IV ¦ Не ниже III ¦ Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 109 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена ¦ Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 110 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску или распоряжению | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 111 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Во всех перечисленных случаях | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 112 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Класса I ¦ Класса II ¦ Класса III | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 113 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 114 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 115 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 116 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV ¦ Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 117 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | Работниками организации-владельца электроустановки | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 118 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 3 месяца в предыдущей группе ¦ 2 месяца в предыдущей группе ¦ 6 месяцев в предыдущей группе ¦ 1 месяц в предыдущей группе | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 119 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 120 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) ¦ В полном объеме только по его основной профессии (должности) ¦ В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 121 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 122 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 123 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Противоаварийные тренировки | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 124 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 125 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический персонал | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 126 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | От всего перечисленного | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 127 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Допуск к самостоятельной работе | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 128 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Административно-технический | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 129 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 130 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 131 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 132 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 133 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 2 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 134 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 7 рабочих дней (смены) ¦ 5 рабочих дней (смены) ¦ 14 рабочих дня (смены) ¦ 10 рабочих дней (смены) | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 135 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления ¦ Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 136 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 1 рабочего дня | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 137 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 138 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Внеплановая | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 139 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | При перерыве в работе более трех лет | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 140 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 141 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев | 1,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 142 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 143 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 144 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации ¦ Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 145 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Индивидуально | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 146 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Более 30 % ¦ Более 20 % ¦ Более 10 % | 1,1,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 147 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 148 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 149 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не более одного месяца | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 150 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | После перерыва в работе до 1 месяца | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 151 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не менее 5 рабочих смен ¦ Не менее 7 рабочих смен ¦ Не менее 12 рабочих смен ¦ Не менее 4 рабочих смен | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 152 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 153 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 154 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 155 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | До очередной проверки знаний | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 156 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 157 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Со всеми перечисленными изменениями | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 158 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 159 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Все перечисленное | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 160 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в месяц ¦ Один раз в три месяца | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 161 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | В любом из перечисленных случаев | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 162 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 163 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 164 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Один раз в шесть календарных месяцев ¦ Один раз в три календарных месяца | 1,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 165 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 166 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 167 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Не реже 1 раза в 5 лет | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 168 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 169 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель электрической энергии | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 170 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 171 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения ¦ Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 172 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Ответственного за электрохозяйство | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 173 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 174 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 175 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 176 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 177 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все перечисленное | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 178 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 179 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребитель | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 180 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 181 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В соответствии с перечнями технической документации | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 182 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 5 лет ¦ Не реже одного раза в 4 года ¦ Не реже одного раза в 3 года | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 183 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 184 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 185 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 186 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 187 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в четыре года ¦ Не реже одного раза в три года | 0,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 188 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 189 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 190 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 191 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Административно-ремонтный персонал | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 192 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 193 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должны ¦ Не должны | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 194 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 195 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 196 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет ¦ Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 197 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев | 0,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 198 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 199 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 200 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 660 В | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 201 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 202 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 203 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 204 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 205 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 206 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 207 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 208 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 1,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 209 | Правила устройства электроустановок | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% ¦ Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 210 | Правила устройства электроустановок | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью ¦ Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 211 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Буквой N и голубым цветом ¦ Буквой N и белым цветом ¦ Буквой Н и голубым цветом | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 212 | Правила устройства электроустановок | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов ¦ Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов ¦ Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 213 | Правила устройства электроустановок | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом ¦ Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 1,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 214 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом ¦ Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом ¦ Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 215 | Правила устройства электроустановок | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом ¦ Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 216 | Правила устройства электроустановок | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 217 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 218 | Правила устройства электроустановок | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы ¦ Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 219 | Правила устройства электроустановок | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания ¦ Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 220 | Правила устройства электроустановок | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 221 | Правила устройства электроустановок | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | Первой категории ¦ Особой группе первой категории | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 222 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 223 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | Один источник питания ¦ Два источника питания ¦ Три источника питания | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 224 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 225 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 226 | Правила устройства электроустановок | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ¦ Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 1,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 227 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 228 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 229 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 230 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 231 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 232 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 233 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 234 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 235 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 236 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 237 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 238 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 239 | Правила устройства электроустановок | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 0,5 Ом ¦ Не более 5 Ом | 1,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 240 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 10 Ом ¦ Не более 4 Ом ¦ Не более 6 Ом ¦ Не более 8 Ом | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 241 | Правила устройства электроустановок | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 242 | Правила устройства электроустановок | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 243 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 244 | Правила устройства электроустановок | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 75 мм2 | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 245 | Правила устройства электроустановок | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | Стальные трубы электропроводок | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 246 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 247 | Правила устройства электроустановок | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 248 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 14 мм2 ¦ 16 мм2 | 0,0,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 249 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 2,5 мм2 | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 250 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 4 мм2 | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 251 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 252 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 мм2 ¦ 16 мм2 ¦ 10 мм2 | 1,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 253 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 50 мм2 ¦ 10 мм2 | 0,1,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 254 | Правила устройства электроустановок | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | При помощи болтовых соединений или сварки | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 255 | Правила устройства электроустановок | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 256 | Правила устройства электроустановок | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 257 | Правила устройства электроустановок | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Возможность замены проводов и кабелей | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 258 | Правила устройства электроустановок | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 259 | Правила устройства электроустановок | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с маслостойкой изоляцией | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 260 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не реже чем через каждые 50 м ¦ Не реже чем через каждые 100 м ¦ Не реже чем через каждые 150 м ¦ Не реже чем через каждые 200 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 261 | Правила устройства электроустановок | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 6 силовых кабелей ¦ 8 силовых кабелей ¦ 10 силовых кабелей ¦ 12 силовых кабелей | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 262 | Правила устройства электроустановок | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,5 м | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 263 | Правила устройства электроустановок | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Более 20 | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 264 | Правила устройства электроустановок | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех перечисленных местах | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 265 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,6 м | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 266 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 1,5 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 267 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ ¦ При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 268 | Правила устройства электроустановок | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Съемными несгораемыми плитами | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 269 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 270 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,25 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 271 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Угловые опоры | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 272 | Правила устройства электроустановок | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промежуточные опоры | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 273 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 274 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 275 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 276 | Правила устройства электроустановок | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения ¦ Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 277 | Правила устройства электроустановок | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 278 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 или 1 ¦ Класса защиты 2 или 3 | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 279 | Правила устройства электроустановок | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | Класса защиты 0 ¦ Класса защиты 1 ¦ Класса защиты 2 ¦ Класса защиты 3 | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 280 | Правила устройства электроустановок | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | Напряжение не выше 50 В ¦ Напряжение не выше 110 В ¦ Напряжение не выше 220 В ¦ Напряжение не выше 127 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 281 | Правила устройства электроустановок | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 282 | Правила устройства электроустановок | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 283 | Правила устройства электроустановок | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 50 А ¦ Не более 25 А ¦ Не более 30 А | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 284 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты ¦ Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления ¦ Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 285 | Правила устройства электроустановок | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | Промышленных предприятий | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 286 | Правила устройства электроустановок | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 3 м до низа светильника ¦ На высоте не более 6 м до узла крепления светильника ¦ На высоте не более 5 м до низа светильника ¦ На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 287 | Правила устройства электроустановок | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м ¦ На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м ¦ На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 288 | Правила устройства электроустановок | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 289 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 2,0 м ¦ Не менее 3,5 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 290 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии ¦ Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 291 | Правила устройства электроустановок | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | На ток не менее 10 А ¦ На ток не менее 20 А ¦ На ток не менее 30 А ¦ На ток не менее 50 А | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 292 | Правила устройства электроустановок | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не далее 10 м ¦ Не далее 15 м ¦ Не далее 5 м ¦ Не далее 20 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 293 | Правила устройства электроустановок | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 294 | Правила устройства электроустановок | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не больше 15 м ¦ Не больше 30 м ¦ Не больше 20 м ¦ Не больше 25 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 295 | Правила устройства электроустановок | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока ¦ Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока ¦ Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 296 | Правила устройства электроустановок | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 297 | Правила устройства электроустановок | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост ¦ Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 298 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 500 В | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 299 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 300 В | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 300 | Правила устройства электроустановок | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 180 В | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 301 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Непосредственно на месте происшествия ¦ Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 1,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 302 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 303 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 304 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 305 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации ¦ Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 306 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 307 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 308 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 309 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 310 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 311 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 312 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 313 | Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н) | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 314 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушной линии электропередачи, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 315 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, под непрерывным руководством и надзором которого должны выполняться установка и работа подъемных сооружений и механизмов в электроустановках, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ниже I ¦ Не ниже II ¦ Не ниже III ¦ Не ниже IV | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 316 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование к передвижению подъемных сооружений по территории открытого распределительного устройства (ОРУ) и под воздушной линией электропередачи (ВЛ) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 20 км/ч | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 317 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какое требование безопасности при производстве работ кранами является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Сектор перемещения стрелы до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время - веревками со световозвращающими плакатами | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 318 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Какие меры необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана с токоведущими частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Быстро разорвать возникший контакт и отвести подвижную часть от токоведущих частей на безопасное расстояние, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 319 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | В каком месте должна быть предусмотрена возможность установки перемычки, закорачивающей между собой и заземляющей все фазы (полюсы), на период осмотра и ремонта самих троллеев или ремонта крана, согласно Правилам устройства электроустановок? | На главных троллеях | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 320 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов | Каким должно быть минимальное расстояние от главных троллеев и троллеев крана до уровня пола цеха или земли при напряжении выше 660 В, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 3,5 м ¦ Не менее 6 м ¦ Не менее 7 м ¦ Не менее 10 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 321 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник выдает наряд-допуск к работам на кабельных линиях (КЛ) расположенных в распределительных устройствах (РУ), если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Персонал, обслуживающий КЛ ¦ Персонал, обслуживающий РУ ¦ Персонал, обслуживающий РУ или КЛ | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 322 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к началу земляных работ на территории организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями только на плане (схеме) | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 323 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыхление грунта над кабелем отбойными молотками при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | При которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 20 см ¦ При которой до кабеля остается слой грунта не менее 10 см | 1,0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 324 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какое минимальное расстояние допускается приближение источника тепла к кабелю при отогреве грунта в зимнее время при производстве ремонтных работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не ближе, чем на 15 см ¦ Не ближе, чем на 10 см ¦ Не ближе, чем на 5 см ¦ Не ближе, чем на 7 см | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 325 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В соответствии с каким документом должна проводиться разработка и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По плану производства работ | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 326 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На какую глубину допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без установки креплений роторными экскаваторами в плотных связанных грунтах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не более 3 м ¦ Не более 4 м ¦ Не более 5 м ¦ Не более 6 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 327 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 2 м на суглинистом грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 2,00 м ¦ 1,00 м | 0,1,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 328 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое минимальное расстояние по горизонтали допускается от основания неукрепленного откоса выемки глубиной 4 м на песчаном грунте, до ближайшей опоры установленной строительной машины, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 5,0 м | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 329 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какой сотрудник должен производить прокол кабеля, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Ответственный руководитель работ ¦ Производитель работ ¦ Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает | 0,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 330 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности ¦ Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем два работника, один из которых - страхующий. Производитель работ должен иметь группу III по электробезопасности | 1,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 331 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое требование к проведению газоопасных работ в подземных сооружениях является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят анализ на содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 10 % | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 332 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Каким должно быть содержание кислорода до начала и во время проведения работы в подземном кабельном сооружении, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее 20 % ¦ Не менее 15 % ¦ Не менее 5 % ¦ Не менее 10 % | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 333 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Светильники какого напряжения должны применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не выше 50 В ¦ Не выше 24 В ¦ Не выше 36 В ¦ Не выше 12 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 334 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какая охранная зона устанавливается, при прохождении кабельных линий до 1 кВ, в городах под тротуарами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 0,3 м в сторону зданий сооружений и на 0,8 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,2 м в сторону зданий сооружений и на 0,6 м в сторону проезжей части улицы ¦ 0,4 м в сторону зданий сооружений и на 0,7 м в сторону проезжей части улицы | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 335 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 336 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | Какое максимальное количество соединительных муфт для одножильных кабелей должно быть на 1 км вновь строящихся кабельных линий, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 2 штук ¦ Не более 5 штук ¦ Не более 6 штук ¦ Не более 5 штук | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 337 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каком месте должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле, согласно Правилам устройства электроустановок? | Во всех колодцах и по концам | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 338 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | В каких трубах не допускается прокладка маслонаполненных однофазных кабелей низкого давления, согласно Правилам устройства электроустановок? | В стальных трубах | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 339 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию оборудования кабельных линий электросетевого хозяйства потребителей | На отсеки какой длины должны разделяться несгораемыми перегородками протяженные туннели при наличии силовых и контрольных кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 350 м ¦ Не более 300 м ¦ Не более 150 м | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 340 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае допускается применение экранирующих комплектов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается в любом случае | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 341 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К распределительным электрическим сетям какого напряжения могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не выше 900 В ¦ Не выше 880 В ¦ Не выше 660 В | 0,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 342 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой кабель следует использовать для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю электросварочной установки ручной дуговой сварки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке ¦ Алюминиевый кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке | 0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 343 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На каком расстоянии от коммутационного аппарата следует располагать переносную (передвижную) электросварочную установку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 20 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 15 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 25 м ¦ На таком расстоянии, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не более 30 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 344 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какими устройствами должны быть оснащены электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в таких условиях значения | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 345 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В какой документ следует вносить записи о закреплении за электросварщиками переносных и передвижных электросварочных установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 346 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | За каким сотрудником должны быть закреплены переносные, передвижные электросварочные установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | За электросварщиком | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 347 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая группа по электробезопасности должна быть у электротехнического персонала потребителя, ответственного за присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также за наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не ниже III ¦ Не ниже II ¦ Не ниже IV | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 348 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какой сотрудник должен осуществлять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 349 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | К электроприемникам какой категории, в отношении обеспечения надежности электроснабжения, следует относить электроприемники основного оборудования и вспомогательных механизмов электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | К III или II категории | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 350 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким кабелем должна выполняться кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) электросварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Переносным гибким шланговым кабелем с алюминиевыми или медными жилами, с изоляцией и в оболочке (шланге) из нераспространяющей горение резины или пластмассы | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 351 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким количеством комплектов органов управления регулирующими устройствами (рукояток, кнопок) рекомендуется оборудовать сварочные автоматы или полуавтоматы с дистанционным регулированием режима работы источника сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | Двумя комплектами ¦ Тремя комплектами | 0,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 352 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое приспособление должно быть установлено на электросварочные установки, в которых по условиям электротехнологического процесса не может быть выполнено заземление, а также переносные и передвижные электросварочные установки, заземление оборудования которых представляет значительные трудности, согласно Правилам устройства электроустановок? | Устройства защитного отключения или непрерывного контроля изоляции | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 353 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | На какой период допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением установленных требований по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 354 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие меры должны быть предприняты при ручной сварке толстообмазанными электродами, электрошлаковой сварке, сварке под флюсом и автоматической сварке открытой дугой, согласно Правилам устройства электроустановок? | Отсос газов непосредственно из зоны сварки | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 355 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | В каком случае над переносными и передвижными сварочными установками, находящимися на открытом воздухе, могут не сооружаться навесы из негорючих материалов для защиты рабочего места сварщика и электросварочного оборудования от атмосферных осадков, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электрооборудование электросварочной установки имеет оболочку со степенью защиты, соответствующей условиям работы в наружных установках, и во время дождя и снегопада электросварочные работы будут прекращаться | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 356 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое расстояние должно быть от одно- и многопостовых источников сварочного тока до стены, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,3 м ¦ Не менее 0,4 м ¦ Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,2 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 357 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какая должна быть ширина проходов между группами сварочных трансформаторов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее 0,5 м ¦ Не менее 0,8 м ¦ Не менее 1,0 м ¦ Не менее 0,6 м | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 358 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Применение какого вида провода не допускается для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или к дуговой плазменной горелке прямого действия установки плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с изоляцией или в оболочке из материалов, распространяющих горение | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 359 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие провода должны использоваться для электрических проводников установок и аппаратов, предназначенных для дуговой сварки сосудов, котлов и трубопроводов, согласно Правилам устройства электроустановок? | Провода с медными жилами | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 360 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какие проводники не допускается применять в качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в установках ручной дуговой сварки (резки, наплавки) или в установках плазменной резки (сварки), согласно Правилам устройства электроустановок? | Металлические строительные конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, проводники сети заземления | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 361 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | С помощью какого приспособления допускается соединение обратного провода со свариваемым изделием в установках для автоматической дуговой сварки в случае необходимости (например, при сварке круговых швов), согласно Правилам устройства электроустановок? | С помощью скользящего контакта | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 362 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое значение не должно превышать напряжение холостого хода источников сварочного тока установок дуговой сварки при номинальном напряжении питающей электрической сети для источников постоянного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 100 В | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 363 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Какое повышение напряжения холостого хода сварочного трансформатора импульсным генератором является допустимым, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 В | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 364 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 365 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока в установках плазменной обработки при номинальном напряжении сети для полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 180 В ¦ Не выше 300 В ¦ Не выше 500 В ¦ Не выше 800 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 366 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | Каким должно быть напряжение холостого хода вторичной обмотки сварочного трансформатора машины контактной сварки при номинальном напряжении сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не выше 50 В ¦ Не выше 60 В ¦ Не выше 70 В ¦ Не выше 100 В | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 367 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электросварочного оборудования как основного оборудования | При каком напряжении сети допускается непосредственное подключение к ней сварочного трансформатора подвесных машин точечной и роликовой сварки (без разделяющего трансформатора), согласно Правилам устройства электроустановок? | Не более 380 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 480 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 500 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения ¦ Не более 660 В, при этом первичная цепь встроенного трансформатора должна иметь двойную (усиленную) изоляцию или же машина должна быть оборудована устройством защитного отключения | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 368 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Требуется ли оформление перевода на другое рабочее место при производстве работ по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в распределительном устройстве, укомплектованном ячейками комплектного распределительного устройства, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется, разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 369 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | На каком участке электросети допускается установка заземления при работе на электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией распределительного устройства, щитом, сборкой | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 370 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом можно заземлять кабельную линию у электродвигателей напряжением до 1000 В в тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Путем соединения между собой жил кабеля с последующей их изоляцией | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 371 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия необходимо выполнить перед допуском к работе на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 372 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | При каких условиях допускается проводить опробование одного из указанных в наряде двигателей до полного окончания работ при проведении работ на электродвигателях одного напряжения, выведенных по одному наряду-допуску, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не допускается ни при каких условиях | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 373 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В соответствии с каким документом разрешается проводить работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В соответствии с распоряжением технического руководителя | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 374 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие действия запрещается предпринимать работнику, обслуживаемому щеточный аппарат на работающем электродвигателе, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 375 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В зависимости от каких параметров должны выбираться меры по обеспечению надежности питания электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | В зависимости от категории ответственности электроприемников | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 376 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | В каком случае в производственных помещениях необходимо предусматривать приспособления для такелажа электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Если электроустановка содержит электродвигатели массой 100 кг и более | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 377 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какие приспособления должны иметь вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами (муфты, шкивы), согласно Правилам устройства электроустановок? | Ограждения от случайных прикосновений | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 378 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение, как правило, должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях с нормальной средой, согласно Правилам устройства электроустановок? | IP00 или IP20 | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 379 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые на открытом воздухе, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 380 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какое исполнение должны иметь электродвигатели, устанавливаемые в помещениях, где возможно оседание на их обмотках пыли и других веществ, нарушающих естественное охлаждение, согласно Правилам устройства электроустановок? | Не менее IP20 ¦ Не менее IP33 ¦ Не менее IP43 ¦ Не менее IP44 | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 381 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какой уровень не должен превышать шум, создаваемый электродвигателем совместно с приводимым им механизмом, согласно Правилам устройства электроустановок? | Уровень, допустимый санитарными нормами | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 382 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | К каким токам должны быть устойчивы коммутационные аппараты электродвигателя, согласно Правилам устройства электроустановок? | К расчетным токам КЗ | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 383 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Каким образом, как правило, должен производиться пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей, согласно Правилам устройства электроустановок? | Непосредственным включением в сеть (прямой пуск) | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 384 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Какая защита не должна предусматриваться на асинхронных электродвигателях напряжением выше 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | Защита от асинхронного режима | 0,0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 385 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электродвигателей как основного оборудования | Для каких электродвигателей должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени, согласно Правилам устройства электроустановок? | Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 386 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на измерительных трансформаторах тока, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 387 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия запрещается выполнять при работах на электрофильтрах, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки во время нахождения работников в электрофильтре, если это не оговорено в строке «Отдельные указания» наряда-допуска | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 388 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие работники допускаются к проведению испытаний электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 389 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой персонал может быть допущен к проведению испытаний электрооборудования в качестве производителя работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Прошедший месячную стажировку под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 390 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какова продолжительность стажировки производителя работ перед допуском к проведению испытаний электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 месяц | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 391 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой сотрудник осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок, если не назначен ответственный руководитель работ, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Производитель работ | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 392 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В какой части наряда-допуска оговаривается проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | В строке «Поручается» | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 393 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 394 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, занятый испытаниями электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу IV ¦ Группу III | 0,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 395 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады которому поручается охрана при испытаниях электрооборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Группу II ¦ Группу III ¦ Группу IV ¦ Группу I | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 396 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какому работнику разрешается единолично проводить массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Работнику, имеющему группу III ¦ Работнику, имеющему группу II | 1,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 397 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть оснащены передвижные испытательные установки, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки, и звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 398 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями должны быть огорожены испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Щитами, канатами с предупреждающим плакатом «Испытание. Опасно для жизни», обращенным наружу | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 399 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Только с разрешения производителя работ | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 400 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае члены бригады могут находиться отдельно от производителя работ в разных помещениях или на разных участках распределительного устройства при проведении испытаний оборудования, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Если они имеют III группу по электробезопасности и получили необходимый инструктаж от производителя работ | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 401 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование предъявляется к присоединению испытательной установки к сети напряжением 380/220 В, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Присоединение должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 402 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какой работник может подключать к сети передвижную испытательную установку, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Представитель организации, эксплуатирующей эту сеть | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 403 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия, выполняемые производителем работ перед каждой подачей испытательного напряжения, являются неверными и противоречат Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 404 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае считается, что вся испытательная установка и испытываемое оборудование находится под напряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С момента снятия заземления с вывода установки | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 405 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия необходимо выполнить после испытания оборудования со значительной емкостью, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять остаточный заряд специальной разрядной штангой | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 406 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким составом бригады необходимо проводить работу с измерительными штангами, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III по электробезопасности ¦ Не менее трех работников: один - имеющий группу V по электробезопасности, остальные - имеющие группу IV по электробезопасности | 1,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 407 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом проводится работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По наряду-допуску | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 408 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким документом оформляются работы по измерениям мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 409 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какими приспособлениями следует пользоваться при присоединении соединительных проводов при измерении мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Диэлектрическими перчатками | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 410 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какие действия следует выполнить после окончания измерения мегаомметром, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 411 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование безопасности при испытаниях кабельных линий связи (КЛС) является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонный аппарат и конденсаторы следует располагать вне котлована или колодца на металлической подставке и не дотрагиваться до телефонного аппарата и соединительных проводов при испытаниях | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 412 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Каким образом должны проводиться измерения продолжительностью не более одного часа при обслуживании оборудования высокочастотных установок, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | По распоряжению одним работником, имеющему группу IV по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению одним работником, имеющему группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу IV по электробезопасности ¦ По распоряжению двумя работниками, имеющими группу III по электробезопасности, под надзором работника из числа оперативного персонала, имеющего группу V по электробезопасности | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 413 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | Какое требование к испытаниям кабельных линий связи (КЛС) повышенным напряжением является неверным и противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | Телефонные разговоры должны проводиться при наличии испытательного напряжения на кабеле и только по получении вызова от ответственного руководителя работ | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 414 | Специальные вопросы для проверки знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей | В каком случае производителю работ при работах в цепях и устройствах релейной защиты разрешается оперировать коммутационными аппаратами, если они находятся под напряжением, а работа регламентирована распоряжением, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н? | С разрешения оперативного персонала | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 415 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны контролироваться температура нагрева шин и контактных соединений, плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электротермических установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в год ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в полтора года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в два года ¦ В сроки, установленные производственными инструкциями, утвержденными потребителем, но не реже одного раза в три года | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 416 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должно измеряться сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления и индукторы, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 417 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Как часто должно проверяться сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в год ¦ Не реже одного раза в два года ¦ Не реже одного раза в три года | 1,1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 418 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом должна осуществляться приемка электротермической установки после ее монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | На основании результатов пробной эксплуатации и горячих испытаний | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 419 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие требование к эксплуатации электропечей сопротивления является верным, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Температура наружной поверхности кожуха электропечи должна быть не выше значений, установленных инструкцией по эксплуатации электропечи организации- изготовителя | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 420 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к дуговой электропечи в период загрузки является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В период загрузки дуговой электропечи раскаленные концы электродов должны находиться под сводом электропечи | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 421 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С действием какого механизма дуговых сталеплавильных печей должна согласовываться настройка токовой защиты от перегрузки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С действием автоматического регулятора электрического режима | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 422 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Каким образом следует обеспечивать устранение короткого замыкания на установках дуговых сталеплавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Автоматическим регулятором электрического режима, или, если это невозможно, защитой от перегрузки | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 423 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой организацией должна быть обеспечена периодическая проверка автоматического регулятора электрического режима, в том числе контроль параметров настройки автоматического регулятора электрического режима на соответствие технологическим режимам работы дуговой печи, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 424 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны проводиться проверки автоматических регуляторов электрического режима дуговых электропечей в полном объеме, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 24 месяца ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 36 месяцев | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 425 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой периодичностью должны подвергаться периодическому осмотру контактные соединения короткой сети токопровода и электродержателей дуговых электропечей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 6 месяцев ¦ Не реже одного раза в 12 месяцев ¦ Не реже одного раза в 18 месяцев ¦ Не реже одного раза в 24 месяца | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 426 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к работам по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава является верным согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Все работы по подготовке к плавке на установках электрошлакового переплава должны проводиться при отключенном трансформаторе | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 427 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каких электроустановках допускается проводить работу без снятия напряжения по перепуску и наращиванию набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В электроустановках до 1000 В ¦ В электроустановках 1000 В и выше | 1,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 428 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | При каких условиях допустимо проводить перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электродов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку электродной массой без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Работы должны выполняться с изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих междуфазные разделительные изоляционные перегородки | 0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 429 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какой персонал имеет право обслуживать плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Специально подготовленный персонал для работы на таких установках | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 430 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какое требование к блокировкам в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки должны быть оборудованы механической блокировкой приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 431 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью в плазменно-дуговых и электронно-лучевых установках используют механическую блокировку, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для блокировки приводов разъединителей, допускающей открывание дверок камер масляного выключателя, а также разъединителей выпрямителя и блока накала при отключенном положении разъединителей | 0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 432 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается открывать двери блока сигнализации, крышку пульта управления и защитные кожухи электрооборудования при включенной установке, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 433 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается приступать к ремонтным работам в зоне лучевого нагревателя электронно-лучевой или плазменно-дуговой установки, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | После ее отключения и наложения заземления | 0,0,1,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 434 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | С какой целью металлические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединенные к находящимся под напряжением водоохлаждаемым деталям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Для снижения электрокоррозии от токов утечки | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 435 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какую блокировку должна иметь система охлаждения индуктора индукционных плавильных печей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Блокировку, обеспечивающую снятие напряжения с индуктора при прекращении подачи воды | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 436 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | Какие защитные мероприятия не должны быть предусмотрены при работе на нагревательном посту с открытыми нагревательными индукторами, включенными через понижающий согласующий высокочастотный трансформатор, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Должен быть вывешен плакат "Осторожно, работают люди" | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 437 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается во время измерений на работающей установке проводить регулировочные работы, связанные с проникновением за постоянные ограждения и приближением к токоведущим частям, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 438 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением электротермического оборудования и электротермических установок | В каком случае допускается проводить работы по ремонту на установках высокой частоты без снятия с них напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не допускается в любом случае | 0,1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 439 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким требованиям не должны соответствовать конструкция, исполнение и класс изоляции электрических машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на технологических электростанциях потребителей, а также проводов и кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Требованиям к периодичности технического освидетельствования | 0,0,0,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 440 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Какому режиму работы должны соответствовать режим работы нейтрали технологической электростанции потребителей и защитные меры электробезопасности, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Режиму работы нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителя | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 441 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | При каком условии допустимо подключение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | При наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: в электрическую сеть потребителя от резервной (аварийной) ТЭП и из электрической сети сетевой организации или в электрическую сеть сетевой организации от резервной (аварийной) ТЭП | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 442 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким образом, в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы, должно осуществляться автоматическое включение аварийной или резервной технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | С помощью устройств релейной защиты и автоматики | 1,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 443 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должен руководствоваться персонал, обслуживающий технологическую электростанцию потребителей (ТЭП), согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Производственной инструкцией по эксплуатации ТЭП, утверждаемой потребителем | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 444 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | С какой периодичностью должен проводиться осмотр технологической электростанции потребителей, находящейся в резерве, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Не реже одного раза в 3 месяца ¦ Не реже одного раза в 4 месяца ¦ Не реже одного раза в 5 месяцев ¦ Не реже одного раза в 6 месяцев | 1,1,1,1
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 445 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем, с учетом документации организации-изготовителя | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 446 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | В каком документе должно оформляться выполнение мероприятий по подготовке к пуску технологической электростанции потребителей, допустимая продолжительность ее работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы технологической электростанции потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | В эксплуатационной документации | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 447 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким лицом должны быть переданы сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных технологических электростанций потребителей, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Потребителем | 1,0,0,0
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 448 | Специальные вопросы для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей с применением стационарных и передвижных объектов по производству электрической энергии, используемые в качестве основных или резервных (аварийных) источников питания электроприемников потребителей | Каким документом должно быть назначено лицо из числа работников потребителя, ответственное за контроль технического состояния резервных (аварийных) технологических электростанций потребителей и обеспечение их топливом, согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | Организационно-распорядительным документом | 1,0,0,0

## Сводка
LMS | Программа | Вопросов | С ключом
199 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До и выше 1000 В V Группа | 81 | 81
200 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В II Группа | 45 | 45
201 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В III Группа | 73 | 73
202 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В IV Группа | 75 | 75
203 | Потребители электроэнергии. Непромышленные. До 1000 В V Группа | 75 | 75
204 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В II Группа | 124 | 124
205 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В III Группа | 473 | 473
206 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В IV Группа | 687 | 687
207 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До и выше 1000 В V Группа | 687 | 687
208 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В II Группа | 121 | 121
209 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В III Группа | 390 | 390
210 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В IV Группа | 448 | 448
211 | Потребители электроэнергии. Промышленные. До 1000 В V Группа | 448 | 448