## Slide 1
Нормативные требования в электроэнергетике
Тема 2: допуск в эксплуатацию, техническая эксплуатация, переключения, молниезащита, ТОиР
По материалам учебного пособия (2.docx)

## Slide 2
Содержание
2.1 — Разрешение на допуск в эксплуатацию (ПП РФ № 85)
2.2 — Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго № 811)
2.3 — Правила переключений в электроустановках (Приказ Минэнерго № 757)
2.4 — Устройство молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (Приказ Минэнерго № 280)
2.5 — Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго № 1013)

## Slide 3
2.1. Разрешение на допуск в эксплуатацию
Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 85
Правила устанавливают категории допускаемых объектов и порядок выдачи разрешения.
Разрешение — запись в реестре, удостоверяющая соответствие объекта и условий эксплуатации требованиям ФЗ «Об электроэнергетике» и ФЗ «О теплоснабжении».
Условия эксплуатации: состояние оборудования, зданий и сооружений, уровень подготовленности персонала.
Орган выдачи: орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор).

## Slide 4
2.1. Когда требуется разрешение
Объекты производства электроэнергии, электросетевого хозяйства, энергопринимающие установки — по Правилам технологического присоединения (ПП РФ № 861).
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки — по Правилам подключения к системам теплоснабжения (ПП РФ № 787).
Вновь вводимые или реконструированные объекты без технологического присоединения — при идентичных параметрах.
Энергопринимающие установки для испытаний электрооборудования повышенным напряжением.
На время испытаний и пусконаладочных работ выдаётся временное разрешение (срок — 180 суток).

## Slide 5
2.1. Порядок выдачи разрешения
Заявление подаётся на бумаге или через Госуслуги (ПЭП, УКЭП, УНЭП). При подаче через портал бумажные копии не требуются.
Срок рассмотрения: 10 рабочих дней (7 дней — при наличии временного разрешения).
Ростехнадзор: рассмотрение документов, осмотр объекта, решение о выдаче или отказе.
Продолжительность осмотра на месте: не более 7 рабочих дней (4 дня — при ранее выданном временном разрешении).
В день принятия решения вносится запись в реестр разрешений.

## Slide 6
2.1. Отказ, срок действия, исключения
Основания отказа: несоответствие документов, объекта или условий эксплуатации; незавершённость монтажа; отсутствие разрешения на энергопринимающие устройства объекта теплоснабжения.
Постоянное разрешение действует бессрочно; временное — 180 суток.
Разрешение не требуется: уведомительный ввод (п. 18¹–18⁴ Правил ТП); оборудование под избыточным давлением (промбезопасность).
При аварийно-восстановительных работах разрешение не оформляется; уведомление — в течение 10 рабочих дней, оформление — в течение 90 календарных дней.

## Slide 7
2.2. Техническая эксплуатация электроустановок
Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811
Распространяются на юрлиц, ИП и физлиц, владеющих электроустановками.
Не распространяются на физлиц с установками ниже 1000 В для личных/бытовых нужд.
Эксплуатация включает: ввод в работу, использование по назначению, документацию, оперативное управление, ремонт и ТО, консервацию и модернизацию.
Потребитель обеспечивает исправное состояние, безопасность, подготовку персонала, учёт аварий, испытания оборудования.

## Slide 8
2.2. Ответственный за электрохозяйство
Назначается из административно-технического персонала приказом руководителя (и заместитель).
Группа по электробезопасности: V — для установок выше 1000 В; IV — до 1000 В.
Полномочия: документация, обучение персонала, безопасность работ, ремонт и ТО, ввод оборудования, контроль качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года).
Определяются работники с правом переключений, выдачи нарядов-допусков, единоличного осмотра.
Списки работников ежегодно до 1 января передаются в сетевую (энергоснабжающую) организацию.

## Slide 9
2.2. Техническая документация
Проектная и рабочая документация, акты опробования, документы о ТП, схемы электроснабжения.
Журналы учёта оборудования, паспорта, производственные и должностные инструкции, документация по РЗА.
Перечни документации пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.
Изменения в схемах и инструкциях вносятся до ввода оборудования в работу; доводятся до работников с записью в журнале.
Соответствие схем фактическому состоянию проверяется не реже 1 раза в 3 года.

## Slide 10
2.2. Персонал и проверка знаний
Категории: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный, вспомогательный.
Первичная проверка — при поступлении на работу или перерыве более 3 лет.
Очередная: электротехнический персонал — не реже 1 раза в 12 месяцев; административно-технический — не реже 1 раза в 3 года.
При вводе оборудования: приёмо-сдаточные и пусконаладочные испытания, комплексное опробование (72 ч — оборудование, 24 ч — ЛЭП).
Допускается включение по временному разрешению Ростехнадзора.

## Slide 11
2.3. Правила переключений
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 № 757
Переключения выполняются по инструкциям ДЦ, ЦУС, центров управления ВЭС/СЭС, владельцев объектов.
Диспетчерский персонал ДЦ — по программам (типовым программам) переключений.
Оперативный персонал объектов — по бланкам (типовым бланкам) переключений.
Изменение режима или состояния ЛЭП, оборудования, РЗА — при наличии диспетчерских или оперативных заявок.
Запрет переключений в ОРУ при грозе и ветре выше 20 м/с (кроме ликвидации нарушений режима).

## Slide 12
2.3. Команды и контроль переключений
Переключения в диспетчерском управлении — по команде ДЦ; в технологическом управлении ЦУС/НСО — по команде с подтверждением.
Команда должна быть дословно повторена и подтверждена пониманием.
Большинство переключений — с участием контролирующего лица.
Единолично допускаются: единичные по команде, несложные с исправной блокировкой, при ликвидации нарушений, дистанционно с АРМ.
Лица, выполняющие и контролирующие переключения, несут ответственность за их правильность.

## Slide 13
2.3. Программы и бланки переключений
Программа содержит: цель, объекты, условия применения, последовательность операций, меры безопасности, список персонала.
Бланк содержит: номер, объект, дату/время, цель, условия (схема, состояние РЗА), последовательность операций.
Типовые программы и бланки — для повторяющихся сложных переключений.
Использованные документы хранятся не менее 20 суток (до ввода — при ремонте более 20 суток).
Электронные программы — не менее 12 месяцев.

## Slide 14
2.3. Сложные переключения
К сложным относятся: вывод/ввод ЛЭП 110 кВ и выше, АТ/Т 110 кВ+, выключатели с ОВ, системы шин, оборудование с риском феррорезонанса.
Сложные переключения — по программам (ДЦ) или бланкам (объекты) с обязательным контролем.
Перед началом — проверка бланка по оперативной схеме, подписи исполнителя и контролёра.
При перерыве — возобновление только после проверки соответствия схемы программе/бланку.
Порядок операций: зачитывание → подготовка → разрешение → выполнение → отметка в бланке.

## Slide 15
2.4. Молниезащита
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280
Устройство молниезащиты (УМЗ) — система внешних и внутренних устройств защиты от молнии.
Молниеотвод: молниеприёмники, токоотводы, заземлители. Защита от перенапряжений — разрядники, ограничители.
Объекты: обычные (до 60 м) и специальные (опасные, высотные, временные).
Естественные молниеприёмники: металлическая кровля, фермы, водостоки при соблюдении требований к толщине и непрерывности.
Заземлитель МЗУ совмещается с заземлителями электроустановок и связи (система уравнивания потенциалов).

## Slide 16
2.4. Приёмка и эксплуатация МЗУ
Приёмка рабочей комиссией: проекты, акты скрытых работ, протоколы испытаний, осмотр монтажа.
Состав комиссии: ответственный за электрохозяйство, подрядчик, пожарная инспекция.
После приёмки — паспорта молниезащитных устройств и заземлителей (хранятся у ответственного за электрохозяйство).
Ежегодно перед грозовым сезоном — проверка и осмотр всех устройств молниезащиты.
Периодический контроль заземлителей (6 лет, 20% в год для объектов I категории); замена при коррозии > 25% сечения.

## Slide 17
2.5. Организация ТОиР
Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013
Правила устанавливают требования к ТОиР объектов электроэнергетики (кроме АЭС) мощностью 5 МВт и более.
Охват: оборудование электростанций, ЛЭП, ТП, РУ, АСУ ТП, СДТУ, здания и сооружения, гидротехнические сооружения.
Организация — по локальным нормативным актам субъекта электроэнергетики.
Виды организации ремонта: планово-предупредительный и ремонт по техническому состоянию (не менее 12 лет каждый).
Система управления ТОиР: планирование, МТО, контроль качества, диагностика, квалификация персонала.

## Slide 18
2.5. Виды ремонта
Плановые: планово-предупредительный, ремонт по техническому состоянию.
Неплановый — устранение неисправностей вне графика; аварийный — после аварии.
По объёму: текущий, средний, капитальный.
Типовой ремонт — по типовому перечню работ; сверхтиповой — дополнительные работы по фактическому состоянию.
Капитальный ремонт: полная или частичная разборка, замена изношенных частей, восстановление характеристик до проектных.

## Slide 19
2.5. Планирование и приёмка из ремонта
Перспективные и годовые (месячные) планы/графики ремонта; согласование с ДЦ — по ПП РФ № 86.
Общий руководитель ремонта назначается субъектом электроэнергетики.
Перед ремонтом: отключения, наряд-допуск, ознакомление бригад с объёмом и мерами безопасности.
Приёмка из капитального/среднего ремонта — комиссией под руководством технического руководителя.
Приёмо-сдаточные испытания: пуск и испытания под нагрузкой; сведения заносятся в паспорт/журнал.

## Slide 20
Ключевые нормативные акты
ПП РФ № 85 (30.01.2021) — разрешение на допуск в эксплуатацию.
Приказ Минэнерго № 811 (12.08.2022) — техническая эксплуатация электроустановок потребителей.
Приказ Минэнерго № 757 (13.09.2018) — переключения в электроустановках.
Приказ Минэнерго № 280 (30.06.2003) — молниезащита зданий и сооружений.
Приказ Минэнерго № 1013 (25.10.2017) — организация ТОиР объектов электроэнергетики.