## Легенда
Сравнение вопросов
Левый лист: III (банк вопросов)
Правый лист: Лист1 (сравниваемые вопросы)
Зелёный | Вопрос из Лист1 есть в III
Красный | Вопроса из Лист1 нет в III
Всего в Лист1: 93
Есть в III (зелёные): 21
Нет в III (красные): 72
Вопросов извлечено из III: 271
Примечание: совпадение учитывает точный текст и укороченные формулировки (начало вопроса совпадает с вопросом в III).

## III
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
Вопрос 1
Какие обязательные требования не устанавливаются Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Требования к безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котельных или котлов в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей
Требования к безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования
Требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций
Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Вопрос 2
При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях
Тепловые пункты всех типов и узлов ввода
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам
Тепловые сети, включая трубопроводы горячего водоснабжения
Вопрос 3
При эксплуатации каких объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в составе систем теплоснабжения с теплоносителями пар и (или) вода являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Теплопотребляющие установки систем теплоснабжения, включая установки, эксплуатация которых осуществляется в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя на промышленных предприятиях
Паровые и водогрейные котельные, включая встроенные, пристроенные и крышные, и включая котельные или котлы в составе единого технологического процесса производства и потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя только для производственных целей
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии без подключения к Единой энергетической системе России или технологически изолированным территориальным электроэнергетическим системам
Вопрос 4
В части каких требований, при эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не являются обязательными Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В части требований к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения
В части требований к показателям качества сетевой и подпиточной воды
В части требований к эксплуатации баков-аккумуляторов холодной воды
Вопрос 5
Распространяются ли в отношении опасных производственных объектов требования Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Распространяются в части требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности
Распространяются в полном объёме
Не распространяются
Вопрос 6
Какая функция, обусловленная технологическими процессами производства, передачи и потребления тепловой энергии, теплоносителя, не должна быть реализована эксплуатирующими организациями при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Диспетчерское управление системами теплоснабжения
Контроль и наладка организациями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки, режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
Ликвидация
Консервация
Вопрос 7
Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает разработку и утверждение положения о метрологическом обеспечении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Руководитель эксплуатирующей организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала
Вопрос 8
Какое мероприятие не должен обеспечить ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах своих полномочий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Выполнение персоналом обязательных требований и эксплуатационных инструкций
Внесение информации о выполненном техническом освидетельствовании в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, работающего под давлением
Контроль состояния закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, за исключением их осмотра
Контроль качества ремонта закрепленных за ним объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок
Вопрос 9
Какое должностное лицо организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, обеспечивает внесение записей о выполненном техническом диагностировании, испытаниях, ремонтах, модернизации, реконструкции в документацию, содержащую техническую информацию, основные параметры работы оборудования, характеристики зданий, сооружений, дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Руководитель эксплуатирующей организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Любой назначенный сотрудник из числа ремонтного персонала
Вопрос 10
Какие положения не должен содержать порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
По проверке проведения противоаварийных тренировок
По проверке выполнения работ повышенной опасности по наряду-допуску
По проверке поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте
Вопрос 11
В течение какого периода должны вноситься в оперативные журналы результаты обхода и осмотра рабочих мест, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В течение 1 рабочего дня со дня завершения обхода и (или) осмотра
В течение 3 рабочих дней со дня завершения обхода и (или) осмотра
В течение 7 календарных дней со дня завершения обхода и (или) осмотра
Сразу после завершения обхода и (или) осмотра
Вопрос 12
Каким органом власти или организацией должен осуществляться контроль наличия и скорости протекания процесса наружной и внутренней коррозии поверхностей нагрева котлов, трубопроводов тепловой сети и другого оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Эксплуатирующей организацией
Экспертной организацией
Ростехнадзором
Министерством энергетики
Вопрос 13
Каким сотрудником устанавливается типовой (минимальный) объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в технологических картах выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Техническим руководителем эксплуатирующей организации
Руководителем эксплуатирующей организации
Уполномоченным сотрудником Ростехнадзора
Вопрос 14
Какой документ, в соответствии с которым разрабатываются технологические карты выполнения технического обслуживания и текущего ремонта, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок
Техническая документация организаций-изготовителей
Оперативный журнал результатов обхода и осмотра
Вопрос 15
В какой срок сведения о выполнении технического обслуживания, текущего ремонта и их результатах должны вноситься в журнал, предусмотренный в перечне технической документации эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В течение 1 рабочего дня со дня завершения выполнения таких ремонтов
Непосредственно после завершения выполнения таких ремонтов
В течение 3 дней со дня завершения выполнения таких ремонтов
Вопрос 16
Каким сотрудником устанавливается объем работ при среднем и капитальном ремонте объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Техническим руководителем эксплуатирующей организации
Руководителем эксплуатирующей организации
Уполномоченным сотрудником проектной организации, осуществляющей такой ремонт
Вопрос 17
Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после текущего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Техническим руководителем
Комиссией, назначаемой техническим руководителем
Вопрос 18
Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, закрепленных за ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, после среднего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Техническим руководителем
Комиссией, назначаемой техническим руководителем
Вопрос 19
Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности двух и более ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, после среднего ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комиссией, назначаемой техническим руководителем
Любым из ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Совместно всеми ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Вопрос 20
Каким сотрудником эксплуатирующей организации производится приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок после их капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Техническим руководителем эксплуатирующей организации
Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
Комиссией, назначаемой проектной организацией, осуществляющей такой ремонт
Вопрос 21
После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После текущего ремонта
После капитального ремонта
После аварийного ремонта
Вопрос 22
После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После капитального ремонта
После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
После текущего ремонта
Вопрос 23
После какого ремонта приёмка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок производится комиссией, назначаемой техническим руководителем эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После капитального ремонта
После среднего ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок в пределах границ ответственности одного ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
После текущего ремонта
Вопрос 24
Каким документом определяется порядок проведения технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Эксплуатационными инструкциями
Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования
Вопрос 25
Каким документом определяется объем выполняемых работ при проведении технического освидетельствования оборудования объектов теплоснабжения, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Эксплуатационными инструкциями
Рекомендациями организации-изготовителя такого оборудования
Вопрос 26
В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения после истечения срока очередного технического освидетельствования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с техническим руководителем
Не допускается в любом случае
Вопрос 27
В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения после выявления дефектов, угрожающих нарушению безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с техническим руководителем
Не допускается в любом случае
Вопрос 28
В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения при отсутствии элементов защит, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с техническим руководителем
Не допускается в любом случае
Вопрос 29
В каком случае допускается эксплуатация объектов теплоснабжения при неисправности элементов защит, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с техническим руководителем
Не допускается в любом случае
Вопрос 30
Какие виды технического освидетельствования должны проводить эксплуатирующие организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Периодические и внеочередные
Первичные и регулярные
Очередные и внеочередные
Вопрос 31
Какой сотрудник эксплуатирующей организации должен проводить техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию этого оборудования
Технический руководитель эксплуатирующей организации
Руководитель эксплуатирующей организации
Вопрос 32
В каком случае при техническом освидетельствовании допускается замещение наружного и внутреннего осмотра, гидравлического испытания на прочность и плотность методами неразрушающего контроля технического состояния, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если это не запрещено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с техническим руководителем
Не допускается в любом случае
Вопрос 33
Какая цель проведения наружного и внутреннего осмотра оборудования, работающего под избыточным давлением, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности
Выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений
Выявление отсутствия или неисправности элементов защит
Вопрос 34
Целью какого процесса является выявление трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением
Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением
Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением
Вопрос 35
Целью какого процесса является выявление коррозии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением
Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением
Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением
Вопрос 36
Целью какого процесса является выявление нарушений плотности и прочности сварных, заклепочных и вальцовочных соединений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением
Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением
Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением
Вопрос 37
Целью какого процесса является выявление повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Наружный и внутренний осмотр оборудования, работающего под избыточным давлением
Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением
Текущий ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением
Вопрос 38
Какие меры должны быть приняты по требованию ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию если имеются признаки, указывающие на возможное наличие под футеровкой, обмуровкой и изоляцией дефектов, влияющих на безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Футеровка, обмуровка и изоляция должны быть удалены
Оборудование должно быть выведено из эксплуатации до проведения капитального ремонта
Должна быть выполнена запись в журнале
Вопрос 39
С какой целью должно проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
С целью выявления дефектов оборудования и его элементов, плотности их соединений
С целью выявления трещин, надрывов, деформаций и дефектов поверхности
С целью выявления повреждений обмуровки, которые могут вызывать недопустимый нагрев элементов оборудования
Вопрос 40
Воду какой минимальной температуры допустимо применять для гидравлических испытаний на прочность и плотность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не ниже 5 °С
Не ниже 0 °С
Не ниже 15 °С
Вопрос 41
Воду какой максимальной температуры допустимо применять для гидравлических испытаний на прочность и плотность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не выше 40 °С
Не выше 100 °С
Не выше 70 °С
Вопрос 42
Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами
Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и класса точности (не ниже 2,5)
Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового предела измерения и цены деления
Вопрос 43
Какое утверждение относительно контроля давления воды при гидравлическом испытании является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем тремя манометрами
Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового типа и предела измерения
Манометры для контроля давления воды при гидравлическом испытании должны быть одинакового класса точности (не ниже 1,5) и цены деления
Вопрос 44
В каком случае оборудование и его элементы должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если при гидравлическом испытании данного оборудования на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении
Если это требуется технической документацией организации-изготовителя оборудования
Если этого потребовал ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования
Вопрос 45
Какие действия требуется произвести, если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Оборудование и его элементы должны подвергнуться повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением после устранения выявленных дефектов
Оборудование и его элементы должны быть выведены из эксплуатации до выполнения капитального ремонта
Оборудование и его элементы должны быть подвергнуты пневматическому испытанию
Вопрос 46
В каком случае запрещается продолжение работы оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если при гидравлическом испытании оборудования и его элементов на прочность и плотность, выявлены дефекты, не позволившие обеспечить необходимое время выдержки при пробном давлении
Если установлено, что данное оборудование, вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации
Если установлено наличие повреждений опорных металлоконструкций оборудования, не влияющих на их несущую способность
Вопрос 47
В каком случае принимается решение о выводе из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа ниже максимального значения, установленного расчетом на прочность
Наличие отложений на обогреваемых элементах оборудования, приводящих к перегреву и пережогу металла элементов, толщина которых не превышает допустимое значение, установленное технической документацией организаций-изготовителей оборудования
Наличие трещин всех видов и направлений, а также иных эксплуатационных дефектов в основном металле, сварных, вальцовочных, заклепочных и разъемных соединениях оборудования, величина которых превышает значения, установленные в проектной документации и (или) технической документации организаций-изготовителей оборудования
Вопрос 48
Какой дефект или нарушение не являются показанием к выводу из эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Наличие повреждений обмуровки оборудования, которые могут вызвать опасность перегрева металла его элементов, а также создают угрозу травмирования обслуживающего персонала
Наличие повреждений (в том числе трещин, деформаций) опорных металлоконструкций (каркаса) оборудования, не влияющих на их несущую способность
Уменьшение толщины стенки оборудования вследствие коррозионного или эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность
Вопрос 49
Какой сотрудник, на основании результатов технического диагностирования, должен осуществлять продление срока службы оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель эксплуатирующей организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию данного оборудования
Уполномоченный сотрудник Ростехнадзора
Вопрос 50
При перерыве в использовании на какой срок, оборудование подлежит предохранению от коррозии, механических и других воздействий, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее шести месяцев подряд
Не менее двенадцати месяцев подряд
Не менее девяти месяцев подряд
Вопрос 51
Какая категория, на которые подразделяется персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Управленческий персонал и специалисты
Производственный персонал
Оперативные руководители
Вопрос 52
С какой целью персонал эксплуатирующей организации, эксплуатирующий объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, подразделяется на категории, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
С целью организации и проведения работы с персоналом
С целью оптимизации структуры организации
С целью разделения по уровню знаний
Вопрос 53
Каким документом определяется отнесение работников к конкретной категории персонала, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Должностными инструкциями
Положениями о структурных подразделениях
Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Вопрос 54
Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательное обучение по охране труда, и проверка знания требований охраны труда в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Для всех категорий персонала
Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала
Только для ремонтного персонала
Вопрос 55
Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка знаний документов, включенных в перечень документов для проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала, специалистов оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала
Для всех категорий персонала
Только для руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов
Вопрос 56
Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка знаний в объеме требований квалификационных характеристик, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Только для ремонтного персонала
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала
Для всех категорий персонала
Вопрос 57
Для каких категорий персонала, эксплуатирующего объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, устанавливается обязательная проверка выполнения работником функциональных обязанностей под наблюдением лица, ответственного за подготовку работника, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала и оперативно-ремонтного персонала
Только для оперативных руководителей, оперативного персонала, диспетчерского персонала, оперативно-ремонтного персонала и ремонтного персонала
Только для ремонтного персонала
Для всех категорий персонала
Вопрос 58
Какой минимальный срок индивидуальной стажировки должен устанавливаться для обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 2 смен
Не менее 1 смены
Минимальный срок не регламентирован
Вопрос 59
Какой максимальный срок индивидуальной стажировки должен устанавливаться для обучаемого, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не более 180 смен
Не более 80 смен
Максимальный срок не регламентирован
Вопрос 60
Каким образом устанавливается продолжительность стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Индивидуально, в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого
Индивидуально, в зависимости от опыта работы, профессии (должности) и пожеланий обучаемого
Совместно, для групп не более чем из 5 человек, в зависимости от среднего уровня профессионального образования и опыта работы обучаемых в группе
Вопрос 61
В каком случае руководитель эксплуатирующей организации может освобождать работника, переходящего на другое рабочее место, от обязанности прохождения стажировки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходит на другое рабочее место и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется
Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 2 лет, и будет назначен более опытный сотрудник, ответственный за подготовку работника в течении 3 месяцев
Работник, переходящий на другое рабочее место, должен проходить стажировку в любом случае
Вопрос 62
На какие виды подразделяется проверка знаний работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Первичная, очередная и внеочередная
Первичная и периодическая
Первичная, повторная и внеочередная
Вопрос 63
В каком случае не проводится первичная проверка знаний документов, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), у работников, эксплуатирующих объекты теплоснабжения и (или) теплопотребляющие установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если работник впервые поступил на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок
Если перерыв в проверке знаний работника составил более 3 лет
Если работник имеет стаж работы по специальности не менее 3 лет и переходит на другое рабочее место, и характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется
Вопрос 64
С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 3 года
Не реже 1 раза в 5 лет
Вопрос 65
С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний руководящих работников эксплуатирующей организации, руководителей структурных подразделений, и управленческого персонала, не принимающих непосредственного участия в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 10 лет
Не реже 1 раза в 7 лет
Не реже 1 раза в 5 лет
Вопрос 66
Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если перерыв в работе сотрудника на занимаемой должности (рабочем месте) более 3 месяцев
Если в эксплуатацию было введено новое оборудование или изменились технологические процессы, требующие дополнительных знаний
Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при установлении фактов нарушений работником обязательных требований
Вопрос 67
Какое условие проведения внеочередной проверки знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если такое решение принято руководителем эксплуатирующей организации при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника
Если работник был переведён на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование не требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации
Если работником получена удовлетворительная оценка при очередной проверке знаний
Вопрос 68
Каким образом проводится проверка знаний работников эксплуатирующей организации, численность которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Проверка проводится в комиссии органов федерального государственного энергетического надзора
В таком случае проверка не проводится
Проверка проводится руководителем эксплуатирующей организации или лицом, отвечающем за безопасную эксплуатацию
Вопрос 69
В какой максимальный срок для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, назначается пересдача проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки
Не позднее 6 недель со дня предыдущей проверки
Не позднее 1 недели со дня предыдущей проверки
Вопрос 70
Какой материал не входит в объем специальной подготовки персонала в эксплуатирующей организации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Разбор, имевших место в эксплуатирующей организации, допустимых отклонений параметров технологических процессов и работы оборудования
Проработка обзоров несчастных случаев, аварийных ситуаций, аварий и инцидентов, произошедших в сфере теплоснабжения
Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования
Вопрос 71
На какие виды подразделяется производственный инструктаж, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Плановый и внеплановый
Очередной и внеочередной
Первичный и очередной
Вопрос 72
С какой периодичностью проводятся плановые производственные инструктажи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ежемесячно
Еженедельно
Ежеквартально
Вопрос 73
С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ежегодно
Еженедельно
Ежемесячно
Вопрос 74
Какой материал не должен включаться в объем программы планового производственного инструктажа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ознакомление со спецификой впервые примененных технологий эксплуатации нового оборудования
Вопросы текущей эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, средств диспетчерского и технологического управления
Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации
Вопрос 75
В каком случае допускается проводить производственный инструктаж с группой работников, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если эти работники эксплуатируют однотипное оборудование
Если такое распоряжение поступило от сотрудника, ответственного за безопасную эксплуатацию
Производственный инструктаж допускается проводить только индивидуально с каждым работником
Вопрос 76
Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для источников тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 72 часов
Не менее 24 часов
Не менее 36 часов
Вопрос 77
Какая минимальная длительность комплексного опробования должна быть для теплопотребляющих установок и остальных объектов теплоснабжения, не являющихся источникам тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 24 часов
Не менее 8 часов
Не менее 12 часов
Вопрос 78
В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от технических условий на подключение к системе теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Запрещено в любом случае
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок
Вопрос 79
В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с отступлениями от проектной документации на эти объекты и установки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Запрещено в любом случае
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок
Вопрос 80
В каком случае разрешено включение в работу объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок с неустраненными дефектами, допущенными при строительстве и монтаже, выявленными при пусконаладочных работах и испытаниях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Запрещено в любом случае
Если это предусмотрено технической документацией организации-изготовителя
Если это согласовано с сотрудником ответственным за безопасную эксплуатацию таких объектов и установок
Вопрос 81
Какая задача, выполнение которой должно обеспечить диспетчерское управление системой теплоснабжения в заданных режимах, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Управление системой теплоснабжения как обособленными технологическими комплексами
Подготовка и осуществление переключений для обеспечения возможности выполнения ремонтных работ
Анализ текущего состояния объектов теплоснабжения по контрольным параметрам и показателям
Вопрос 82
Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей тепловой 10 Гкал/ч и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме
Организуется по решению руководителя ЕТО
Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов
Вопрос 83
Каким образом организуется диспетчерское управление в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО), при суммарной расчетной тепловой нагрузке потребителей менее 10 Гкал/ч, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Организуется по решению руководителя ЕТО
Посредством создания диспетчерской службы в круглосуточном режиме
Посредством создания диспетчерской службы, работающей в период с 6 до 22 часов
Вопрос 84
Какое утверждение относительно состава инструкций по диспетчерскому управлению является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень переключений и отключений, которые выполняются по заявкам, согласованным диспетчерской службой, за исключением переключений и отключений, выполняемых для перевода объектов теплоснабжения и оборудования из одного оперативного состояния в другое
Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать порядок взаимодействия и информационного обмена персонала различных уровней диспетчерского управления
Инструкции по диспетчерскому управлению должны включать перечень точек в системе теплоснабжения, используемых для оперативного контроля измеряемых параметров тепловых и гидравлических режимов
Вопрос 85
Каким сотрудником эксплуатирующей организации утверждается инструкция по диспетчерскому управлению, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Техническим руководителем
Ответственным за безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Руководителем
Вопрос 86
Какое утверждение относительно срока актуализации инструкций по диспетчерскому управлению является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в три года
Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в четыре года
Инструкции по диспетчерскому управлению актуализируются не реже чем раз в пять лет
Вопрос 87
Какая категория управления оборудованием, которые должны быть установлены для каждого уровня диспетчерского управления, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Оперативное сопровождение
Оперативное управление
Оперативное ведение
Вопрос 88
Какие объекты находятся в оперативном управлении диспетчера или ответственного за диспетчерское управление при отсутствии в эксплуатирующей организации диспетчерской службы, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми диспетчерский персонал данного уровня выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых не влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей или настройку противоаварийной автоматики
Вопрос 89
Какие объекты находятся в оперативном ведении диспетчера, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, состояние и режим которых не влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей или настройку противоаварийной автоматики
Объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, в том числе устройства защиты, системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми диспетчерский персонал данного уровня выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения
Вопрос 90
К какой категории управления оборудованием относятся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, операции с которыми диспетчерский персонал выполняет непосредственно, а также если эти операции требуют координации действий подчиненного диспетчерского персонала и (или) согласованных изменений на нескольких объектах теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Оперативное управление
Оперативное сопровождение
Оперативное ведение
Вопрос 91
К какой категории управления оборудованием относятся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, состояние и режим которых влияют на располагаемую мощность и резерв системы в целом, режим и надежность сетей, а также настройку противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Оперативное ведение
Оперативное сопровождение
Оперативное управление
Вопрос 92
Какое действие подчиненного диспетчерского персонала в случае, когда распоряжение вышестоящего диспетчерского персонала представляется ему ошибочным, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Диспетчерский персонал обязан выполнить такое распоряжение в любом случае
Диспетчерский персонал обязан доложить вышестоящему диспетчерскому персоналу, отдавшему распоряжение, и техническому руководителю эксплуатирующей организации о своем отказе выполнить такое распоряжение
Диспетчерский персонал обязан сделать запись в оперативном журнале о своем отказе выполнить такое распоряжение
Вопрос 93
Какой фактор, на основании которого центральной диспетчерской службой задается температура сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Статическое давление в трубопроводах
Значение усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 – 24 часов
Временя доставки теплоносителя до наиболее удаленных потребителей
Вопрос 94
Какое требование к регулированию температуры сетевой воды в подающих трубопроводах источников тепловой энергии, а также на смесительных насосных станциях, в центральных тепловых пунктах является верным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30 ºС в час
Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 50 ºС в час
Регулирование должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 40 ºС в час
Вопрос 95
Какое значение отклонений по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, для источников тепловой энергии, является допустимым согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Три процента
Пять процентов
Двадцать процентов
Вопрос 96
На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может превышать температуру, заданную температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не более чем на 5%
Не более чем на 10%
Не регламентируется
Вопрос 97
На какую величину среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах может снижаться относительно температуры, заданной температурным графиком, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не регламентируется
Не более чем на 5%
Не более чем на 10%
Вопрос 98
На какую величину допустимо отклонение давления и температуры пара на коллекторах источника тепловой энергии от заданных параметров, если иное не установлено договором теплоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не более чем на 5%
Не более чем на 10%
Не лимитируется
Вопрос 99
При каких условиях, в случае аварийного снижения давления сетевой воды в водоподогревательной установке источника тепловой энергии, тепловых сетях менее давления насыщения при текущей температуре теплоносителя, допускается повторный пуск сетевых и подкачивающих насосов и (или) включение резервных насосов, а также циркуляция теплоносителя, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя выше давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа
После установления в системе теплоснабжения давления теплоносителя ниже давления насыщения при текущей температуре теплоносителя с запасом 0,05 МПа
Не допускается ни при каких условиях, до проведения капитального ремонта
Вопрос 100
В каком случае объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, могут быть выведены из работы без ее разрешения или согласования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если возникает опасность для людей и оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления
Если суммарная расчетная тепловая нагрузка на данные объекты теплоснабжения менее 10 Гкал/ч
Недопустимо выводить из работы объекты теплоснабжения, оборудование, тепловые сети, находящиеся в оперативном управлении или оперативном ведении центральной диспетчерской службы, без ее разрешения или согласования
Вопрос 101
Какие пуски и переключения не относятся к сложным, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Переключения с участием одного подразделения или организации
Переключения нагрузки между источниками тепловой энергии
Переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра
Вопрос 102
К каком виду переключений и пусков относятся переключения нагрузки между источниками тепловой энергии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Сложные
Простые
Простейшие
Вопрос 103
К каком виду переключений и пусков относятся переключения с участием двух и более подразделений или организаций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Сложные
Простые
Простейшие
Вопрос 104
К каком виду переключений и пусков относятся переключения и пуски на тепловых сетях большой протяженности и (или) диаметра, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Сложные
Простые
Простейшие
Вопрос 105
К каком виду переключений и пусков относится ввод оборудования после монтажа и реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Сложные
Простые
Простейшие
Вопрос 106
Какое утверждение относительно типовых программ переключений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Типовые программы переключений пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет
Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава технологических схем
Типовые программы переключений пересматриваются при изменении состава оборудования
Вопрос 107
Каким документом определяется выбор объема и методов обработки информации, поступающей в диспетчерскую службу из автоматизированных систем диспетчерского управления, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Положением о технической политике эксплуатирующей организации
Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Вопрос 108
Каким документом устанавливаются требования по содержанию технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем диспетчерского управления, их обслуживанию, ремонту и опробованию в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Инструкциями по эксплуатации этих систем, утверждаемых техническим руководителем эксплуатирующей организации
Положением о технической политике эксплуатирующей организации
Соглашением об управлении системой теплоснабжения, заключаемым между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
Вопрос 109
В каком случае допускается отключение устройств технологической защиты работающих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если есть разрешение технического руководителя эксплуатирующей организации с оформлением в оперативном журнале
Если возникает опасность для оборудования, с последующим направлением в диспетчерскую службу уведомления
Не допускается в любом случае
Вопрос 110
Какое утверждение относительно вывода из работы устройств технологической защиты является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при работе объектов теплоснабжения в переходных режимах, реализация которых возможна без отключения защит
Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы во время устранения аварий
Устройства технологической защиты могут быть выведены из работы при неисправности защиты
Вопрос 111
Какой сотрудник не должен осуществлять осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель эксплуатирующей организации
Сотрудник экспертной организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации
Вопрос 112
Какой сотрудник определяет порядок осуществления осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель эксплуатирующей организации
Сотрудник экспертной организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации
Вопрос 113
Какой сотрудник определяет порядок проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Руководитель эксплуатирующей организации
Технический руководитель эксплуатирующей организации
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений эксплуатирующей организации
Вопрос 114
Какие мероприятия проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений
Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Очередные осмотры зданий и сооружений
Вопрос 115
Какие мероприятия проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, угрожающих целостности зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений
Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Очередные осмотры зданий и сооружений
Вопрос 116
Какие мероприятия проводятся по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с повреждением здания (сооружения), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений
Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Очередные осмотры зданий и сооружений
Вопрос 117
Какие мероприятия проводятся при изменении технологического назначения зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений
Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Очередные осмотры зданий и сооружений
Вопрос 118
Какие мероприятия проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений
Осмотры, контрольные проверки и (или) мониторинг состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Очередные осмотры зданий и сооружений
Вопрос 119
Какое утверждение относительно проведения комплексных обследований технического состояния зданий и сооружений является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся при обнаружении в процессе технического обслуживания дефектов, повреждений и деформаций, не угрожающих целостности зданий и сооружений
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, установленных проектной документацией
Комплексные обследования технического состояния зданий и сооружений проводятся перед проведением капитального ремонта или реконструкции зданий и сооружений
Вопрос 120
Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам комплексного обследования зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Руководитель
Вопрос 121
С какой периодичностью и в какое время года должны проводиться очередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 2 раз в год (весной и осенью)
Не реже 2 раз в год (летом и зимой)
Не реже 4 раз в год (летом, осенью, зимой и весной)
Вопрос 122
При каких условиях проводится очередной весенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После таяния снега
Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода
Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии
Вопрос 123
При каких условиях проводится очередной осенний осмотр зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода
После таяния снега
Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии
Вопрос 124
При каких условиях проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не позднее двух дней после явлений стихийного характера, стихийного бедствия или техногенной аварии
После таяния снега
Не позднее чем за 15 дней до начала отопительного периода
Вопрос 125
Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Руководитель
Вопрос 126
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации менее 15 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 8 месяцев
Вопрос 127
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью 10 Гкал/ч и более, при сроке эксплуатации 15 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 4 месяца
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Вопрос 128
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в 18 месяцев
Вопрос 129
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений источников тепловой энергии для источников установленной мощностью менее 10 Гкал/ч, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 18 месяцев
Вопрос 130
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации менее 10 лет, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в 18 месяцев
Вопрос 131
C какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений тепловых сетей, при сроке эксплуатации 10 лет и более, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 18 месяцев
Вопрос 132
Какие действия предпринимаются при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
За этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений
Использование таких конструкций должно быть немедленно прекращено до проведения капитального ремонта
Допускается дальнейшее использование таких конструкций, но в срок не менее 2 недель должен быть проведён их текущий ремонт
Вопрос 133
В каком случае разрешается хранить горючие материалы в цокольной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не допускается в любых случаях
В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 134
В каком случае разрешается размещать под газоходами временные строения и сооружения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не допускается в любых случаях
В случаях необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
В случаях, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 135
С какой периодичностью должен осуществляться внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений, и металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 3 месяца
Не реже 1 раза в 2 месяца
Не реже 1 раза в месяц
Вопрос 136
С какой периодичностью должна осуществляться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлических дымовых труб и газоходов через люки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в 6 месяцев
Не реже 1 раза в 3 месяца
Вопрос 137
С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 3 года
Не реже 1 раза в 2 года
Не реже 1 раза в год
Вопрос 138
В каком случае может производиться пробивка отверстий в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 139
В каком случае может производиться устройство проемов в несущих и ограждающих конструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 140
В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 141
В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 142
В каком случае может производиться установка, подвеска и крепление к строительным конструкциям устройств для подъема грузов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 143
В каком случае может производиться вырезка связей каркаса помещений, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 144
В каком случае может производиться хранение резервного оборудования в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 145
В каком случае может производиться хранение изделий и материалов в неустановленных местах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае необходимости ликвидации аварии, технологических нарушений, дефектов под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Не может производиться ни в каком случае
В случае, если это предусмотрено техническим регламентом и под контролем ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Вопрос 146
С какой периодичностью должна производиться проверка работоспособности резервного оборудования топливного хозяйства и оборудования резервного топливного хозяйства в период функционирования источника тепловой энергии, включая переход с работающего насоса на резервный, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в 2 месяца
Не реже 1 раза в 3 месяца
Вопрос 147
Какой вид контроля должен быть организован в помещениях топливоподачи, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа
Периодический контроль влажности
Систематический контроль температуры
Вопрос 148
Какое утверждение относительно помещений топливоподачи является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль влажности и температуры
В помещениях топливоподачи должен быть организован систематический контроль загазованности воздуха в местах возможного скопления газа
В помещениях топливоподачи угля должна быть обеспечена концентрация угольной пыли не выше предусмотренной проектной документацией на источник тепловой энергии
Вопрос 149
Каким образом устанавливается объем чаши обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наибольшего резервуара
Объем чаши обвалования должен быть не менее объема наименьшего резервуара
Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации
Вопрос 150
Какие действия необходимо выполнять с гидравлическими затворами обвалования надземных резервуаров (баков) хранения жидкого топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Осматривать раз в смену и очищать при наличии загрязнений
Осматривать раз в неделю и очищать при наличии загрязнений
Осматривать раз в месяц и очищать при наличии загрязнений
Вопрос 151
До какой температуры должно подогреваться жидкое топливо при сливе из цистерн, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
До температуры, указанной в технической документации организации-изготовителя перекачивающего насоса
До температуры, при которой будет происходить коксование на поверхностях подогревателей топлива
До температуры, определённой техническим руководителем эксплуатирующей организации
Вопрос 152
Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Значение устанавливается проектной документацией
Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации
Это значение не регламентируется
Вопрос 153
В каком случае допускается подогрев паром жидкого топлива, кроме высокосернистых марок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если цистерны не имеют устройств для подогрева поверхностным способом
Если подогрев производится под наблюдением технического руководителя эксплуатирующей организации
Не допускается в любом случае
Вопрос 154
Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его капитального ремонта, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры
Вопрос 155
Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его реконструкции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры
Вопрос 156
Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива при изменении его формы и объема, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры
Вопрос 157
Какие действия необходимо выполнить для резервуара хранения жидкого топлива после его перемещения на новое место, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения температуры при нормированном значении влажности
Произвести корректировку таблицы зависимости вместимости от значения влажности при нормированном значении температуры
Вопрос 158
В каком случае не должна производиться корректировка таблицы зависимости вместимости резервуара для хранения жидкого топлива от уровня его наполнения при нормированном значении температуры, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После очередного осмотра резервуара
После перемещения резервуара на новое место
После реконструкции резервуара
Вопрос 159
С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ежесменно
Еженедельно
Ежемесячно
Вопрос 160
С какой минимальной периодичностью должно производиться обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей жидкого топлива, в целях обеспечения их безопасной эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 5 лет
Не реже 1 раза в 7 лет
Не реже 1 раза в 10 лет
Вопрос 161
В каком случае фильтры жидкого топлива очищаются паровой продувкой, вручную или химическим способом, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при той же нагрузке
При повышении перепада давления на них на 50% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке
При повышении перепада давления на них на 30% по сравнению с начальным перепадом в чистом состоянии при меньшей нагрузке
Вопрос 162
В каком случае при очистке фильтров жидкого топлива допускается обжиг фильтрующей сетки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не допускается в любом случае
Если обжиг производится под наблюдением лица ответственного за безопасную эксплуатацию
Если это предусмотрено документацией организации-изготовителя
Вопрос 163
В каком случае очищаются подогреватели топлива, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при той же нагрузке
При снижении их тепловой мощности на 30% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке
При снижении их тепловой мощности на 50% от их мощности в чистом состоянии при меньшей нагрузке
Вопрос 164
Какая операция, проводимая при выводе в ремонт трубопроводов жидкого топлива и (или) оборудования подачи жидкого топлива, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Отключение
Пропаривание
Подогрев
Вопрос 165
Какая операция, проводимая во время пропаривания резервуара является верной, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Заземление паропровода и металлических частей парового рукава
Отбор пробы топлива для анализа на влажность
Включение устройств подогрева
Вопрос 166
Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Из придонного слоя, но не более 0,5 м
Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м
Из среднего слоя
Вопрос 167
С какой периодичностью должна проверяться работоспособность сигнализации предельного повышения и понижения температуры и понижения давления жидкого топлива, подаваемого к котлам на сжигание, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Еженедельно
Ежесменно
Ежемесячно
Вопрос 168
С какой периодичностью должна проверяться правильность показаний, выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Еженедельно
Ежесменно
Ежемесячно
Вопрос 169
Какие меры, принимаемые при резких изменениях давления газа во время эксплуатации котельных установок, являются неверными и противоречат Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вывод из работы котельных установок
Выявление и устранение причин
Перевод котельных установок на сжигание резервных видов топлива
Вопрос 170
Какая процедура, проводимая при техническом освидетельствовании котлов, а также металлоконструкций их каркасов, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Только внутренний осмотр котла и его элементов
Осмотр металлоконструкций каркаса котла
Гидравлические испытания на прочность и плотность
Вопрос 171
С какой периодичностью проводится наружный и внутренний осмотры котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в четыре года, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Вопрос 172
С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание на прочность и плотность котлов при их техническом освидетельствовании, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в восемь лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Не реже 1 раза в пятнадцать лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Не реже 1 раза в десять лет, если иные сроки не предусмотрены в технической документации организации-изготовителя
Вопрос 173
Какое утверждение относительно осуществления ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию наружного и внутреннего осмотра котла, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла не реже 1 раза в пять лет
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла перед началом проведения планового ремонта
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять наружный и внутренний осмотры котла после окончания планового ремонта
Вопрос 174
Какое утверждение относительно проведения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию гидравлического испытания котла рабочим давлением, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после устранения дефектов металлоконструкций котла
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после вскрытия барабана котла
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию обязан осуществлять гидравлическое испытание рабочим давлением каждый раз после ремонта котла
Вопрос 175
Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования котлов, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если произведен ремонт котлов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением
Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться после замены барабана, коллектора экрана или экономайзера
Внеочередное техническое освидетельствование котлов должно проводиться если сменено одновременно более 50% общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100% труб экономайзеров
Вопрос 176
Какое утверждение относительно действий, которые необходимо произвести при обнаружении поверхностных трещин или неплотностей во время технического освидетельствования котла, является верным согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Перед устранением таких дефектов путем подварки должны быть удалены участки, пораженные коррозией
Перед устранением таких дефектов необходимо сделать запись в оперативном журнале
Перед устранением таких дефектов устройства в барабане котла должны быть временно демонтированы и удалены в порядке, предусмотренном в технической документации организации-изготовителя
Вопрос 177
С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя
Не реже 1 раза в 15 лет
С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации
Вопрос 178
В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла
В результате воздействия высоких температур на металлоконструкции вследствие неисправности обмуровки или при пожаре
В случаях взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах
Вопрос 179
Какие действия следует предпринять при обнаружении взрывов (хлопков) в топке и (или) газоходах котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта
Вопрос 180
Какие действия следует предпринять при обнаружении воздействия высоких температур на металлоконструкции котла вследствие неисправности обмуровки или при пожаре, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта
Вопрос 181
Какие действия следует предпринять после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых могло оказать влияние на состояние и несущую способность металлоконструкций котла, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование металлоконструкций котла
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя котла нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо немедленно вывести котёл из эксплуатации до выполнения капитального ремонта
Вопрос 182
Какие элементы или конструкции подлежат техническому освидетельствованию в котлах без несущего каркаса (самоопорных), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Опорные конструкции (узлы) поверхностей нагрева
Пояса жесткости
Хребтовые балки
Вопрос 183
С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
С периодичностью, указанной в технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации
Не реже 1 раза в 15 лет
С периодичностью, указанной техническим руководителем эксплуатирующей организации
Вопрос 184
В каком случае не должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
После чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, негативное воздействие которых не могло оказать влияние на состояние сосуда
Если произведен ремонт сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением
Если сосуды не эксплуатировались более 12 месяцев
Вопрос 185
Какие действия следует предпринять, если сосуд, работающий под давлением, не эксплуатировался более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда
Вопрос 186
Какие действия следует предпринять после ремонта сосудов с применением сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда
Вопрос 187
Каким образом устанавливается величина минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Принимается 1,25 рабочего давления
Принимается 1,5 рабочего давления
Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность
Вопрос 188
Каким образом устанавливается величина максимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность сосудов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Устанавливается в соответствии с технической документацией организации-изготовителя или расчетами на прочность
Принимается 1,25 рабочего давления
Принимается 1,5 рабочего давления
Вопрос 189
Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении не более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа
1,25 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа
Вопрос 190
Какое значение минимального пробного давления при гидравлическом испытании на прочность и плотность котлов, экономайзеров, а также трубопроводов в пределах котла, принимается при их рабочем давлении более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,3 МПа
1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
1,5 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 0,2 МПа
Вопрос 191
Какая цель, для которой в эксплуатирующей организации применяются технологии водоподготовки и соблюдается водно-химический режим, обеспечивающие качество теплоносителя, является неверной и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Предупреждение повреждения металлоконструкций основания котлов
Предупреждение образования внутренних отложений на поверхностях нагрева и в трубопроводах
Предупреждение образования и накопления шлама в оборудовании источников тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках
Вопрос 192
Какие сведения не должны быть указаны в режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Потери напора в водогрейных котлах, сетевых трубопроводах, сетевых подогревателях и другом оборудовании по тракту сетевой воды при ее расчетном расходе
Перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде
Величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя
Вопрос 193
Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Карбонатный индекс воды
Только общая щелочность воды
Только кальциевая жесткость воды
Вопрос 194
В каком случае исходная вода, используемая для подготовки подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения должна подвергаться коагулированию для удаления органических примесей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 20 градусов цветности
Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 10 градусов цветности
Если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 минут превышает 15 градусов цветности
Вопрос 195
Какие инструкции не пересматриваются и не переутверждаются по результатам режимно-наладочных испытаний и наладки водно-химических режимов водоподготовительных установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Инструкции по охране труда
Инструкции по эксплуатации установок обработки воды
Инструкции по ведению водно-химического режима
Вопрос 196
Обваловка какой минимальной высоты, должна быть обеспечена организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов по всему периметру бакового хозяйства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 0,5 м
Не менее 0,4 м
Не менее 0,3 м
Вопрос 197
Какой минимальный объем чаши обвалования должен быть обеспечен организацией, осуществляющей эксплуатацию баков-аккумуляторов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее объема наибольшего бака-аккумулятора
Не менее объема наименьшего бака-аккумулятора
Объем чаши обвалования устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации
Вопрос 198
При каких условиях бак-аккумулятор считается выдержавшим испытания на плотность и прочность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Если по истечении 24 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке не снижался
Если по истечении 12 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%
Если по истечении 36 часов на его поверхности или по краям днища не появилась течь, и уровень воды в баке снизился не более чем на 5%ы
Вопрос 199
Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность, проверки качества основания и равномерности осадки бака-аккумулятора, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Руководитель
Вопрос 200
С какой периодичностью должен проводиться осмотр конструкций и основания баков-аккумуляторов, компенсирующих устройств трубопроводов, вестовых и переливных труб, с целью контроля технического состояния, необходимости ремонта и пригодности к дальнейшей эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ежегодно при подготовке к отопительному периоду
Не реже 1 раза в 3 года
Ежемесячно
Вопрос 201
Каким образом должна производиться нумерация арматуры, установленной на трубопроводе (паропроводе), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним четным номером
Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), должна обозначаться четным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – следующим за ним нечетным номером
Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе) и соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) – должны обозначаться одинаковым номером
Вопрос 202
Какую информацию не должны содержать технологические схемы тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Расположение попутных дренажей и водовыпусков
Участки тепловых сетей с камерами, узлами, запорной арматурой, неподвижными опорами, компенсаторами, воздушниками, спускниками, конденсатоотводчиками
Насосные станции, центральные тепловые пункты, районные баки-аккумуляторы
Вопрос 203
С какой периодичностью должно проводиться техническое освидетельствование оборудования (трубопроводов и сосудов) тепловых сетей, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в год в межотопительный период
Не реже 1 раза в 2 года в отопительный период
Не реже 1 раза в 3 года в отопительный период
Вопрос 204
В каком случае нет необходимости проводить внеочередное техническое освидетельствование оборудования или трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Произведен ремонт оборудования без применения сварки, наплавки
Сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы – более 24 месяцев
Оборудование было демонтировано и установлено на новом месте
Вопрос 205
Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию
Вопрос 206
Какие действия необходимо предпринять если трубопровод, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 24 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование трубопровода
Необходимо провести пропаривание трубопровода
Необходимо выполнить капитальный ремонт трубопровода до введения в эксплуатацию
Вопрос 207
Какие действия необходимо предпринять если оборудование, относящееся к тепловым сетям, было демонтировано и установлено на новом месте, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования
Вопрос 208
Какие действия необходимо предпринять если был произведен ремонт оборудования, относящегося к тепловым сетям, с применением сварки или наплавки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование оборудования
Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя оборудования нет необходимости предпринимать каких-либо действий
Необходимо выполнить капитальный ремонт оборудования
Вопрос 209
До какого максимального срока может быть увеличена периодичность проведения технического освидетельствования трубопроводов, если проектной документацией тепловых сетей предусмотрено наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения изоляции трубопроводов и ОДК поддерживалась в исправном состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
До 5 лет
До 7 лет
До 10 лет
Вопрос 210
Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя
Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя
Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя
Вопрос 211
Защиту от какого события не должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации насосных станций, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Превышения температуры воды до насосных станций смешения
Повышения давления сверх допустимого
Опорожнения тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии
Вопрос 212
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об обесточивании (потере электропитания), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней
Вопрос 213
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об отключении основного и включении от устройств автоматического ввода резерва насосного агрегата, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей
Вопрос 214
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о нагреве подшипников или электродвигателя сверх допустимых пределов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Нет необходимости принимать срочных действий если нет угрозы для жизни людей
Вопрос 215
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о затоплении помещения насосной станции, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей
Вопрос 216
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании защитных или блокировочных систем, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей
Вопрос 217
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции об аварийном отключении, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Насосная станция должна быть выведена из эксплуатации в течении 7 календарных дней
Вопрос 218
Какие действия должны быть предприняты, если получен сигнал от автоматизированной насосной станции о срабатывании системы пожарной сигнализации, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Насосная станция должна быть проверена персоналом незамедлительно
Должно быть выполнено техническое освидетельствование насосной станции в течении 2 рабочих дней
Нет необходимости принимать срочных действий, если нет угрозы для жизни людей
Вопрос 219
Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на подкачивающих (перекачивающих) насосных станциях, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Постоянство заданного коэффициента смешения
Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств
Отключение всех работающих подкачивающих (перекачивающих) насосов насосной станции при полном закрытии клапана рассечки
Вопрос 220
Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях смешения, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Заданное статическое давление в верхней зоне при работе регулятора подпитки при снижении давления в подающем трубопроводе после клапана рассечки менее значения уставки
Постоянство заданного коэффициента смешения
Защиту тепловых сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против заданной при остановке насосов
Вопрос 221
Какой параметр не должны обеспечивать системы авторегулирования, технологических защит и блокировок, которые контролируются при опробовании оборудования насосных станций, на насосных станциях подпитки верхних зон при делении (рассечке) тепловой сети на изолированные зоны, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Заданное давление воды во всасывающих коллекторах подкачивающих (перекачивающих) насосов на обратном трубопроводе при их отключении с использованием быстродействующих сбросных устройств
Автоматическое отключение насоса подпитки при открытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) повышении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки
Автоматическое включение насоса подпитки при закрытии клапана рассечки на подающем трубопроводе и (или) снижении давления в подающем трубопроводе менее значения уставки
Вопрос 222
Каким должно быть давление теплоносителя в обратном трубопроводе теплового пункта согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме
Не более чем на 0,05 МПа меньше статического давления систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме
Равно статическому давлению систем отопления, присоединенных к тепловой сети по зависимой схеме
Вопрос 223
Каким образом должно производиться отключение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Вопрос 224
Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Вопрос 225
Какие работы не должны выполняться в тепловых пунктах в период подготовки к отопительному периоду, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Ревизия (проверка) оборудования, не указанного в плане подготовки к работе в отопительный период, с выявлением дефектов, необходимым ремонтом или заменой
Проверка работоспособности приборов и узлов учета тепловой энергии, отсутствие непроектных изменений, соответствия пределов измерений расходомеров приборов учета измеряемым расходам
Проверка настроечных характеристик и уставок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
Вопрос 226
Какой параметр не должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)
Температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам
Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде
Вопрос 227
Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде
Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)
Расчётная производительность
Вопрос 228
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться температура, давление и расход теплоносителя по греющей и нагреваемой средам, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 229
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должна контролироваться фактическая производительность, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 230
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должно контролироваться гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 231
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 232
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должны контролироваться уровень конденсата и работа устройств автоматического поддержания уровня и сброса, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 233
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должен контролироваться отвод неконденсирующихся газов из парового пространства, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 234
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должен контролироваться температурный напор, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 235
При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами, греющей средой в которых является пар, должна контролироваться гидравлическая плотность по качеству конденсата греющего пара, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
При обходах и осмотрах
При техническом освидетельствовании
При приёмке из ремонта
Вопрос 236
В каком случае допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
В случае пуска паровой тепловой сети
Не допускается в любом случае
Допускается при возникновении такой необходимости
Вопрос 237
Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищённом элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%
Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа
Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления
Вопрос 238
Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищённом элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа
Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%
Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления
Вопрос 239
В каком случае допускается эксплуатация котлов, трубопроводов, сосудов с недействующими, неисправными, неотрегулированными или неопломбированными предохранительными устройствами (клапанами), предусмотренными проектной документацией и технической документацией организаций-изготовителей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не допускается в любом случае
В случае пуска паровой тепловой сети
Допускается при возникновении такой необходимости
Вопрос 240
С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением до 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в смену
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в неделю
Вопрос 241
С какой периодичностью оперативным персоналом должна производиться проверка исправности действия предохранительных устройств (клапанов) кратковременным подрывом, на оборудовании с рабочим давлением выше 1,4 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в сутки
Не реже 1 раза в месяц
Не реже 1 раза в неделю
Вопрос 242
С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не реже 1 раза в 12 месяцев
Не реже 1 раза в 24 месяца
Не реже 1 раза в 18 месяцев
Вопрос 243
Какое утверждение об условиях проведения внеочередного технического освидетельствования трубопроводов, не являющихся трубопроводами тепловых сетей, является неверным и противоречит Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если произведен ремонт трубопроводов без применения сварки, наплавки, термической обработки элементов, работающих под давлением
Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы не эксплуатировались более 24 месяцев
Внеочередное техническое освидетельствование трубопроводов должно проводиться если трубопроводы находились в консервации более 24 месяцев
Вопрос 244
При каких условиях проводится наружный осмотр и гидравлические испытания трубопровода после ремонта с применением сварки, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
До наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту
После наложения тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту
Совместно с наложением тепловой изоляции на участки, подвергшиеся ремонту
Вопрос 245
С какой целью при наличии технической возможности наружный осмотр проводится в два этапа в холодном и горячем состоянии, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
С целью проверки отсутствия защемлений трубопровода, препятствующих перемещению при тепловом расширении
С целью проверки отсутствия видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва
С целью проверки отсутствия течей, потений в сварных, развальцованных соединениях и в основном металле или течей в разъемных соединениях
Вопрос 246
В каком порядке следует производить отключение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
Вопрос 247
В каком порядке следует производить включение теплопотребляющих установок, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
Вопрос 248
Каким принимается минимальное значение величины пробного давления при испытании на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа
Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа
Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,5 МПа
Вопрос 249
Какой сотрудник эксплуатирующей организации утверждает акт, оформляемый по результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Технический руководитель
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий и сооружений
Руководитель
Вопрос 250
Какие действия выполняются если результаты испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования теплопотребляющих установок, работающего под избыточным давлением не удовлетворяют условиям прохождения таких испытаний, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего провести повторные испытания
Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего запустить оборудование в работу
Необходимо выявить и устранить утечки и дефекты, после чего сделать запись в паспорт оборудования и запустить его в работу
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Вопрос 1
Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр.
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет
Вопрос 2
Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
Не реже одного раза в 24 месяца
Не реже одного раза в 18 месяцев
Не реже одного раза в 12 месяцев
Вопрос 3
Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю
Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда
Работники в возрасте от 21 года
Вопрос 4
В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
В соответствии с актом с правилами
В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности
По распоряжению руководителя
Вопрос 5
Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?
Работодателем
Техническим руководителем
Любым сотрудником
Вопрос 6
Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации?
Оперативный журнал
Распоряжение
Акт-допуск для производства работ
Вопрос 7
Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах?
Не выше 12 В
Не выше 25 В
Не выше 50 В
Вопрос 8
Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция?
Не выше +55°С
Не выше +50°С
Не выше +45°С
Вопрос 9
Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности?
Выключение электрооборудования
Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня
Использование манометра и других приборов
Мероприятия по оказанию первой помощи (Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н)
Вопрос 1
Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
1) Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) Определение наличия сознания у пострадавшего; 3) Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7) Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
1) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) Нанести удар кулаком по грудине; 6) Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
Вопрос 2
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место.
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест
Все ответы неверны.
Вопрос 3
Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения), в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
Все ответы неверны.
Вопрос 4
Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее).
призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей.
Все ответы неверны.
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
Вопрос 5
Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения
Наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения.
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.
Все ответы неверны.
Вопрос 6
Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела.
1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей.
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.
Все ответы неверны.
Вопрос 7
Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.
1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута.
4) Все ответы неверны.
Вопрос 8
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. приложить холод
1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи;
4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей.
Все ответы неверны
Вопрос 9
В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи
после осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения
Все ответы неверны.
Вопрос 10
Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
в первую очередь помощь оказывается первому обнаруженному пострадавшему
первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним)
помощь оказывается пострадавшему, который имеет видимые повреждения
Все ответы неверны.
Вопрос 11
Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации
оба ответа верны
подручные средства
Вопрос 12
Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
прием лекарственных препаратов пострадавшим допускается только при разрешении персонала скорой помощи
Допускается
Не допускается ни в каком случае

## Лист1
Вопрос (Лист1 — правый) | Код | Тип | Сравнение с листом III (левый) | Совпадение / комментарий
С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Когда заканчивается отопительный период? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Когда проводится промывка систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какой толщины должны быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Когда начинается отопительный период? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кем осуществляется техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какова периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какие требования предъявляются к трубопроводам, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кем выдается разрешение на включение или отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какая вода используется для промывания систем отопления? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Периодичность участия оперативных руководителей в контрольных противопожарных тренировках? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой целью проводится входной контроль металла? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кем утверждаются планы ППР тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок: | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
В каком случае проводится внеочередное техническое освидетельствование тепловых энергоустановок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? | АЭБ-29 | Выбор ответа | НЕТ в левом (III)
Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция?
Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах?
Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?
Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории ...
Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности?
Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющи...
Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | exact: Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок...
Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Какие средства могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом.? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Допускается ли оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом, в ...
Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания. | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix80: Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадав...
Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения. | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Перечислите способы по временной остановке наружного кровотечения, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н.
В каком случае допускается оказание первой помощи? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по проведению оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соотв...
Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Укажите последовательность действий по проведению сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадав...
Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Перечислите действия при проведении подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлени...
Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 мая 2024 г. N 220н "Об утверждении Порядка оказания первой помощи"? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix80: Перечислите состояния, при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н?
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью? | АЭБ-29 | Выбор ответа | ЕСТЬ в левом (III) | prefix: Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений...