## Questions
Папка | Номер вопроса | Тип записи | Текст вопроса/ответа | Минимальное количество правильных ответов / Правильный или нет | Тип ответа | Комментарий | Изображение | Теги
Электробезопасность. Раздел I | 1 | Вопрос | Кабельные линии каких систем должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 1 | Ответ | Систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 1 | Ответ | Системы кондиционирования и хозяйственного водоснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 1 | Ответ | Всех систем электроснабжения здания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 1 | Ответ | Системы освещения здания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 2 | Вопрос | Каким способом должны прокладываться кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 2 | Ответ | В раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту | 1
Электробезопасность. Раздел I | 2 | Ответ | В общих коробах с силовыми кабелями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 2 | Ответ | Открыто по стенам | 0
Электробезопасность. Раздел I | 2 | Ответ | В подвесных потолках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 3 | Вопрос | Какое требование является обязательным для линий электроснабжения помещений зданий и сооружений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь устройства защитного отключения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только ПВХ изоляцию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 3 | Ответ | Кабели линии электроснабжения должны иметь только медные жилы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 3 | Ответ | Линии электроснабжения должны иметь заземление только по системе TN-C-S | 0
Электробезопасность. Раздел I | 4 | Вопрос | Какое электрооборудование допускается использовать во взрывоопасных помещениях согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 4 | Ответ | Взрывозащищенное электрооборудование, соответствующее категории и группе взрывоопасной смеси в помещении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 4 | Ответ | Любое электрооборудование при наличии систем вентиляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 4 | Ответ | Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты при пониженном напряжении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 4 | Ответ | Электрооборудование общего назначения в металлическом корпусе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 5 | Вопрос | Какая деятельность запрещена при неработающей вентиляции в помещениях электростанций согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 5 | Ответ | Монтаж или ремонт оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 5 | Ответ | Осуществление контрольных обходов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 5 | Ответ | Уборка помещений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 5 | Ответ | Хранение запасных частей оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 6 | Вопрос | На каком расстоянии в кабельных сооружениях устанавливаются указатели ближайшего выхода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 6 | Ответ | Не реже чем через 60 метров | 1
Электробезопасность. Раздел I | 6 | Ответ | Не реже чем через 70 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 6 | Ответ | Не реже чем через 80 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 6 | Ответ | Не реже чем через 100 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 7 | Вопрос | Что запрещается при прокладке бронированных кабелей внутри помещений в кабельных сооружениях согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 7 | Ответ | Прокладывать кабели без снятия джутового покрова | 1
Электробезопасность. Раздел I | 7 | Ответ | Прокладывать кабели в лотках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 7 | Ответ | Использовать кабели с медными жилами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 7 | Ответ | Прокладывать кабели на высоте более 2 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 8 | Вопрос | С какой целью должны содержаться в исправном состоянии маслоприемные устройства и маслоотводы под трансформаторами согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 8 | Ответ | Для исключения растекания масла при аварии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 8 | Ответ | Для удобства проведения замеров уровня масла | 0
Электробезопасность. Раздел I | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности дополнительной подсыпки гравия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 8 | Ответ | Для обеспечения возможности использования кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 9 | Вопрос | При каком условии гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора подлежит обязательной замене согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 9 | Ответ | При образовании твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров | 1
Электробезопасность. Раздел I | 9 | Ответ | При замасливании более чем на 25 процентов поверхности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 9 | Ответ | При появлении растительности выше 0,1 метра | 0
Электробезопасность. Раздел I | 9 | Ответ | При любом загрязнении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 10 | Вопрос | Какие конструкции или материалы запрещается использовать в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 10 | Ответ | Стенки кабельных каналов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 10 | Ответ | Стальные листы толщиной 5 мм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 10 | Ответ | Бетонные борта высотой более 15 см | 0
Электробезопасность. Раздел I | 10 | Ответ | Кирпичную кладку | 0
Электробезопасность. Раздел I | 11 | Вопрос | Какие провода запрещается использовать при проведении электросварочных работ согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 11 | Ответ | Провода с поврежденной изоляцией или без изоляции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 11 | Ответ | Провода с двойной изоляцией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 11 | Ответ | Провода с медными жилами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 11 | Ответ | Гибкие провода в ПВХ-изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 12 | Вопрос | Каким способом следует соединять сварочные провода согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 12 | Ответ | При помощи опрессования, сварки или специальных зажимов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 12 | Ответ | Путем скрутки жил | 0
Электробезопасность. Раздел I | 12 | Ответ | С помощью изоленты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 12 | Ответ | Через резиновые муфты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 13 | Вопрос | Какие конструкции или приспособления запрещается использовать в качестве обратного проводника сварочного аппарата согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 13 | Ответ | Металлические конструкции зданий и сеть заземления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 13 | Ответ | Стальные шины | 0
Электробезопасность. Раздел I | 13 | Ответ | Специальные сварочные плиты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 13 | Ответ | Алюминиевые стеллажи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 14 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления электрохозяйством потребителя, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 14 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 14 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 14 | Ответ | Потребителем электрической энергии, эксплуатирующим объекты электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 14 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 15 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления каждым объектом по производству электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 15 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 15 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 15 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 15 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 16 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом определяется организационная структура управления объектами электросетевого хозяйства сетевой организации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 16 | Ответ | Владельцем объекта по производству электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 16 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 16 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 16 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 17 | Вопрос | В соответствии с каким документом распределяются границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий, сооружений и инженерно-технических коммуникаций объекта (объектов) электроэнергетики между структурными подразделениями, ответственными лицами владельца объекта электроэнергетики, а также определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 17 | Ответ | В соответствии с организационной структурой управления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 17 | Ответ | В соответствии со штатным расписанием организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 17 | Ответ | В соответствии с приказами Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 18 | Вопрос | Каким юридическим или физическим лицом должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений для определения оптимальных форм и методов технического воздействия, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 18 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 18 | Ответ | Владельцем объекта сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 18 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 18 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 19 | Вопрос | С какой целью владельцем объекта электроэнергетики должен быть организован контроль технического состояния линий электропередачи, оборудования, устройств, зданий и сооружений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 19 | Ответ | Для формирования журнала дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 19 | Ответ | Для определения оптимальных форм и методов технического воздействия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 19 | Ответ | Для подготовки к проведению комплексного опробования линий электропередачи и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 19 | Ответ | Для ежегодного предоставления отчетности в Росстат | 0
Электробезопасность. Раздел I | 20 | Вопрос | При отсутствии какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики, подлежащего техническому освидетельствованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 20 | Ответ | Акт технического освидетельствования, устанавливающий условия и срок дальнейшей эксплуатации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 20 | Ответ | Распоряжение собственника объекта, устанавливающее условия и срок дальнейшей эксплуатации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 20 | Ответ | Предписание Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 21 | Вопрос | На основании какого документа запрещается эксплуатация оборудования объектов электроэнергетики сверх установленного срока службы (срока эксплуатации) комиссией по проведению технического освидетельствования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 21 | Ответ | Акт технического освидетельствования, с указанием решения о невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 21 | Ответ | Протокол функционального испытания оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 21 | Ответ | Распоряжение Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 21 | Ответ | Технический паспорт объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 22 | Вопрос | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики выявленные при осмотре дефекты линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 22 | Ответ | В журнале дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 22 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 22 | Ответ | В оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел I | 22 | Ответ | В журнале диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 23 | Вопрос | В каком документе должны фиксироваться владельцем объекта электроэнергетики лица, ответственные за устранение дефектов, выявленных при осмотре линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и сроки устранения дефектов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 23 | Ответ | В журнале дефектов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 23 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 23 | Ответ | В оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел I | 23 | Ответ | В журнале диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 24 | Вопрос | Какой сотрудник или организация разрабатывает и утверждает техническую документацию объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 24 | Ответ | Технический руководитель объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 24 | Ответ | Собственник территории объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 24 | Ответ | Организация- изготовитель оборудования, установленного на объекте | 0
Электробезопасность. Раздел I | 24 | Ответ | Проектная организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 25 | Вопрос | В каком случае при эксплуатации объектов электроэнергетики, входящего в их состав оборудования, проведении их испытаний (в том числе для целей определения или изменения параметров оборудования, включая установленную мощность), ремонта или технического обслуживания допускается внесение владельцем объекта электроэнергетики изменений в состав и конструктивное исполнение энергетического и электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 25 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 1
Электробезопасность. Раздел I | 25 | Ответ | В случае, если такие изменения продиктованы финансовыми возможностями собственника объектов электроэнергетики и согласованы с изготовителем оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 25 | Ответ | В случае, если такие изменения не приводят к превышению расчетных нагрузок и воздействий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 25 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 26 | Вопрос | В каком случае допускается работа оборудования объектов электроэнергетики с неисправными и введенными в работу технологическими защитами и блокировками, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 26 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 26 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 26 | Ответ | В случае производственной необходимости по письменному разрешению собственника объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 26 | Ответ | При условии последующего устранения дефектов в течение 24 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 27 | Вопрос | В каком случае допускается вывод из работы технологических защит, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 27 | Ответ | В случаях, предусмотренных проектной документацией, документацией организации-изготовителя и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 27 | Ответ | В случае, если получено письменное распоряжение вышестоящего руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 27 | Ответ | В случае, если есть письменное указание владельца объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 27 | Ответ | В случае наличия письменного разрешения Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 28 | Вопрос | Какие мероприятия не являются обязательными и могут не выполняться перед приемкой в эксплуатацию для первичного фактического приема (подачи) рабочего напряжения и мощности на линиях электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 28 | Ответ | Индивидуальные испытания оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 28 | Ответ | Функциональные испытания отдельных технологических систем | 0
Электробезопасность. Раздел I | 28 | Ответ | Комплексное опробование линий электропередачи под нагрузкой | 0
Электробезопасность. Раздел I | 28 | Ответ | Приемка в постоянную эксплуатацию автоматизированных систем управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 29 | Вопрос | В каком случае допускается проведение индивидуальных и функциональных испытаний оборудования и технологических систем, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 29 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 29 | Ответ | Если получено временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 29 | Ответ | Если испытания проводятся в присутствии комиссии по приемке объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 29 | Ответ | Если на этом оборудовании окончены все монтажные и строительные работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 30 | Вопрос | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 30 | Ответ | До выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 1
Электробезопасность. Раздел I | 30 | Ответ | Незначительные дефекты и недоделки, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний возможно устранять в процессе выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 30 | Ответ | После выполнения пробных пусков генерирующего оборудования и начала комплексного опробования линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 30 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 31 | Вопрос | В какой момент ввода в работу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств должны быть проверены работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 31 | Ответ | При функциональных испытаниях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 31 | Ответ | При индивидуальных испытаниях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 31 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 32 | Вопрос | Какое утверждение относительно обязательных проверок при пробных пусках генерирующего оборудования является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 32 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена работоспособность генерирующего оборудования и технологических схем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 32 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проверена безопасность эксплуатации генерирующего оборудования и технологических схем | 0
Электробезопасность. Раздел I | 32 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка систем контроля и управления, за исключением автоматических регуляторов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 32 | Ответ | При пробных пусках генерирующего оборудования должна быть проведена проверка и настройка устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 33 | Вопрос | На каком этапе должны быть устранены дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 33 | Ответ | До начала индивидуальных испытаний оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 33 | Ответ | Во время функциональных испытаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 33 | Ответ | Перед пробным пуском | 0
Электробезопасность. Раздел I | 33 | Ответ | До начала комплексного опробования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 34 | Вопрос | Какое событие считается началом комплексного опробования объекта электроэнергетики согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 34 | Ответ | Включение его в сеть или под нагрузку | 1
Электробезопасность. Раздел I | 34 | Ответ | Подписание акта о завершении монтажных работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 34 | Ответ | Получение временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 34 | Ответ | Завершение пробных пусков генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 35 | Вопрос | В течение какого времени проводится комплексное опробование основного электротехнического оборудования при нормальной и непрерывной работе под нагрузкой, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 35 | Ответ | В течение 72 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 35 | Ответ | В течение 36 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 35 | Ответ | В течение 24 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 35 | Ответ | В течение 12 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 36 | Вопрос | В течение какого времени проводится комплексное опробование линий электропередачи при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линии электропередачи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 36 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 36 | Ответ | В течение 10 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 36 | Ответ | В течение 12 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 36 | Ответ | В течение 6 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 37 | Вопрос | Когда должны быть устранены выявленные в ходе комплексного опробования нарушения и дефекты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 37 | Ответ | До ввода в работу объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 37 | Ответ | Некоторые дефекты и нарушения возможно устранить в процессе работы объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 37 | Ответ | Не регламентируется | 0
Электробезопасность. Раздел I | 38 | Вопрос | Какой документ удостоверяет результаты комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 38 | Ответ | Акт о результатах комплексного опробования линий электропередачи и основного электротехнического оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 38 | Ответ | Приказ по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 38 | Ответ | Запись в журнале эксплуатации оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 38 | Ответ | Запись в оперативном журнале | 0
Электробезопасность. Раздел I | 39 | Вопрос | В каком случае допускается приемка АСУ в постоянную эксплуатацию при наличии неустраненных замечаний, выявленных в период испытаний, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 39 | Ответ | Запрещается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 39 | Ответ | Если замечания относятся к второстепенным функциям системы, не влияющим на ее основную работу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 39 | Ответ | При наличии письменного согласия владельца объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 39 | Ответ | Если замечания будут устранены в течение 30 дней после ввода системы в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 40 | Вопрос | Выполнение каких мероприятий должен обеспечить владелец объекта электросетевого хозяйства по окончании работ по строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению электросетевого объекта, до ввода в эксплуатацию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 40 | Ответ | Сравнение фактических значений технических параметров и характеристик линий электропередачи, оборудования с проектными значениями, и актуализация цифровой информационной модели объекта электросетевого хозяйства | 1
Электробезопасность. Раздел I | 40 | Ответ | Технико-экономическое обоснование изменения проекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 40 | Ответ | Финансовое обоснование фактических затрат | 0
Электробезопасность. Раздел I | 41 | Вопрос | Каким физическим или юридическим лицом должны обеспечиваться организация и проведение технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 41 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 41 | Ответ | Министерством энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 41 | Ответ | Потребителем электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 42 | Вопрос | Какой запас необходимо создавать владельцам энергетических объектов для устранения последствий аварий и технологических нарушений (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 42 | Ответ | Аварийный запас | 1
Электробезопасность. Раздел I | 42 | Ответ | Страховой запас | 0
Электробезопасность. Раздел I | 42 | Ответ | Текущий запас | 0
Электробезопасность. Раздел I | 42 | Ответ | Товарный запас | 0
Электробезопасность. Раздел I | 43 | Вопрос | Какой фактор, на основании которого устанавливается состав и объем оборудования, запасных частей и материалов, включаемых в аварийный запас, для устранения последствий аварий и технологических нарушений, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 43 | Ответ | Оценки вероятности отказа функционального узла или единицы оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 43 | Ответ | Суммарного количества разного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 43 | Ответ | Минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 43 | Ответ | Статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики на основании актов о расследовании причин аварий в электроэнергетике | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Вопрос | Какую документацию не обязаны иметь в наличии и хранить владельцы объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Проектная, рабочая, приемо-сдаточная и исполнительная документация со всеми последующими изменениями | 1
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Технические паспорта линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Схемы электрических, тепловых соединений, технологических систем | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Должностные инструкции персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Инструкции по охране труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Оперативная документация (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Документация по АСУ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Документация по РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 44 | Ответ | Перспективный план развития объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 45 | Вопрос | Какое утверждение относительно проектной, рабочей, приемо-сдаточной и исполнительной документации является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 45 | Ответ | Владелец объекта электроэнергетики обязан хранить только первоначальные версии этой документации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 45 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 45 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 45 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 46 | Вопрос | Какое утверждение относительно технических паспортов линий электропередачи, зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 46 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 46 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 46 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 46 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 47 | Вопрос | Какое утверждение относительно схем электрических, тепловых соединений, технологических систем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 47 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 47 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 47 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 47 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 48 | Вопрос | Какое утверждение относительно должностных инструкций персонала является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 48 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 48 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 48 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 48 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 49 | Вопрос | Какое утверждение относительно инструкций по охране труда, разрабатываемых и утверждаемых владельцем объекта электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 49 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 49 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 49 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 49 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 50 | Вопрос | Какое утверждение относительно инструкций по эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств, в том числе инструкций по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 50 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 50 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 50 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 50 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 51 | Вопрос | Какое утверждение относительно оперативной документации (оперативные схемы, оперативный журнал, журнал распоряжений, диспетчерские и оперативные заявки (журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, журнал релейной защиты и автоматики, журнал телемеханики, журнал дефектов, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи, журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок), является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 51 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 51 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 51 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 51 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 52 | Вопрос | Какое утверждение относительно документации по автоматизированным системам управления, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 52 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 52 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 52 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 52 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 53 | Вопрос | Какое утверждение относительно документации по релейной защите и автоматике, является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 53 | Ответ | Эта документация должна храниться только на объектах высокого и сверхвысокого напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 53 | Ответ | Наличие и хранение этой документации должно быть обеспечено для каждого объекта электроэнергетики при эксплуатации производственных зданий и сооружений, линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 53 | Ответ | Ответственность за хранение этой документации несет Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 53 | Ответ | Эта документация не входит в перечень обязательной для хранения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 54 | Вопрос | В каком виде должна вестись и храниться документация объекта энергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 54 | Ответ | Только на бумажном носителе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 54 | Ответ | Только в электронном виде | 0
Электробезопасность. Раздел I | 54 | Ответ | На бумажном носителе и (или) в электронном виде | 0
Электробезопасность. Раздел I | 55 | Вопрос | Каким сотрудником должен быть утвержден перечень инструкций и схем для каждого цеха (или) отдела, подстанции, района, участка, лаборатории и службы, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 55 | Ответ | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 55 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 55 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 55 | Ответ | Председателем профсоюза | 0
Электробезопасность. Раздел I | 56 | Вопрос | В соответствии с каким документом владельцем объекта электроэнергетики должно быть обеспечено наличие указанных в перечне инструкций и схем документов, в том числе в электронном виде, и организован доступ персонала к их использованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 56 | Ответ | С перечнем инструкций и схем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 56 | Ответ | С проектной документацией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 56 | Ответ | С ремонтной документацией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 57 | Вопрос | Кем утверждаются перечни документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 57 | Ответ | Уполномоченным лицом владельца объекта электроэнергетики (его обособленного подразделения) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 57 | Ответ | Представителем Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 57 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 57 | Ответ | Председателем профсоюза | 0
Электробезопасность. Раздел I | 58 | Вопрос | Какое утверждение относительно предоставления документов из утвержденного перечня для работы оперативного и оперативно-ремонтного персонала на их рабочих местах, является верным согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 58 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в бумажном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 1
Электробезопасность. Раздел I | 58 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено только в электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 58 | Ответ | Наличие документов на рабочих местах такого персонала должно быть обеспечено в бумажном и (или) электронном виде и организован доступ такого персонала к их использованию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 59 | Вопрос | Каким образом работники, для которых обязательно знание инструкций и иной технической документации, должны быть ознакомлены с этой документацией и вносимыми в нее изменениями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 59 | Ответ | Под собственноручную или электронную роспись | 1
Электробезопасность. Раздел I | 59 | Ответ | При свидетелях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 59 | Ответ | Под роспись сотрудника охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 59 | Ответ | Под роспись руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 60 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте начальника смены электростанции, цеха, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 60 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 60 | Ответ | Журнал учета выдачи ключей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 60 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 60 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 61 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 61 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 61 | Ответ | Оперативные схемы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 61 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 62 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала подстанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 62 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 62 | Ответ | Оперативные схемы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 62 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 62 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 63 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления сетями, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 63 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 63 | Ответ | Оперативный журнал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 63 | Ответ | Журнал диспетчерских и оперативных заявок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 63 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 64 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала структурных подразделений потребителя электрической энергии, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 64 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 64 | Ответ | Журнал дефектов оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 64 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 64 | Ответ | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 65 | Вопрос | Какая оперативная документация не должна находиться на рабочем месте оперативного персонала центра управления ветровой (солнечной) электростанции, центра управления каскадом малых гидроэлектростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 65 | Ответ | Журнал учета бригад, работающих на линиях электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 65 | Ответ | Журнал дефектов оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 65 | Ответ | Журнал распоряжений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 65 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики и журнал телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 66 | Вопрос | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативно-ремонтного персонала единого журнала релейной защиты и автоматики (РЗА) и телемеханики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 66 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел I | 66 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 66 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 67 | Вопрос | Допускается ли наличие у владельца объекта электроэнергетики и на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала нескольких журналов распоряжений по отдельным функциональным направлениям деятельности структурных подразделений владельца объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 67 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел I | 67 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 67 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 68 | Вопрос | Какое утверждение относительно ведения оперативных схем является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 68 | Ответ | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или на бумажном носителе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 68 | Ответ | Ведение оперативных схем должно осуществляться только в электронном виде или с помощью схем-макетов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 68 | Ответ | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется Министерством энергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 68 | Ответ | Выбор способа ведения оперативных схем осуществляется владельцем объекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 69 | Вопрос | В какой срок должны быть внесены в технические паспорта оборудования изменения его номинальных параметров, в том числе установленной мощности, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 69 | Ответ | Не позднее 50 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 69 | Ответ | Не позднее 40 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 69 | Ответ | Не позднее 30 календарных дней со дня изменения номинальных параметров оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 70 | Вопрос | Какой персонал должен в соответствии с графиками осмотров и обходов осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 70 | Ответ | Оперативный персонал | 1
Электробезопасность. Раздел I | 70 | Ответ | Диспетчерский персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 70 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 70 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 71 | Вопрос | Какие действия не должны обеспечиваться владельцем объекта электроэнергетики при оперативном обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 71 | Ответ | Круглосуточный мониторинг эксплуатационного состояния СДТУ, фиксация изменений эксплуатационного состояния СДТУ и нарушений в работе СДТУ в оперативном журнале | 1
Электробезопасность. Раздел I | 71 | Ответ | Принятие мер по выявлению и устранению нарушений СДТУ, проверка работоспособности СДТУ после устранения нарушений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 71 | Ответ | Мониторинг достоверности телеметрической информации, передаваемой с объекта электроэнергетики в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центр управления сетями и (или) структурное подразделение владельца объекта электроэнергетики, осуществляющее функции технологического управления и ведения в отношении соответствующего объекта электроэнергетики, и принятие мер по восстановлению достоверной телеметрической информации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 71 | Ответ | Еженедельный обмен списками работников, ответственных за оперативное и техническое обслуживание СДТУ и оперативное устранение нарушений в работе СДТУ с диспетчерскими центрами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 72 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики должен определяться состав выполняемых автоматизированными системами технологического управления функций системы дистанционного управления линиями электропередачи, оборудованием, устройствами объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 72 | Ответ | Оперативно-ремонтным персоналом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 72 | Ответ | Владельцем объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 72 | Ответ | Административно-техническим персоналом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 73 | Вопрос | Какая документация не должна быть разработана и утверждена владельцем объекта электроэнергетики, и использоваться в работе каждой эксплуатируемой автоматизированной системы управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 73 | Ответ | Схемы организации движения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 73 | Ответ | Инструкции по эксплуатации (руководства пользователя) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 73 | Ответ | Руководства по техническому обслуживанию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 74 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объекта электроэнергетики должен быть утвержден перечень оборудования, обслуживаемого каждым структурным подразделением, с указанием границ обслуживания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 74 | Ответ | Начальником службы автоматизированных систем управления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 74 | Ответ | Начальником оперативно-диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 74 | Ответ | Техническим руководителем владельца объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 75 | Вопрос | Каким участником эксплуатации объектов электроэнергетики утверждаются документы, содержащие разграничение зон эксплуатационной ответственности каналов связи с диспетчерскими центрами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 75 | Ответ | Диспетчерским центром и владельцем объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 75 | Ответ | Владельцем объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 75 | Ответ | Оперативно диспетчерским управлением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 76 | Вопрос | В течение какого времени организация эксплуатации программно-аппаратных средств автоматизированных систем управления (АСУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), за исключением исполнительных устройств, на объектах электроэнергетики, имеющих в своем составе распределительные устройства классом напряжения 35 кВ и выше, в центрах управления сетями, центрах управления ветровыми (солнечными) электростанциями, центрах управления каскадом малых гидроэлектростанций и структурных подразделениях потребителей должна обеспечивать функционирование АСУ (СДТУ) при исчезновении напряжения питающей сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 76 | Ответ | Не менее 10 минут | 1
Электробезопасность. Раздел I | 76 | Ответ | Не менее 15 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 76 | Ответ | Не менее 20 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 76 | Ответ | Не менее 30 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 77 | Вопрос | В отношении каких объектов электроэнергетики владельцем объекта электроэнергетики должно быть организовано и осуществляться оперативно-технологическое управление, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 77 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, в том числе принадлежащего потребителям электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 77 | Ответ | В отношении каждого объекта электроэнергетики, кроме объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 77 | Ответ | Только в отношении объектов, принадлежащих потребителям электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 78 | Вопрос | Какая задача оперативно-технологического управления, организуемого и осуществляемого владельцем объекта электроэнергетики, является неверной и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 78 | Ответ | Планирование и управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 78 | Ответ | Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 78 | Ответ | Изменение эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 78 | Ответ | Производство ремонтных работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 79 | Вопрос | Какое требование к сетевой организации при создании и функционировании центров управления сетями (ЦУС), является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 79 | Ответ | Обеспечение технологического оснащения ЦУС информационно-технологической инфраструктурой, включая организацию и обеспечение функционирования каналов связи, оснащение ЦУС оборудованием и программно-техническими средствами автоматизированных систем технологического управления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 79 | Ответ | Обеспечение хранения в ЦУС информации в объеме и в течение сроков, установленных диспетчерским центром | 0
Электробезопасность. Раздел I | 79 | Ответ | Определение для каждого ЦУС зоны его эксплуатационной ответственности, включающей всю зону эксплуатационной ответственности сетевой организации (ее филиала) или ее часть | 0
Электробезопасность. Раздел I | 79 | Ответ | Организация круглосуточного дежурства оперативного персонала ЦУС | 0
Электробезопасность. Раздел I | 80 | Вопрос | Какое количество уровней организационной структуры управления должно быть при организации оперативно-технологического управления, структурные подразделения которых обеспечивают оперативно-технологическое управление линиями электропередачи, оборудованием или устройствами, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 80 | Ответ | Не более трех | 1
Электробезопасность. Раздел I | 80 | Ответ | Не более двух | 0
Электробезопасность. Раздел I | 80 | Ответ | Три или более | 0
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Вопрос | Какой персонал не относится к оперативному персоналу, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Ответ | Оперативный персонал центров управления сетями | 1
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Ответ | Дежурный персонал структурных подразделений потребителя электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Ответ | Начальник смены электростанции, начальник смены цеха электростанции, иной дежурный персонал электростанций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Ответ | Дежурный персонал подстанций, энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, персонал оперативно-выездных бригад | 0
Электробезопасность. Раздел I | 81 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 82 | Вопрос | Каким документом определяется в отношении объектов электроэнергетики оперативный персонал, допущенный к производству переключений, и уполномоченный на осуществление операций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередач, оборудования и устройств объектов электроэнергетики и (или) осуществление координации действий персонала, непосредственно выполняющего такие операции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 82 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 82 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 82 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 82 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 83 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, имеющие право контролировать переключения в электроустановках, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 83 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 83 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 83 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 83 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 84 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, уполномоченные выдавать разрешение на деблокирование при неисправности оперативной блокировки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 84 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 84 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 84 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 84 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 85 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, ремонтного персонала, которым предоставлены права оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 85 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 85 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 85 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 85 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 86 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, из числа административно-технического персонала, имеющие право подачи и согласования диспетчерских (оперативных) заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 86 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 86 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 86 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 86 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 87 | Вопрос | Каким документом определяются в отношении объектов электроэнергетики работники, допущенные к ведению оперативных переговоров, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 87 | Ответ | Организационно-распорядительным документом владельца таких объектов электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 87 | Ответ | Письменным распоряжением технического руководителя владельца таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 87 | Ответ | Письменным распоряжением оперативного руководителя таких объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 87 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 88 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) обмениваются списками работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 88 | Ответ | Ежегодно, до 31 декабря | 1
Электробезопасность. Раздел I | 88 | Ответ | Ежемесячно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 88 | Ответ | Еженедельно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 88 | Ответ | Ежедневно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 89 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, осуществляющие между собой технологическое взаимодействие при осуществлении функций технологического управления (ведения) должны уведомлять друг друга об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 89 | Ответ | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | 1
Электробезопасность. Раздел I | 89 | Ответ | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 89 | Ответ | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 89 | Ответ | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 90 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны представлять списки работников в диспетчерские центры, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 90 | Ответ | Ежегодно, до 31 декабря | 1
Электробезопасность. Раздел I | 90 | Ответ | Ежемесячно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 90 | Ответ | Еженедельно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 90 | Ответ | Ежедневно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 91 | Вопрос | В какой срок владельцы объектов электроэнергетики, линий электропередачи, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должны уведомлять диспетчерские центры об изменениях в списках работников, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 91 | Ответ | Не позднее, чем за один рабочий день до ввода в действие изменений в таких списках | 1
Электробезопасность. Раздел I | 91 | Ответ | Не позднее, чем за семь рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 91 | Ответ | Не позднее, чем за три рабочих дня до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 91 | Ответ | Не позднее, чем за десять рабочих дней до ввода в действие изменений в таких списках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 92 | Вопрос | Каким образом распределяются линии электропередачи, оборудования и устройства объектов электроэнергетики по способу оперативно-технологического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 92 | Ответ | Технологическое управление и административное управление | 1
Электробезопасность. Раздел I | 92 | Ответ | Центральное управление и местное управление | 0
Электробезопасность. Раздел I | 92 | Ответ | Технологическое управление и технологическое ведение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 93 | Вопрос | Какое требование, учитываемое при распределении линий электропередачи, оборудования и устройств по способу управления, является неверным и противоречит Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 93 | Ответ | Линии электропередачи, оборудование или устройство должно находиться в технологическом управлении оперативного персонала только одного центра управления сетями, центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями, начальника смены объекта или оперативного персонала одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 93 | Ответ | Линии электропередачи, оборудование или устройство может находиться в технологическом ведении оперативного персонала более чем одного центра управления сетями, начальника смены объекта или оперативного персонала более чем одного объекта электроэнергетики (в том числе персонала оперативной выездной бригады) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 93 | Ответ | Оборудование или устройство ветровыми (солнечными) электростанциями может находиться в технологическом ведении более чем одного центра управления ветровыми (солнечными) электростанциями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 93 | Ответ | Оборудование или устройство каскада малых гидроэлектростанций может находиться в технологическом ведении только одного центра управления каскадом малых гидроэлектростанций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 94 | Вопрос | В какие сроки владельцы объектов электроэнергетики представляют в диспетчерский центр предложения, содержащие обоснование необходимости технологического ведения и информацию, подтверждающую возможность его осуществления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 94 | Ответ | Не менее чем за 3 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 94 | Ответ | Не менее чем за 2 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 94 | Ответ | Не менее чем за 4 месяца до предполагаемого срока начала осуществления технологического ведения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 95 | Вопрос | В каком случае допускается уход работника из числа оперативного персонала с дежурства без сдачи смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 95 | Ответ | Допускается с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если за смену не было инцидентов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 95 | Ответ | Допускается, если следующий по графику работник задерживается более чем на тридцать минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 95 | Ответ | Допускается, с уведомлением вышестоящего диспетчерского персонала, если работник почувствовал резкое недомогание | 0
Электробезопасность. Раздел I | 95 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 96 | Вопрос | Что не входит в обязанности работника из числа оперативно-диспетчерского персонала при приемке смены, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 96 | Ответ | Оформление приемки-сдачи смены с записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену | 1
Электробезопасность. Раздел I | 96 | Ответ | Принятие рапорта от подчиненного персонала и доклад техническому руководителю энергообъекта о вступлении на дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены | 0
Электробезопасность. Раздел I | 96 | Ответ | Проверка и приемка инструмента, материалов, ключей от помещений, оперативной документации и документации рабочего места | 0
Электробезопасность. Раздел I | 96 | Ответ | Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 97 | Вопрос | Каким образом должны фиксироваться оперативные переговоры на всех уровнях диспетчерского управления и оперативные переговоры начальников смен электростанций и крупных подстанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 97 | Ответ | Должны автоматически фиксироваться средствами звукозаписи на всех уровнях оперативно-технологического управления, в том числе на объектах электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 97 | Ответ | Должны автоматически передаваться системному оператору | 0
Электробезопасность. Раздел I | 97 | Ответ | Должны автоматически передаваться в региональное диспетчерское управление | 0
Электробезопасность. Раздел I | 98 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики ежегодно, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 98 | Ответ | В срок не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря предшествующего года на очередной календарный год | 1
Электробезопасность. Раздел I | 98 | Ответ | В срок не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 98 | Ответ | В срок не ранее 15 февраля, но не позднее 15 апреля предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 98 | Ответ | В срок не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня предшествующего года на очередной календарный год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 99 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 99 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 1
Электробезопасность. Раздел I | 99 | Ответ | Не позднее чем за месяц до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 99 | Ответ | Не позднее чем за две недели до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 99 | Ответ | Не позднее чем за неделю до планируемой даты ввода объекта электроэнергетики, его оборудования в работу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 100 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при строительстве (реконструкции, модернизации, техническом перевооружении) объекта электроэнергетики, в случае ввода в работу нового, модернизированного генерирующего оборудования электростанций, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 100 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 100 | Ответ | Не позднее чем за месяц до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 100 | Ответ | Не позднее чем за две недели до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 100 | Ответ | Не позднее чем за неделю до планируемой даты пробного пуска такого генерирующего оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 101 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики нормальная схема электрических соединений объекта электроэнергетики при изменении диспетчерского наименования объекта электроэнергетики или оборудования объекта электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 101 | Ответ | Не позднее чем за два месяца до дня такого изменения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 101 | Ответ | Не позднее чем за месяц до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 101 | Ответ | Не позднее чем за две недели до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 101 | Ответ | Не позднее чем за неделю до дня такого изменения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 102 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при наступлении этапа жизненного цикла объекта электроэнергетики, ограниченного по продолжительности этапом строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 102 | Ответ | Не менее чем за 15 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 102 | Ответ | Не менее чем за 10 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 102 | Ответ | Не менее чем за 7 календарных дней до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 102 | Ответ | Не менее чем за 3 календарных дня до начала такого этапа, но не позднее даты направления в диспетчерский центр на согласование комплексной программы ввода в работу новых (реконструированных, модернизированных) линий электропередачи, электротехнического или энергетического оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 103 | Вопрос | В какой срок должна разрабатываться (актуализироваться) и утверждаться владельцем объекта электроэнергетики временная нормальная схема при переходе этапа строительства (модернизации, технического перевооружения, реконструкции) объекта электроэнергетики на следующий календарный год, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 103 | Ответ | Не ранее 15 ноября, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 103 | Ответ | Не ранее 15 октября, но не позднее 15 ноября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 103 | Ответ | Не ранее 15 сентября, но не позднее 15 октября года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 103 | Ответ | Не ранее 15 мая, но не позднее 15 июня года, предшествующего году, на который переходит этап жизненного цикла объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 104 | Вопрос | Какое условие не должно быть обеспечено при регулировании напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 104 | Ответ | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 104 | Ответ | Соответствие показателей качества электрической энергии по напряжению условиям договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 104 | Ответ | Соответствие уровня напряжения значениям, допустимым для оборудования с учетом допустимых повышений напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 104 | Ответ | Максимизация потерь электрической энергии в электрических сетях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 105 | Вопрос | Каким образом задается порядок использования источников реактивной мощности потребителей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 105 | Ответ | Порядок задается локальным нормативным актом энергоснабжающей организацией | 1
Электробезопасность. Раздел I | 105 | Ответ | Порядок задается правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 105 | Ответ | Порядок задается в документах, регулирующих порядок технологического взаимодействия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 106 | Вопрос | Каким сотрудником или документом утверждается график проверки исправности средств автоматического включения резервного электрического питания систем управления технологическими процессами и исправность сигнализации наличия напряжения питания, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 106 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 106 | Ответ | Документацией организации-изготовителя оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 106 | Ответ | Производственными (местными) инструкциями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 106 | Ответ | Владельцем объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 107 | Вопрос | Каким документом устанавливаются объем и порядок проведения проверок работоспособности, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 107 | Ответ | Производственной (местной) инструкцией | 1
Электробезопасность. Раздел I | 107 | Ответ | Распоряжением технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 107 | Ответ | Документами организации-изготовителя оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 107 | Ответ | Поручением владельца объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 108 | Вопрос | В каком случае допускается производство ремонтных и наладочных работ в исполнительных (внешних) цепях средств логического управления на работающем оборудовании, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 108 | Ответ | Допускается при наличии письменного разрешения технического руководителя | 1
Электробезопасность. Раздел I | 108 | Ответ | Не допускается ни при каких условиях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 108 | Ответ | Допускается при условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 108 | Ответ | Допускается при проведении срочных аварийных работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 109 | Вопрос | При каком условии допускается проводить наладочные работы в шкафах средств логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 109 | Ответ | При условии отключения исполнительных цепей от средств логического управления и проведения работ по программам, утвержденным техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 109 | Ответ | При наличии письменного разрешения оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 109 | Ответ | При условии работы оборудования в режиме холостого хода | 0
Электробезопасность. Раздел I | 109 | Ответ | При наличии действующего договора на обслуживание с подрядной организацией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 110 | Вопрос | При каком условии осуществляется подсоединение исполнительных цепей к средствам логического управления, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 110 | Ответ | На остановленном оборудовании | 1
Электробезопасность. Раздел I | 110 | Ответ | При работающем оборудовании, если предварительно отключены исполнительные цепи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 110 | Ответ | При условии наличия письменного разрешения технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 110 | Ответ | В режиме холостого хода оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 111 | Вопрос | Какое соотношение значения давления масла и воды должно соблюдаться при масловодяном охлаждении трансформаторов при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 111 | Ответ | Давление масла должно превышать давление воды не менее чем на 0,1 кгс/см2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 111 | Ответ | Давление воды должно превышать давление масла не менее чем на 0,2 кгс/см2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 111 | Ответ | Давление воды должно превышать давление масла на 0,075 кгс/см2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 111 | Ответ | Давление масла и воды должно быть равным | 0
Электробезопасность. Раздел I | 112 | Вопрос | При каких условиях должна включаться и отключаться система циркуляции воды при масловодяном охлаждении трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 112 | Ответ | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 112 | Ответ | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 15 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 112 | Ответ | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре верхних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 10 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 112 | Ответ | Включается после включения рабочих масляных насосов при температуре нижних слоев масла не ниже 5 °С и отключается при понижении температуры масла до 15 °С, если иное не оговорено в заводской технической документации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 113 | Вопрос | Какой параметр не является критерием для установления сроков осмотров трансформаторов (реакторов) без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 113 | Ответ | Назначение трансформатора (реактора) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 113 | Ответ | Место установки трансформатора (реактора) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 113 | Ответ | Техническое состояние трансформатора (реактора) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 113 | Ответ | Нагрузочная способность трансформатора (реактора) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 114 | Вопрос | На какой высоте в помещениях комплектных распределительных устройств и закрытых распределительных устройств 35 кВ и выше с элегазовыми выключателями, оборудованных приборами контроля концентрации элегаза, должен производиться ее контроль, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 114 | Ответ | На высоте 10 - 15 см от уровня пола | 1
Электробезопасность. Раздел I | 114 | Ответ | На высоте 20 - 25 см от уровня пола | 0
Электробезопасность. Раздел I | 114 | Ответ | На расстоянии 10 - 15 см от уровня потолка | 0
Электробезопасность. Раздел I | 114 | Ответ | На расстоянии 1,0 - 1,5 м от уровня пола | 0
Электробезопасность. Раздел I | 115 | Вопрос | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей) ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей и заземляющие ножи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 115 | Ответ | В красный цвет - рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи - черным цветом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 115 | Ответ | В черный цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в красный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 115 | Ответ | В коричневый цвет - рукоятки приводов заземляющих ножей, а заземляющие ножи, как правило, - в желтый | 0
Электробезопасность. Раздел I | 115 | Ответ | Как правило, в зеленый цвет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 116 | Вопрос | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 116 | Ответ | Не реже 1 раза в 1 сутки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 116 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел I | 116 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 116 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 117 | Вопрос | В течение какого времени после аварийного разряда аккумуляторной батареи на электростанции должен быть осуществлен последующий ее заряд до емкости, равной 90 % номинальной, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 117 | Ответ | Не более чем за 8 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 117 | Ответ | Не более чем за 18 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 117 | Ответ | Не более чем за 24 часа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 117 | Ответ | Не более чем за 72 часа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 118 | Вопрос | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 220 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 118 | Ответ | 20 кОм | 1
Электробезопасность. Раздел I | 118 | Ответ | 10 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 118 | Ответ | 6 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 118 | Ответ | 5 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 119 | Вопрос | При достижении какого значения сопротивления изоляции аккумуляторной батареи должно срабатывать на сигнал устройство контроля изоляции на шинах постоянного оперативного тока в сети 110 В, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 119 | Ответ | 10 кОм | 1
Электробезопасность. Раздел I | 119 | Ответ | 6 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 119 | Ответ | 5 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 119 | Ответ | 3 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 120 | Вопрос | С какой периодичностью должны выполняться измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 120 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Электробезопасность. Раздел I | 120 | Ответ | Не реже 1 раза в 2 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел I | 120 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 120 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 121 | Вопрос | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения У и Т, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 121 | Ответ | При температуре ниже минус 40 °С | 1
Электробезопасность. Раздел I | 121 | Ответ | При температуре ниже минус 30 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 121 | Ответ | При температуре ниже минус 20 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 121 | Ответ | При температуре ниже минус 25 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 122 | Вопрос | При какой температуре конденсаторов (окружающего воздуха) климатического исполнения ХЛ, не допускается включение конденсаторной установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 122 | Ответ | При температуре ниже минус 60 °С | 1
Электробезопасность. Раздел I | 122 | Ответ | При температуре ниже минус 30 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 122 | Ответ | При температуре ниже минус 50 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 122 | Ответ | При температуре ниже минус 40 °С | 0
Электробезопасность. Раздел I | 123 | Вопрос | При какой разности токов в фазах работа конденсаторной установки не допускается, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 123 | Ответ | Более чем на 10 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 123 | Ответ | Более чем на 3 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 123 | Ответ | Более чем на 5 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 123 | Ответ | Более чем на 7 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 124 | Вопрос | С какой периодичностью должен производиться осмотр конденсаторной установки без отключения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 124 | Ответ | По графику, утвержденному техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 124 | Ответ | В сроки, установленные местной производственной инструкцией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 124 | Ответ | Один раз в полгода | 0
Электробезопасность. Раздел I | 124 | Ответ | Один раз в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 125 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на металлических и (или) железобетонных опорах при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 125 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 125 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 125 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 125 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 126 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться капитальный ремонт на воздушных линий с деревянными опорами при планово-предупредительном ремонте воздушных линий, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 126 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 126 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 126 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 126 | Ответ | Не реже 1 раза в 20 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 127 | Вопрос | С какой периодичностью должен проводиться плановый ремонт воздушных линий (ВЛ) с совместной подвеской проводов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 127 | Ответ | С периодичностью, приведенной в типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий | 1
Электробезопасность. Раздел I | 127 | Ответ | Ежегодно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 127 | Ответ | Должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 127 | Ответ | Один раз в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 128 | Вопрос | Средствами связи с какими структурами не должны быть оснащены бригады, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 128 | Ответ | С ремонтными производственными базами | 1
Электробезопасность. Раздел I | 128 | Ответ | С центром управления сетями владельца ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 128 | Ответ | С лицом, уполномоченным выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ на ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 128 | Ответ | С техническим руководителем владельца ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 129 | Вопрос | Какой документ является основанием для возобновления проведения антикоррозионной защиты стальных опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор, грозозащитных тросов и тросовых элементов воздушных линий (ВЛ), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 129 | Ответ | Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 129 | Ответ | Решение владельца ВЛ на основании результатов проверок и измерений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 129 | Ответ | График проведения антикоррозионной обработки, утвержденный техническим руководителем | 0
Электробезопасность. Раздел I | 129 | Ответ | Предписание Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 130 | Вопрос | Какое количество соединителей допускается на каждом проводе или тросе пересекающей воздушные линии (ВЛ) при эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ и линиями связи, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 130 | Ответ | Не более четырех соединителей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 130 | Ответ | Не более трех соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 130 | Ответ | Не более пяти соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 130 | Ответ | Не более двух соединителей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 131 | Вопрос | В течении какого срока необходимо начать внеочередной осмотр воздушных линий (ВЛ), проводимый после отключения ВЛ действием релейной защиты, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 131 | Ответ | Не позднее 3 суток с момента отключения ВЛ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 131 | Ответ | Не позднее 24 часов с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 131 | Ответ | Не позднее 48 часов с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 131 | Ответ | Не позднее 5 суток с момента отключения ВЛ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 132 | Вопрос | Какова первоочередность проведения внеочередных осмотров воздушных линий (ВЛ) в случае отключения ВЛ разных классов напряжения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 132 | Ответ | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более высокого класса напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 132 | Ответ | Первоочередность проведения внеочередных осмотров ВЛ более низкого класса напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 132 | Ответ | В случае отключения ВЛ разных классов напряжения выбор первоочередности проведения внеочередных осмотров ВЛ класс напряжения не имеет значения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 133 | Вопрос | С какой периодичностью на воздушной линии электропередачи должна выполняться проверка загнивания деталей деревянных опор, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 133 | Ответ | В период от 7 до 12 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 1
Электробезопасность. Раздел I | 133 | Ответ | В период от 8 до 16 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 133 | Ответ | В период от 5 до 8 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 133 | Ответ | В период от 3 до 6 лет после ввода воздушной линии электропередачи в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 134 | Вопрос | В каких случаях допускается подвеска проводов воздушной линии электропередачи напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 134 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 134 | Ответ | Если имеется письменное распоряжение владельца воздушной линии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 134 | Ответ | Если такая подвеска предусмотрена проектной документацией либо имеются обосновывающие расчеты нагрузок, позволяющие определить допустимость наличия подвесов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 135 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 135 | Ответ | На 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 135 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 135 | Ответ | На 40 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 135 | Ответ | На 45 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 136 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на период послеаварийного режима, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 136 | Ответ | На 15 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 136 | Ответ | На 30 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 136 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 136 | Ответ | На 18 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 137 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 137 | Ответ | Не должна превышать 10 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 137 | Ответ | Не должна превышать 30 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 137 | Ответ | Не должна превышать 15 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 137 | Ответ | Не должна превышать 18 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 138 | Вопрос | Какая перегрузка по току допускается для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 138 | Ответ | На 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 138 | Ответ | На 35 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 138 | Ответ | На 40 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 138 | Ответ | Перегрузка в таких условиях не допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 139 | Вопрос | На каком расстоянии друг от друга должны быть вывешены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии на открыто проложенных кабелях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 139 | Ответ | Через 50 метров | 1
Электробезопасность. Раздел I | 139 | Ответ | Через 55 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 139 | Ответ | Через 60 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 139 | Ответ | Через 65 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 140 | Вопрос | Какие требования установлены к монтажу концевых заделок контрольных кабелей, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 140 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы | 1
Электробезопасность. Раздел I | 140 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть разных цветов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 140 | Ответ | Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть уложены в пучки без перекрещиваний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 141 | Вопрос | Сколько эпоксидных соединительных муфт допускается монтировать на одном контрольном кабеле, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 141 | Ответ | Не более одного соединения (в среднем) на каждые 50 м кабеля | 1
Электробезопасность. Раздел I | 141 | Ответ | Два соединения (в среднем) на каждые 75 м для кабеля с металлической оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел I | 141 | Ответ | Три соединения (в среднем) на каждые 100 м для кабеля с резиновой оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел I | 141 | Ответ | Пять соединений (в среднем) на каждые 200 м для кабеля с поливинилхлоридной оболочкой | 0
Электробезопасность. Раздел I | 142 | Вопрос | Каким лицом должны быть обеспечены нормальные условия эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), в том числе допустимые температура, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных, электромагнитная обстановка, а также другие условия, приведенные в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 142 | Ответ | Техническим руководителем объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 142 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 142 | Ответ | Сотрудником охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 142 | Ответ | Любым сотрудником из числа оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 143 | Вопрос | Какие обязанности не относятся к обязанностям оперативного персонала, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 143 | Ответ | Оперативный персонал должен осуществлять контроль соответствия эксплуатационного состояния устройств релейной защиты и автоматики схемам первичных соединений объекта электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 143 | Ответ | Оперативный персонал должен фиксировать факты срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и передавать необходимую информацию персоналу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 143 | Ответ | Оперативный персонал должен обеспечивать ведение учета всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики в соответствующем журнале | 0
Электробезопасность. Раздел I | 144 | Вопрос | Какая последовательность действий персонала при угрозе неправильного срабатывания устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) является верной согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 144 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств, но только с разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 144 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть выведено из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств без разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала, но с последующим незамедлительным уведомлением такого персонала обо всех выполненных операциях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 144 | Ответ | При угрозе неправильного срабатывания устройства РЗА персонал получает разрешения диспетчерского или вышестоящего оперативного персонала на проводимые действия, выводит устройства из работы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и оперативному обслуживанию этих устройств и предоставляет отчет вышестоящему персоналу обо всех выполненных операциях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 145 | Вопрос | В каких случаях допускается последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 145 | Ответ | Такое соединение не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел I | 145 | Ответ | Допускается для электроустановок постоянного напряжения 127 В, находящихся в помещениях без повышенной опасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 145 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при сечении заземляющего проводника не менее 25 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 145 | Ответ | Допускается для электроустановок переменного напряжения до 300 В, при присоединении к одному заземляющему проводнику не более трех элементов установки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 146 | Вопрос | Каким цветом должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 146 | Ответ | Черным | 1
Электробезопасность. Раздел I | 146 | Ответ | Желтым | 0
Электробезопасность. Раздел I | 146 | Ответ | Красным | 0
Электробезопасность. Раздел I | 146 | Ответ | Коричневым | 0
Электробезопасность. Раздел I | 147 | Вопрос | С какой периодичностью должно производиться измерение емкостных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на землю и напряжений смещения нейтрали в сетях с компенсацией емкостного тока, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 147 | Ответ | Не реже 1 раза в 6 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 147 | Ответ | Не реже 1 раза в 12 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 147 | Ответ | Не реже 1 раза в 15 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 147 | Ответ | Не реже 1 раза в 18 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 148 | Вопрос | При превышении какого значения емкосных токов должна применяться компенсация емкостного тока замыкания на землю дугогасящими реакторами при номинальном напряжении сети 6 кВ, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 148 | Ответ | 30 А | 1
Электробезопасность. Раздел I | 148 | Ответ | 20 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 148 | Ответ | 15 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 148 | Ответ | 10 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 149 | Вопрос | Какими параметрами должны отличатся светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 149 | Ответ | Знаками или окраской | 1
Электробезопасность. Раздел I | 149 | Ответ | Исполнением и сроком службы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 149 | Ответ | Уровнем светового потока и отсутствием слепящего воздействия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 149 | Ответ | Источником света | 0
Электробезопасность. Раздел I | 150 | Вопрос | Какая освещенность должна обеспечиваться светильниками аварийного освещения на фасадах панелей основного щита в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 150 | Ответ | Не менее 30 люкс | 1
Электробезопасность. Раздел I | 150 | Ответ | Не менее 20 люкс | 0
Электробезопасность. Раздел I | 150 | Ответ | Не менее 15 люкс | 0
Электробезопасность. Раздел I | 150 | Ответ | Не менее 10 люкс | 0
Электробезопасность. Раздел I | 151 | Вопрос | Какое допустимое напряжение должно применяться на переносных ручных светильниках ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 151 | Ответ | Не выше 12 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 151 | Ответ | Не выше 24 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 151 | Ответ | Не выше 36 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 151 | Ответ | Не выше 48 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 152 | Вопрос | Какое понижение напряжения допускается у ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 152 | Ответ | Не более 5 % номинального напряжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 152 | Ответ | Не более 7 % номинального напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 152 | Ответ | Не более 8 % номинального напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 152 | Ответ | Не более 10 % номинального напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 153 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка действия автомата аварийного освещения сети освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц в дневное время | 1
Электробезопасность. Раздел I | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал в дневное время | 0
Электробезопасность. Раздел I | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в полугодие в дневное время | 0
Электробезопасность. Раздел I | 153 | Ответ | Не реже 1 раза в год в дневное время | 0
Электробезопасность. Раздел I | 154 | Вопрос | В какие сроки должна производиться проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 154 | Ответ | Один раз в год | 1
Электробезопасность. Раздел I | 154 | Ответ | Два раза в год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 154 | Ответ | Один раз в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 154 | Ответ | Только при вводе в эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости | 0
Электробезопасность. Раздел I | 155 | Вопрос | Какое максимальное содержание воды допускается в сорбенте, загружаемом в фильтры трансформаторов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 155 | Ответ | Не более 0,5 % массы | 1
Электробезопасность. Раздел I | 155 | Ответ | Не более 0,8 % массы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 155 | Ответ | Не более 1,0 % массы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 155 | Ответ | Не более 1,5 % массы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 156 | Вопрос | Какой запас трансформаторного масла должен постоянно храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 156 | Ответ | Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование | 1
Электробезопасность. Раздел I | 156 | Ответ | Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,5% всего масла, залитого в оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 156 | Ответ | Объем, равном (или более) вместимости одного самого малообъемного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 2% всего масла, залитого в оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 156 | Ответ | Объем, равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 0,1% всего масла, залитого в оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 157 | Вопрос | Хранение какого запаса трансформаторного масла должно быть обеспечено в сетевых организациях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 157 | Ответ | Не менее 5 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | 1
Электробезопасность. Раздел I | 157 | Ответ | Не менее 10 % объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости | 0
Электробезопасность. Раздел I | 157 | Ответ | Не менее 2 % залитого в оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 157 | Ответ | Не менее 1 % залитого в оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 158 | Вопрос | Какой сотрудник устанавливает периодичность, объем испытаний и предельно допустимые значения показателей качества масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 158 | Ответ | Технический руководитель с учетом требований документации организации-изготовителя турбин | 1
Электробезопасность. Раздел I | 158 | Ответ | Владелец электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 158 | Ответ | Сотрудник Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 158 | Ответ | Сотрудник Министерства энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 159 | Вопрос | Какой постоянный запас нефтяного турбинного масла должен храниться на электростанциях, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 159 | Ответ | Не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата | 1
Электробезопасность. Раздел I | 159 | Ответ | В количестве не менее вместимости маслосистемы самого крупного агрегата, и запас на доливки не менее 45-дневной потребности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 159 | Ответ | В количестве равном (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запас на доливки не менее 25-дневной потребности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 159 | Ответ | В количестве 60-дневной потребности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 160 | Вопрос | Какое количество огнестойкого турбинного масла должно храниться на электростанции в качестве постоянного запаса на доливку для одного турбоагрегата, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 160 | Ответ | В количестве не менее годовой потребности на доливки для одного турбоагрегата | 1
Электробезопасность. Раздел I | 160 | Ответ | В количестве не менее 6 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | 0
Электробезопасность. Раздел I | 160 | Ответ | В количестве не менее 3 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | 0
Электробезопасность. Раздел I | 160 | Ответ | В количестве не менее 1 - месячной потребности на доливки для одного турбоагрегата | 0
Электробезопасность. Раздел I | 161 | Вопрос | С какой периодичностью должно подвергаться визуальному контролю на содержание механических примесей, шлама и воды масло, принудительно циркулирующее в системах смазки вспомогательного оборудования на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 161 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 1
Электробезопасность. Раздел I | 161 | Ответ | Не реже 1 раза в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 161 | Ответ | Не реже 1 раза в полугодие | 0
Электробезопасность. Раздел I | 161 | Ответ | Не реже 1 раза в год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 162 | Вопрос | Какой постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования должен храниться на каждом объекте электроэнергетики, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 162 | Ответ | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 45-дневной потребности в таких материалах | 1
Электробезопасность. Раздел I | 162 | Ответ | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 40-дневной потребности в таких материалах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 162 | Ответ | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 35-дневной потребности в таких материалах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 162 | Ответ | В количестве, необходимом для удовлетворения не менее 25-дневной потребности в таких материалах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 163 | Вопрос | Какой персонал производит обслуживание маслохозяйства и оборудования для обработки масел, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 163 | Ответ | Персонал производственного подразделения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 163 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 163 | Ответ | Технический персоналом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 163 | Ответ | Административный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 164 | Вопрос | Каким лицом определяется порядок учета и контроля приемки свежего масла, расхода масел, смазок, присадок, их испытания, регенерации и утилизации, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 164 | Ответ | Техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 164 | Ответ | Директором | 0
Электробезопасность. Раздел I | 164 | Ответ | Собственником | 0
Электробезопасность. Раздел I | 164 | Ответ | Заведующим складом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 165 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться анализы эксплуатационного масла, в случае, если производственными (местными) инструкциями предусмотрено проведение дополнительных анализов, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 165 | Ответ | С периодичностью, установленной производственными (местными) инструкциями | 1
Электробезопасность. Раздел I | 165 | Ответ | Не реже 1 раза в неделю | 0
Электробезопасность. Раздел I | 165 | Ответ | Не реже 1 раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел I | 165 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 166 | Вопрос | Каким образом должны осуществляться прием из транспортных емкостей и подача трансформаторного или турбинного масла к оборудованию, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 166 | Ответ | По раздельным маслопроводам, а при отсутствии маслопроводов - с применением передвижных емкостей или металлических бочек | 1
Электробезопасность. Раздел I | 166 | Ответ | По одному маслопроводу с промывкой после каждой партии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 166 | Ответ | При помощи любой подходящей тары | 0
Электробезопасность. Раздел I | 167 | Вопрос | Какие устройства устанавливаются на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, перед запорной арматурой на входе в оборудование, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 167 | Ответ | Пробоотборные устройства | 1
Электробезопасность. Раздел I | 167 | Ответ | Обратные клапаны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 167 | Ответ | Редукционные клапаны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 168 | Вопрос | Какой персонал должен проводить управление технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 168 | Ответ | Оперативный персонал электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 168 | Ответ | Административный персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 168 | Ответ | Ремонтный персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 168 | Ответ | Технический персонал электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 169 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо может создавать центры управления ветровой (солнечной) электростанции, осуществляющие в числе функций оперативно-технологического управления функции дистанционного управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием оборудования и устройств, при условии организации дистанционного управления из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 169 | Ответ | Собственник или иной законный владелец | 1
Электробезопасность. Раздел I | 169 | Ответ | Эксплуатирующая организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 169 | Ответ | Арендатор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 169 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 170 | Вопрос | Какое требование к созданию, оснащению и функционированию центра управления ВЭС (СЭС) не должно выполняться владельцем для осуществления оперативно-технологического управления ветровой (солнечной) электростанцией (ВЭС (СЭС), согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 170 | Ответ | Обеспечение технологического оснащения центра управления ВЭС (СЭС), необходимого для выполнения функций оперативно-технологического управления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 170 | Ответ | Организация трех независимых каналов связи и информационного обмена между центром управления ВЭС (СЭС) и соответствующими электростанциями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 170 | Ответ | Организация и обеспечение функционирования каналов связи и передачи телеметрической информации между каждой ВЭС (СЭС) и диспетчерским центром, в операционной зоне которого расположена электростанция | 0
Электробезопасность. Раздел I | 170 | Ответ | Обеспечение дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами и устройствами ВЭС (СЭС) из центра управления ВЭС (СЭС) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 171 | Вопрос | Какое физическое или юридическое лицо выбирает способ дистанционного управления из диспетчерского центра ветровой (солнечной) электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 171 | Ответ | Владелец электростанции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 171 | Ответ | Министерство энергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 171 | Ответ | Технический руководитель | 0
Электробезопасность. Раздел I | 171 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 172 | Вопрос | Каким образом должно организовываться дистанционное управление ветровой (солнечной) электростанции ВЭС (СЭС) из диспетчерского центра, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 172 | Ответ | С использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 172 | Ответ | С использованием каналов связи, функционирование которых зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования центра управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 172 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 173 | Вопрос | В каком случае допускается при эксплуатации ветровой (солнечной) электростанции (ВЭС (СЭС) находящейся в работе отключение устройств регулирования или изменение их настройки, приводящее к невозможности выполнения требований к участию генерирующего оборудования ВЭС (СЭС) в общем первичном регулировании частоты, регулированию напряжения и активной мощности на электростанции, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 173 | Ответ | Не допускается в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 173 | Ответ | Допускается по решению технического руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 173 | Ответ | Допускается по решению владельца электростанции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 173 | Ответ | Допускается при необходимости | 0
Электробезопасность. Раздел I | 174 | Вопрос | Какое определение термина "Воздушная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 174 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 174 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 174 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 175 | Вопрос | Какое определение термина "Кабельная линия электропередачи" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 175 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 175 | Ответ | Устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 175 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 176 | Вопрос | Какое определение термина "Нормальный подпорный уровень" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 176 | Ответ | Уровень воды, достигаемый в водохранилище только во время паводка или чрезвычайных ситуаций, когда открываются водосбросные сооружения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 176 | Ответ | Минимальный уровень воды, необходимый для обеспечения бесперебойной работы гидроэлектростанции. Он определяется по результатам ежемесячных замеров и корректируется в зависимости от сезонных колебаний осадков | 0
Электробезопасность. Раздел I | 176 | Ответ | Наивысший проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 176 | Ответ | Средняя арифметическая величина всех уровней воды в водохранилище за последние 10 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 177 | Вопрос | Какое определение термина "Производственная (местная) инструкция" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 177 | Ответ | Инструкция по эксплуатации оборудования, технологической системы, здания, сооружения объекта электроэнергетики, разработанная на основании инструкций (руководств по эксплуатации, иной технической и (или) технологической документации) организаций-изготовителей, проектной документации, результатов испытаний и утверждаемая техническим руководителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 177 | Ответ | Документ, содержащий общие требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики, утвержденный Минэнерго России | 0
Электробезопасность. Раздел I | 177 | Ответ | Перечень должностных обязанностей персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль технического состояния оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 177 | Ответ | Документ, определяющий границы эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 178 | Вопрос | Какое определение термина "Смежный объект электроэнергетики" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 178 | Ответ | Любой объект электроэнергетики, расположенный на расстоянии не более 50 метров от другого объекта электроэнергетики, независимо от наличия электрической связи между ними | 1
Электробезопасность. Раздел I | 178 | Ответ | Объект, который принадлежит иному собственнику, чем основной объект электроэнергетики, к которому он подключен | 0
Электробезопасность. Раздел I | 178 | Ответ | Объект электроэнергетики, имеющий непосредственное присоединение к другому объекту электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 178 | Ответ | Резервный объект (подстанция, линия электропередачи и т. п.), который задействуется только в аварийных режимах работы основной энергосистемы и не функционирует в штатном режиме | 0
Электробезопасность. Раздел I | 179 | Вопрос | Какое определение термина "Центр управления ветровыми (солнечными) электростанциями" является верным, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 179 | Ответ | Структурное подразделение субъекта электроэнергетики, осуществляющее функции оперативно-технологического управления (в том числе функции технологического управления и ведения) в отношении принадлежащих такому субъекту на праве собственности или ином законном основании ветровых или солнечных электростанций, присоединенных к электроэнергетической системе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 179 | Ответ | Автоматизированная система сбора данных о выработке электроэнергии на ВЭС и СЭС, которая передает информацию в региональные органы статистики и налоговые службы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 179 | Ответ | Площадка для размещения основного генерирующего оборудования ВЭС или СЭС (ветрогенераторов, солнечных панелей), где осуществляется его техническое обслуживание и ремонт | 0
Электробезопасность. Раздел I | 179 | Ответ | Научно‑исследовательский институт, занимающийся разработкой новых технологий для ВЭС и СЭС, а также прогнозированием эффективности их работы на основе климатических данных | 0
Электробезопасность. Раздел I | 180 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенное на открытом воздухе и прикрепленное при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 180 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 180 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 180 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Электробезопасность. Раздел I | 181 | Вопрос | Какому термину соответствует определение "устройство для передачи электрической энергии, состоящее из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенное в коробах, трубах, лотках, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом", согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 г. № 1070? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 181 | Ответ | Воздушная линия электропередачи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 181 | Ответ | Кабельная линия электропередачи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 181 | Ответ | Распределительное устройство | 0
Электробезопасность. Раздел I | 182 | Вопрос | В соответствии с какими документами должен выполнять переключения в электроустановках оперативный персонал объектов электроэнергетики и начальник смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 182 | Ответ | По бланкам или типовым бланкам переключений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 182 | Ответ | В соответствии с планом производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 182 | Ответ | Программам или типовым программам переключений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 183 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться при наличии рассмотренных и согласованных диспетчерских или оперативных заявок, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 183 | Ответ | Направленные на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 183 | Ответ | Переключения в электроустановках, выполняемых в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 183 | Ответ | Выполняемые в целях предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энергосистем или объектов электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 184 | Вопрос | Какое утверждение, относительно производства переключений в распределительных устройствах является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 184 | Ответ | Не допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при грозе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 184 | Ответ | Владельцем объекта электроэнергетики должна быть обеспечена освещенность распределительных устройств для возможности производства переключений в электроустановках в светлое время суток | 0
Электробезопасность. Раздел I | 184 | Ответ | Допускается производить в открытых распределительных устройствах переключения в электроустановках, не связанные с предотвращением развития и ликвидацией нарушения нормального режима, при скорости ветра ниже 20 м/с | 0
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Вопрос | Какие операции относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями | 1
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции с обобщенными телесигналами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 185 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 186 | Вопрос | Какие операции относятся к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 186 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 186 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 186 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 187 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 187 | Ответ | Операции по проверке состояния устройств релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 187 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 187 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 187 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, перед включением заземляющих разъединителей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 188 | Вопрос | Какие операции не относятся к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций программы (типовой программы), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 188 | Ответ | Операции с устройствами релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 188 | Ответ | Операции с оперативным током приводов коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 188 | Ответ | Операции по проверке отключенного положения заземляющих разъединителей перед включением разъединителей (при наличии нескольких заземляющих разъединителей в одной электрической точке и включенном положении одного из них) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 188 | Ответ | Операции с запрещающими плакатами «Не включать! Работа на линии» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 189 | Вопрос | Какую информацию не должен содержать бланк (типовой бланк) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 189 | Ответ | Номер бланка (типового бланка) переключений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 189 | Ответ | Диспетчерское наименование объекта переключений в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 189 | Ответ | Последовательность выполнения операций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 189 | Ответ | Список персонала, не участвующего в переключениях в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 190 | Вопрос | Какие операции следует относить к проверочным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 190 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 1
Электробезопасность. Раздел I | 190 | Ответ | Операции с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 190 | Ответ | Операции по установке и снятию переносных заземлений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 190 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 191 | Вопрос | Какие операции следует относить к основным операциям, указываемым в разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 191 | Ответ | Проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1
Электробезопасность. Раздел I | 191 | Ответ | Проверку включенного и отключенного положения коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей всех типов и конструкций (на месте их установки или по устройствам сигнализации) после завершения операций с ними | 0
Электробезопасность. Раздел I | 191 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 192 | Вопрос | Какие операции не относятся к проверочным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 192 | Ответ | Операции с коммутационными аппаратами | 1
Электробезопасность. Раздел I | 192 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 192 | Ответ | Операции по осмотру опорно-стержневых изоляторов (на наличие трещин и сколов) перед производством операций с разъединителями и отделителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 192 | Ответ | Операции по проверке введенного положения и исправности дифференциальной защиты шин перед выполнением операций с шинными разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 193 | Вопрос | Какие операции не относится к основным операциям, указываемым в разделе Последовательность выполнения операций бланка (типового бланка) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 193 | Ответ | Операции по проверке отсутствия напряжения на токоведущих частях перед их заземлением | 1
Электробезопасность. Раздел I | 193 | Ответ | Операции с устройствами телемеханики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 193 | Ответ | Операцию с заземляющими разъединителями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 194 | Вопрос | На основании какого документа разрабатывается бланк (типовой бланк) переключений по выводу из работы и вводу в работу линий электропередачи, оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчерском управлении диспетчерского центра или технологическом управлении центра управления сетями, начальника смены объекта, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 194 | Ответ | Программы (типовой программы) переключений, с необходимой степенью детализации операций, выполняемых на объекте электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 194 | Ответ | Местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 194 | Ответ | Инструкции по производству переключений данного объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 195 | Вопрос | Какое утверждение относительно типовых программ и типовых бланков переключений является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 195 | Ответ | Главный диспетчер диспетчерского центра должен определить перечень линий электропередачи, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, типовые бланки переключений на вывод из работы (ввод в работу) которых подлежат согласованию с диспетчерским центром | 1
Электробезопасность. Раздел I | 195 | Ответ | Все проверочные действия с разъединителями, отделителями, заземляющими разъединителями, проверочные действия (на ОРУ) с выключателями, имеющими пофазный привод, должны указываться в бланке (типовом бланке) переключений отдельным пунктом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 195 | Ответ | Типовые программы переключений диспетчерского центра должны быть подписаны в установленном им порядке и утверждены владельцем объекта электроэнергетики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 196 | Вопрос | Какие действия должен выполнить диспетчерский, оперативный персонал в случае если во время переключений в электроустановках произошел вынужденный перерыв в связи с ликвидацией нарушения нормального режима или по иным обстоятельствам, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 196 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках только после проверки соответствия программы (типовой программы) или бланка (типового бланка) переключений актуальному состоянию схемы электрических соединений объектов (объекта) переключений с учетом ранее выполненных операций по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 196 | Ответ | Не приступать к прерванным переключениям до подачи новой диспетчерской заявки, учитывающей все выполненные операции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 196 | Ответ | Приступить к прерванным переключениям в электроустановках по команде (разрешению, подтверждению) лица, отдавшего команду (разрешение, подтверждение) на переключения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 197 | Вопрос | В течение какого срока должны храниться использованные программы (типовые программы) и бланки (типовые бланки) переключений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 197 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 10 суток | 1
Электробезопасность. Раздел I | 197 | Ответ | Должны храниться не менее 20 суток с даты их применения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 197 | Ответ | Должны храниться до ввода в работу линии электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, но не менее 15 суток | 0
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Вопрос | Какие действия не обязан выполнять оперативный персонал перед вводом в работу линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики после ремонта, технического обслуживания, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Ответ | Получать уведомление об окончании работ и возможности ввода линий электропередач, оборудования и устройств релейной защиты и автоматики в работу | 1
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Ответ | Осматривать место работ в распределительном устройстве | 0
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Ответ | Проверять, в каком положении находятся (оставлены ремонтным персоналом) коммутационные аппараты и переключающие устройства, заземляющие разъединители, переносные заземления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Ответ | Убеждаться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании и устройствах релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 198 | Ответ | Проверять отсутствие напряжения на рабочем месте | 0
Электробезопасность. Раздел I | 199 | Вопрос | Какой этап из порядка, согласно которому должны производиться переключения в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, указан верно, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 199 | Ответ | Лицо, выполняющее переключения, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 199 | Ответ | Контролирующее лицо, выполняющее переключение, повторяет содержание операции, подготавливается к ее выполнению (берется за ключ управления, накладку, испытательный блок, вставляет рукоятку в привод) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 199 | Ответ | Лицо, выполняющее переключение проверяет, что содержание проводимой операции понято правильно, и ключ управления (накладка, испытательный блок, привод) выбран правильно, после чего дает указание на ее выполнение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 200 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 200 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 200 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 200 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 200 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 201 | Вопрос | В каком случае устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), являющиеся нормально введенными в работу, не должны выводиться из работы, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 201 | Ответ | Для выполнения технического обслуживания | 1
Электробезопасность. Раздел I | 201 | Ответ | При неисправностях устройства РЗА или его цепей, при которых не требуется его оперативный вывод в соответствии с положениями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 201 | Ответ | При изменениях схемы первичных электрических соединений или технологического режима работы объекта электроэнергетики, электрической сети, изменениях значений параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы, изменениях эксплуатационного состояния устройств РЗА, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 202 | Вопрос | Какое утверждение относительно устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) или их ступеней, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 202 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА | 1
Электробезопасность. Раздел I | 202 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями местной инструкции по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 202 | Ответ | На время выполнения операций с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи устройства РЗА могут оставаться в работе на все время производства переключений по распоряжению оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 203 | Вопрос | Какие устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) должны быть выведены из работы в соответствии с требованиями инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) устройств РЗА при операциях с переключающими устройствами в цепях устройств РЗА и коммутационными аппаратами первичной цепи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 203 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия не могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 203 | Ответ | Все устройства РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 203 | Ответ | Устройства РЗА или их ступени, которые по параметрам настройки и принципу действия могут ложно сработать вследствие несимметрии токов или напряжений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 204 | Вопрос | Какие переключения должны выполняться по программам (типовым программам) и бланкам (типовым бланкам) переключений по выводу из работы (вводу в работу) устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 204 | Ответ | Сложные переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 1
Электробезопасность. Раздел I | 204 | Ответ | Все переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 204 | Ответ | Переключения по выводу из работы (вводу в работу) устройств РЗА, требующие выполнения не более одной операции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 205 | Вопрос | Какие операции необходимо выполнить перед выводом из работы по любой причине устройства релейной защиты (РЗ), действующего на пуск устройства резервирования при отказе выключателя (УРОВ), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 205 | Ответ | Вывести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 205 | Ответ | Включить обходной выключатель с уставками опробования, введенной защитой шин, включенной по оперативным цепям на отключение обходного выключателя, и введенным пуском УРОВ от защит | 0
Электробезопасность. Раздел I | 205 | Ответ | Ввести пуск УРОВ от этого устройства РЗ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 206 | Вопрос | В каком случае должны приниматься меры по предотвращению отключения соответствующих выключателей от релейной защиты и автоматики, в том числе технологических защит выведенного в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора) при выводе в ремонт трансформатора (автотрансформатора, шунтирующего реактора), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 206 | Ответ | В любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 206 | Ответ | В случае, если трансформатор (автотрансформатор, шунтирующий реактор) не имеет собственного выключателя или подключен к распределительному устройству, выполненному по полуторной схеме, схеме треугольника, четырехугольника и иным подобным схемам, с последующим включением соответствующих выключателей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 206 | Ответ | Не должны ни в каком случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 207 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при операциях с шинными разъединителями с ручным приводом, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 207 | Ответ | Необходимо вывести из работы автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 1
Электробезопасность. Раздел I | 207 | Ответ | Особых действий не требуется | 0
Электробезопасность. Раздел I | 207 | Ответ | Необходимо ввести в работу автоматическое повторное включение шин на время таких операций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 208 | Вопрос | Какие операции необходимо произвести при выводе в ремонт линий электропередачи, подключенной к распределительному устройству через два выключателя с последующим их включением, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 208 | Ответ | Должно выводиться из работы автоматическое повторное включение данных выключателей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 208 | Ответ | Операции с автоматическим повторным включением производятся в соответствии с местной инструкцией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 208 | Ответ | Должен сниматься оперативный ток с данных выключателей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 208 | Ответ | Цепи напряжения, выводимой в ремонт линии, должны быть переведены со своего трансформатора напряжения на резервный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 209 | Вопрос | В какой момент времени при отключении или выводе в ремонт выключателя, линии электропередачи (ЛЭП), трансформатора (Т), автотрансформатора (АТ) должно быть зафиксировано ремонтное состояние выключателя, ЛЭП, Т, АТ в устройствах фиксации отключения выключателя, линии, трансформатора, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 209 | Ответ | До отключения выключателя | 1
Электробезопасность. Раздел I | 209 | Ответ | После отключения выключателя, до снятия с него оперативного тока | 0
Электробезопасность. Раздел I | 209 | Ответ | После отключения выключателя и после снятия с него оперативного тока | 0
Электробезопасность. Раздел I | 210 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить при выводе в ремонт линий электропередач (ЛЭП) с установкой заземления на участке ЛЭП после высокочастотного (ВЧ) заградителя в сторону ЛЭП, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 210 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, использующие для приема сигналов и команд ВЧ каналы связи по ЛЭП, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 210 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по всем выходным цепям данного канала на всех концах ЛЭП | 0
Электробезопасность. Раздел I | 210 | Ответ | Должны быть выведены из работы приемники устройств передачи аварийных сигналов и команд, работающих по волоконно-оптическим каналам связи, по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 211 | Вопрос | Какие действия необходимо выполнить в случае проведения работ в токовых цепях основных высокочастотных защит линии электропередач (ЛЭП) после включения ЛЭП под нагрузку, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 211 | Ответ | Необходимо выполнить обмен высокочастотными сигналами между приемопередатчиками защит | 1
Электробезопасность. Раздел I | 211 | Ответ | Необходимо выполнить проверку исправности высокочастотного канала связи основной защиты ЛЭП | 0
Электробезопасность. Раздел I | 211 | Ответ | Необходимо проверить наличие напряжения по приборам | 0
Электробезопасность. Раздел I | 212 | Вопрос | Какой порядок переключений при выводе устройств РЗА для технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным «Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 212 | Ответ | Отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи оперативного тока; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 212 | Ответ | Отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН; отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 212 | Ответ | Отсоединить цепи сигнализации, пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи, связывающие проверяемые устройства РЗА с другими устройствами РЗА, если это необходимо по условиям производства работ; отключить цепи оперативного тока; отключить (отсоединить) цепи УРОВ, цепи отключения, включения коммутационных аппаратов и иные выходные цепи; отключить цепи тока от измерительных ТТ; отключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
Электробезопасность. Раздел I | 213 | Вопрос | Какой порядок переключений при вводе устройств РЗА в работу после технического обслуживания является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 213 | Ответ | Подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 213 | Ответ | Подключить цепи оперативного тока; подключить цепи напряжения от измерительных ТН; подключить цепи тока от измерительных ТТ; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 213 | Ответ | Подключить цепи отключения, включения коммутационных аппаратов, цепи УРОВ и иные выходные цепи; подключить цепи тока от измерительных ТТ; подключить цепи оперативного тока; проверить состояние устройства РЗА на соответствие схеме и режиму; подключить цепи сигнализации, цепи пуска осциллографов и фиксирующих приборов и другие цепи связей данного устройства РЗА с другими устройствами РЗА; подключить цепи напряжения от измерительных ТН | 0
Электробезопасность. Раздел I | 214 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 214 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) необходимо вывести ДЗТ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 214 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора не требуется выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 214 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) требуется вывод ДЗШ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 215 | Вопрос | Какое утверждение относительно действий, которые необходимо выполнить на время операций переключающими устройствами в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), является неверным и противоречит Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 215 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) не требуется вывод ДЗТ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 215 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защиты шунтирующего реактора необходимо выводить дифференциальную защиту шунтирующего реактора без ввода оперативных ускорений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 215 | Ответ | В токовых цепях дифференциальной защита шин (ДЗШ) не требуется вывести ДЗШ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 216 | Вопрос | Какое событие следует понимать под отказом средств связи, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 216 | Ответ | Нарушение всех видов связи только с диспетчерским центром | 1
Электробезопасность. Раздел I | 216 | Ответ | Перебои в работе связи, не позволяющие связаться с объектом электроэнергетики более 2 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 216 | Ответ | Нарушение всех видов связи с диспетчерским центром, центром управления сетями, начальником смены объекта соответственно, а также невозможность связаться с диспетчерским персоналом диспетчерского центра, оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта, оперативным персоналом объекта электроэнергетики более 3 минут из-за плохой слышимости и (или) перебоев в работе связи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 217 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 217 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, центра управления ветровой или солнечной электростанции, начальник смены объекта | 1
Электробезопасность. Раздел I | 217 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 0
Электробезопасность. Раздел I | 217 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 218 | Вопрос | Какой персонал выдает разрешение на операции по деблокированию оперативному персоналу объекта электроэнергетики для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, связанных с отказом выключателя, когда для исключения его из схемы при операциях с разъединителями требуется деблокирование, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 218 | Ответ | Диспетчерский персонал, руководящий ликвидацией нарушения нормального режима | 1
Электробезопасность. Раздел I | 218 | Ответ | Диспетчер центрального, объединенного или регионального диспетчерского управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 218 | Ответ | Оперативный персонал центра управления сетями, начальник смены объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 219 | Вопрос | При каких условиях диспетчерскому и оперативному персоналу разрешается отдавать команду (разрешение, подтверждение) на производство переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 219 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о фактическом состоянии оборудования по результатам осмотра | 1
Электробезопасность. Раздел I | 219 | Ответ | Разрешение должно выдаваться только после проверки по месту установки действительного положения коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 219 | Ответ | При наличии необходимой информации об оперативном состоянии схемы объекта электроэнергетики и о состоянии оборудования в схеме оперативно-информационного комплекса | 0
Электробезопасность. Раздел I | 220 | Вопрос | За сколько дней до ввода в работу новых (модернизированных, реконструированных) линий электропередач (ЛЭП), оборудования, устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), должен быть уведомлен диспетчерским центром о разработке ДЦ комплексной программы владелец объекта электроэнергетики (соответствующий его филиал), согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 220 | Ответ | Не менее чем за 30 календарных дней | 1
Электробезопасность. Раздел I | 220 | Ответ | Не менее чем за 24 рабочих дня | 0
Электробезопасность. Раздел I | 220 | Ответ | Не менее чем за 60 календарных дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 221 | Вопрос | При какой продолжительности кратковременного вывода дифференциальной защиты шин допускается не вводить оперативное ускорение резервных защит, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 221 | Ответ | 30 минут | 1
Электробезопасность. Раздел I | 221 | Ответ | 45 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 221 | Ответ | 55 минут | 0
Электробезопасность. Раздел I | 222 | Вопрос | Какие действия должен выполнить оперативный персонал при наличии признаков, характерных для короткого замыкания или несинхронного включения, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 222 | Ответ | Отключить выключатель, не дожидаясь его отключения действием релейной защиты и автоматики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 222 | Ответ | Проинформировать диспетчерский персонал и затем отключить выключатель | 0
Электробезопасность. Раздел I | 222 | Ответ | Дождаться отключения выключателя действием релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 223 | Вопрос | В какой момент времени должно выполняться отключение и включение ненагруженных трансформаторов, к нейтрали которых подключен дугогасящий реактор, во избежание появления перенапряжений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 223 | Ответ | После отключения дугогасящего реактора | 1
Электробезопасность. Раздел I | 223 | Ответ | Не регламентируется | 0
Электробезопасность. Раздел I | 223 | Ответ | До отключения дугогасящего реактора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 224 | Вопрос | В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 224 | Ответ | Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 224 | Ответ | В любых случаях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 224 | Ответ | При отключении присоединения выключателем | 0
Электробезопасность. Раздел I | 225 | Вопрос | Каким образом проверяется синхронность напряжений перед объединением системы сборных шин (СШ), работающих раздельно, в электроустановках, в которых отсутствуют приборы контроля синхронизма, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 225 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться выверкой схемы в натуре | 1
Электробезопасность. Раздел I | 225 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться соответствующим диспетчерским персоналом диспетчерского центра или оперативным персоналом центра управления сетями, начальником смены объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 225 | Ответ | Синхронность напряжений должна подтверждаться местными инструкциями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 226 | Вопрос | Допускается ли выполнять перевод присоединений с одной системы сборных шин (СШ) на другую поочередным включением шинных разъединителей одной СШ с последующим отключением шинных разъединителей от другой СШ в зависимости от конструктивного расположения в распределяющем устройстве шинных разъединителей присоединений, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 226 | Ответ | Не допускается | 1
Электробезопасность. Раздел I | 226 | Ответ | Допускается только при условии предварительного одностороннего отключения переводимых присоединений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 226 | Ответ | Допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 227 | Вопрос | Разрешается ли шунтирование и расшунтирование межсекционного реактора развилками шинных разъединителей присоединений в схемах электрических соединений объекта переключений, в которых секции шин нормально замкнуты через межсекционный реактор, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 227 | Ответ | Разрешается | 1
Электробезопасность. Раздел I | 227 | Ответ | Разрешается, если это отражено в местных инструкциях по производству переключений в электроустановках, утвержденных ЦУС, владельцем объекта электроэнергетики (его филиалом) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 227 | Ответ | Запрещается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 228 | Вопрос | В каком документе должен быть определен порядок подачи и снятия напряжения с линии электропередачи, а также допустимость его изменения с указанием выполнения необходимых мероприятий, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 228 | Ответ | В типовых бланках переключений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 228 | Ответ | В местных инструкциях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 228 | Ответ | В типовых программах переключений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 229 | Вопрос | В каких случаях допускается в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения отключение выключателя, находящегося под рабочим напряжением, с использованием местного управления, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 229 | Ответ | Только для снятия напряжения с пострадавшего | 1
Электробезопасность. Раздел I | 229 | Ответ | В любых случаях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 229 | Ответ | Для сокращения времени переключений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 230 | Вопрос | Какое утверждение относительно операций на подстанциях, построенных с применением комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией, является верным, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 230 | Ответ | Осмотр оборудования непосредственно перед началом переключений в электроустановках не выполняется | 1
Электробезопасность. Раздел I | 230 | Ответ | Взвод пружины привода разъединителя в случае потери питания привода разъединителя не разрешается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 230 | Ответ | В случае если конструкция КРУЭ предусматривает включение заземляющего разъединителя в сторону выключателя одновременно с отключением его разъединителя, необходимо выполнять проверку отсутствия напряжения на выключателе перед включением заземляющего разъединителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 231 | Вопрос | При каком уравнительном токе допускается включение и отключение кольцующих разъединителей, согласно Правилам переключений в электроустановках, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 231 | Ответ | Не более 70 А | 1
Электробезопасность. Раздел I | 231 | Ответ | Не более 90 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 231 | Ответ | Не более 80 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 232 | Вопрос | На какие категории работодателей и работников распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 232 | Ответ | На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 232 | Ответ | На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих испытания и измерения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 232 | Ответ | На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 232 | Ответ | На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 233 | Вопрос | На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 233 | Ответ | На работодателя | 1
Электробезопасность. Раздел I | 233 | Ответ | На работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 233 | Ответ | На Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 233 | Ответ | На территориальные инспекции труда Федеральной службы по труду и занятости | 0
Электробезопасность. Раздел I | 234 | Вопрос | Какие действия не вправе совершать работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 234 | Ответ | Устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам | 1
Электробезопасность. Раздел I | 234 | Ответ | В целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 234 | Ответ | Упрощать или отменять отдельные требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с целью оптимизации расходов на организацию производственной деятельности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 235 | Вопрос | Какой индекс необходимо указывать при заполнении графы «наименование работ» в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» в удостоверении работника, допущенного к работам под напряжением на токоведущих частях в электроустановках 6-20 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 235 | Ответ | И1 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 235 | Ответ | И2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 235 | Ответ | И3 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 236 | Вопрос | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 236 | Ответ | По истечения срока действия группы по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 236 | Ответ | В случае утери удостоверения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 236 | Ответ | При повышении группы по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 236 | Ответ | В случае изменения должности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 237 | Вопрос | Какой работник определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 237 | Ответ | Технический руководитель Потребителя | 1
Электробезопасность. Раздел I | 237 | Ответ | Руководитель организации (обособленного подразделения) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 237 | Ответ | Специалист по охране труда, контролирующий электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 237 | Ответ | Инспектор по энергетическому надзору | 0
Электробезопасность. Раздел I | 238 | Вопрос | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 238 | Ответ | Путем проведения инструктажа с последующим проведением экзамена с использованием компьютерной техники | 1
Электробезопасность. Раздел I | 238 | Ответ | Путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током | 0
Электробезопасность. Раздел I | 238 | Ответ | Путем проведения инструктажа, а затем - прохождением стажировки не менее 5 рабочих смен с последующей проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 239 | Вопрос | Каким работником проводится присвоение I группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 239 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 239 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу II по электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 239 | Ответ | Работником из числа электротехнического персонала, прошедшего проверку знаний в комиссии территориального органа Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 240 | Вопрос | Какие возрастные ограничения существуют для присвоения III группы по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 240 | Ответ | Никаких ограничений по возрасту нет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 240 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | 0
Электробезопасность. Раздел I | 240 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | 0
Электробезопасность. Раздел I | 240 | Ответ | Группа III по электробезопасности может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | 0
Электробезопасность. Раздел I | 241 | Вопрос | Право проведения каких работ должно быть зафиксировано в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 241 | Ответ | Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 241 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 241 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 241 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0
Электробезопасность. Раздел I | 242 | Вопрос | Какие работы не относятся к специальным работам в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 242 | Ответ | Работы на высоте | 1
Электробезопасность. Раздел I | 242 | Ответ | Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого, за исключением работ в устройствах управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений, связанных между собой вторичными цепями (совокупность кабелей и проводов, соединяющих данные устройства) (далее - вторичные системы), приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных систем диспетчерского управления (далее - работы под напряжением на токоведущих частях) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 242 | Ответ | Ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 242 | Ответ | Работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого | 0
Электробезопасность. Раздел I | 243 | Вопрос | В каком случае допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 243 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 243 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей пробочного типа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 243 | Ответ | Только при снятии и установке предохранителей трансформаторов напряжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 243 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 244 | Вопрос | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 244 | Ответ | Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 244 | Ответ | Изолирующие подставки и ручной изолированный инструмент | 0
Электробезопасность. Раздел I | 244 | Ответ | Изолирующие клещи (штангу) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги | 0
Электробезопасность. Раздел I | 245 | Вопрос | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 245 | Ответ | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным | 1
Электробезопасность. Раздел I | 245 | Ответ | Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 245 | Ответ | Ключи от электроустановок должны выдаваться работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр | 0
Электробезопасность. Раздел I | 245 | Ответ | Допускается возвращать ключи от электроустановок оперативному персоналу в течение трех дней после полного окончания работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 246 | Вопрос | У какого персонала могут быть на учете ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 246 | Ответ | У административно-технического персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 246 | Ответ | У руководящих работников и специалистов организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 246 | Ответ | У специалистов по охране труда организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 247 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 247 | Ответ | Группу не ниже III | 1
Электробезопасность. Раздел I | 247 | Ответ | Группу не ниже IV | 0
Электробезопасность. Раздел I | 247 | Ответ | Группу не ниже II | 0
Электробезопасность. Раздел I | 248 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 248 | Ответ | Группу не ниже III | 1
Электробезопасность. Раздел I | 248 | Ответ | Группу II | 0
Электробезопасность. Раздел I | 248 | Ответ | Группу II или III | 0
Электробезопасность. Раздел I | 249 | Вопрос | Каким должно быть расстояние от людей, и применяемых ими инструментов и приспособлений до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 249 | Ответ | Не менее 1,0 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 249 | Ответ | Не менее 0,6 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 249 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 249 | Ответ | Без прикосновения не нормируется | 0
Электробезопасность. Раздел I | 250 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближение механизмов и подъемных сооружений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 250 | Ответ | Менее 2,0 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 250 | Ответ | Менее 1,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 250 | Ответ | Менее 2,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 251 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям открытого распределительного устройства 220 кВ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 251 | Ответ | Ближе 2,0 метров | 1
Электробезопасность. Раздел I | 251 | Ответ | Ближе 2,5 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 251 | Ответ | Ближе 3,0 метров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 252 | Вопрос | Какая конструкция принимается за начало и конец воздушной линии, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 252 | Ответ | Первая и последняя анкерные опоры линии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 252 | Ответ | Первая и последняя промежуточные опоры линии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 252 | Ответ | Линейные порталы или линейные вводы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные), а также вторичные системы и устройства связи (далее - распределительные устройства, РУ), а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод распределительного устройства | 0
Электробезопасность. Раздел I | 252 | Ответ | Шинные порталы электроустановки, служащей для приема и распределения электроэнергии и содержащей коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства | 0
Электробезопасность. Раздел I | 253 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 253 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 1
Электробезопасность. Раздел I | 253 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 253 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 254 | Вопрос | Какой работник не имеет права выполнять единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования при эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 254 | Ответ | Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве | 1
Электробезопасность. Раздел I | 254 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 254 | Ответ | Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу III по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 254 | Ответ | Все перечисленные категории работников имеют данное право | 0
Электробезопасность. Раздел I | 255 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут быть допущены до осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 255 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Электробезопасность. Раздел I | 255 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Электробезопасность. Раздел I | 255 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Электробезопасность. Раздел I | 256 | Вопрос | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в распределительные устройства напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 256 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 1
Электробезопасность. Раздел I | 256 | Ответ | В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III, либо работника, имеющего право единоличного осмотра | 0
Электробезопасность. Раздел I | 256 | Ответ | В сопровождении опытного работника из числа ремонтного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже V | 0
Электробезопасность. Раздел I | 257 | Вопрос | Какие действия разрешается выполнять при осмотре распределительных устройств напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 257 | Ответ | Входить в камеры, не оборудованные ограждениями, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее допустимых | 1
Электробезопасность. Раздел I | 257 | Ответ | Проникать за ограждения и барьеры электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 257 | Ответ | Проводить какую-либо работу во время осмотра | 0
Электробезопасность. Раздел I | 257 | Ответ | Открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 258 | Вопрос | С какой целью допускается приближение на расстояние менее 8 метров к месту возникновения короткого замыкания на землю при работах на воздушной линии электропередачи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 258 | Ответ | Только для оказания первой помощи людям, попавшим под напряжение | 1
Электробезопасность. Раздел I | 258 | Ответ | Только для определения визуального расстояния до опоры воздушной линии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 258 | Ответ | Только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 259 | Вопрос | Какой персонал дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 259 | Ответ | Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта | 1
Электробезопасность. Раздел I | 259 | Ответ | Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 259 | Ответ | Разрешение дает административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 259 | Ответ | Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 260 | Вопрос | Какие изолирующие электрозащитные средства необходимо использовать при выполнении операций с коммутационными аппаратами с ручным приводом в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 260 | Ответ | Экранирующие комплекты | 1
Электробезопасность. Раздел I | 260 | Ответ | Изолирующие накладки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 260 | Ответ | Диэлектрические ковры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 260 | Ответ | Диэлектрические перчатки и средства защиты лица от воздействия электрической дуги | 0
Электробезопасность. Раздел I | 261 | Вопрос | Какие параметры производства работ определяет наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 261 | Ответ | Задание на производство работы, устанавливающее условия безопасного проведения работы, состав бригады и ответственных исполнителей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 261 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы и условия безопасного проведения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 261 | Ответ | Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 261 | Ответ | Задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады (группа из двух человек и более, включая производителя работ) и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 262 | Вопрос | Какой порядок проведения работ в действующих электроустановках является неверным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 262 | Ответ | По наряду-допуску | 1
Электробезопасность. Раздел I | 262 | Ответ | По распоряжению | 0
Электробезопасность. Раздел I | 262 | Ответ | На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 262 | Ответ | Самовольно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 263 | Вопрос | Каким образом должно оформляться согласование работ, выполняемых в месте проведения работ по другому наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 263 | Ответ | Согласование обсуждается в устной форме между производителем работ и допускающим после подготовки рабочего места по второму наряду-допуску | 1
Электробезопасность. Раздел I | 263 | Ответ | Время и способ согласования определяет ответственный руководитель работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 263 | Ответ | Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряд-допуску должно проводиться под наблюдением ответственного руководителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 263 | Ответ | Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду-допуску записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 264 | Вопрос | Какие действия недопустимы при выполнении работ под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 264 | Ответ | Ограждать токоведущие части, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение | 1
Электробезопасность. Раздел I | 264 | Ответ | Пользоваться изолированным инструментом, применять диэлектрические галоши и перчатки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 264 | Ответ | Работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и другие металлические инструменты и приспособления, не предназначенные для выполнения работ под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 265 | Вопрос | Какие мероприятия не относятся к организационным, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 265 | Ответ | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 265 | Ответ | Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 265 | Ответ | Допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 265 | Ответ | Производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 266 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не отвечает работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 266 | Ответ | За качественный и количественный состав бригады | 1
Электробезопасность. Раздел I | 266 | Ответ | За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 266 | Ответ | За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 266 | Ответ | За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 267 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 267 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 267 | Ответ | Производителя работ, допускающего | 0
Электробезопасность. Раздел I | 267 | Ответ | Допускающего | 0
Электробезопасность. Раздел I | 268 | Вопрос | Какие дополнительные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 268 | Ответ | Ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего | 1
Электробезопасность. Раздел I | 268 | Ответ | Допускающего | 0
Электробезопасность. Раздел I | 268 | Ответ | Производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 269 | Вопрос | Какое количество работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 269 | Ответ | По одному на каждого работника, имеющего III группу по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 269 | Ответ | Общее число членов бригады, имеющих II группу, не должно превышать трех человек | 0
Электробезопасность. Раздел I | 269 | Ответ | Численность работников определяется производителем работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 269 | Ответ | Численность работников определяется исходя из условий выполнения работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 270 | Вопрос | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 270 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть работник с IV группой по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 270 | Ответ | В случае, если есть разрешение работника из числа вышестоящего оперативного персонала, сделана запись в оперативном журнале и оформлено распоряжение или наряд-допуск в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 270 | Ответ | Нельзя в любых случаях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 270 | Ответ | Если в составе оперативного персонала есть не менее двух работников с III группой по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Вопрос | Какие работники не являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Ответ | Только выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и производитель работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Ответ | Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Ответ | Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Ответ | Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск | 0
Электробезопасность. Раздел I | 271 | Ответ | Все перечисленные работники | 0
Электробезопасность. Раздел I | 272 | Вопрос | При выполнении каких работ работник, выдающий наряд-допуск, имеет право не назначать ответственного руководителя, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 272 | Ответ | Под наведенным напряжением | 1
Электробезопасность. Раздел I | 272 | Ответ | Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли | 0
Электробезопасность. Раздел I | 272 | Ответ | В местах пересечения воздушных линий электропередачи с другими воздушными линиям электропередачи и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в открытых распределительных устройствах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 272 | Ответ | При выполнении работ в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на воздушных линиях, кабельно-воздушных линиях и кабельных линиях электропередач, всех электроустановках напряжением до 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 273 | Вопрос | За какие мероприятия отвечает ответственный руководитель при проведении работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 273 | Ответ | Он отвечает за дачу команд по отключению и заземлению оборудования и получению подтверждения их выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению оборудования в соответствии с мероприятиями по подготовке рабочего места, определенными нарядом-допуском | 1
Электробезопасность. Раздел I | 273 | Ответ | Он отвечает за выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. | 0
Электробезопасность. Раздел I | 273 | Ответ | Он отвечает за координацию времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад | 0
Электробезопасность. Раздел I | 274 | Вопрос | Какие работники назначаются ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 274 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 274 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 274 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 275 | Вопрос | Кто назначается ответственным руководителем работ в электроустановках до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 275 | Ответ | Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу II по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 275 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 275 | Ответ | Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 276 | Вопрос | За выполнение каких требований несет ответственность работник из числа электротехнического персонала осуществляющий допуск к работе членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 276 | Ответ | За достаточную квалификацию лиц, включенных в состав бригады | 1
Электробезопасность. Раздел I | 276 | Ответ | За правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 276 | Ответ | За сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 277 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 277 | Ответ | Группу II по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 277 | Ответ | Группу III по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 277 | Ответ | Группу IV или V по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 278 | Вопрос | Какие требования должны соблюдаться при назначении допускающего в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 278 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 278 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала и иметь группу III по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 278 | Ответ | Допускающий должен назначаться из числа оперативного персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 279 | Вопрос | За соблюдение каких мер или мероприятий не несет ответственность производитель работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 279 | Ответ | За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда-допуска, за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады | 1
Электробезопасность. Раздел I | 279 | Ответ | За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 279 | Ответ | За безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады, и за осуществление постоянного контроля за членами бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 279 | Ответ | За достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 280 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 280 | Ответ | Группу III по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 280 | Ответ | Группу IV по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 280 | Ответ | Группу II по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 281 | Вопрос | В каком случае производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 281 | Ответ | При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 281 | Ответ | При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 281 | Ответ | При выполнении работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 281 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 282 | Вопрос | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 282 | Ответ | Один, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 282 | Ответ | Два, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 282 | Ответ | Три, а при передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в четырех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 283 | Вопрос | В каком случае допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 283 | Ответ | Только при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи | 1
Электробезопасность. Раздел I | 283 | Ответ | Только при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане | 0
Электробезопасность. Раздел I | 283 | Ответ | Только при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 283 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 284 | Вопрос | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 284 | Ответ | Недопустимо в любом случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 284 | Ответ | Допустимо в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 284 | Ответ | Допустимо, при наличии у членов бригады III группы по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 284 | Ответ | Допустимо, при проведении соответствующего инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 285 | Вопрос | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается ли оформление единого наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 285 | Ответ | Да | 1
Электробезопасность. Раздел I | 285 | Ответ | Допускается, по усмотрению руководителя, в зависимости от сложности производимых работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 285 | Ответ | Нет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 286 | Вопрос | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 286 | Ответ | На срок не более 15 календарных дней | 1
Электробезопасность. Раздел I | 286 | Ответ | На срок не более 30 календарных дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 286 | Ответ | На срок не более 20 календарных дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 286 | Ответ | На срок не более 25 календарных дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 287 | Вопрос | Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 287 | Ответ | 1 раз на срок не более 20 календарных дней со дня продления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 287 | Ответ | 1 раз на срок не более 30 календарных дней со дня продления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 287 | Ответ | 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 288 | Вопрос | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа членами бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 288 | Ответ | Подписи членов бригады в таблицах регистрации целевых инструктажей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 288 | Ответ | Подписи ответственного руководителя работ в таблицах регистрации целевых инструктажей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 288 | Ответ | Запись в таблице регистрации целевого инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 289 | Вопрос | Какой работник имеет право продлевать наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 289 | Ответ | Работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке | 1
Электробезопасность. Раздел I | 289 | Ответ | Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 289 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 289 | Ответ | Руководитель объекта, на котором проводятся работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 290 | Вопрос | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряда-допуска, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 290 | Ответ | Только по телефону дежурному диспетчеру с записью в оперативном журнале | 1
Электробезопасность. Раздел I | 290 | Ответ | Только с нарочным допускающему с последующей записью в строке наряда-допуска «Отдельные указания» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 290 | Ответ | Только по радио производителю работ с последующей росписью в таблице наряда-допуска «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 290 | Ответ | По телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. В этом случае допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск | 0
Электробезопасность. Раздел I | 291 | Вопрос | После какого срока могут быть уничтожены наряды-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 291 | Ответ | По истечении 30 суток | 1
Электробезопасность. Раздел I | 291 | Ответ | По истечении 1 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 291 | Ответ | По истечении 3 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 291 | Ответ | По истечении 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 292 | Вопрос | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 292 | Ответ | В журнале проведения целевого инструктажа | 1
Электробезопасность. Раздел I | 292 | Ответ | В журнале произвольной формы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 292 | Ответ | В папке действующих нарядов-допусков | 0
Электробезопасность. Раздел I | 292 | Ответ | В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 293 | Вопрос | Какие требования предъявляются к порядку учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 293 | Ответ | Форму журнала определяет руководитель структурного подразделения в зависимости от специфики деятельности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 293 | Ответ | Независимо от принятого в организации порядка учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном документе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 293 | Ответ | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не допускается в электронной форме с применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 294 | Вопрос | Какое утверждение, относительно количества нарядов-допусков, которые допускается выдавать в электроустановках с напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), и количества сборных шин и присоеденений, на которых производятся работы, является верным, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 294 | Ответ | На каждое присоединение или сборную шину допускается выдавать один наряд-допуск | 1
Электробезопасность. Раздел I | 294 | Ответ | На каждую секцию допускается выдавать один наряд-допуск для работы только на присоединениях или только на сборных шинах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 294 | Ответ | Один наряд-допуск допускается выдавать для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 295 | Вопрос | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 295 | Ответ | Для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 295 | Ответ | Для поочередного проведения однотипной работы на нескольких электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 295 | Ответ | Для выполнения работ на сборных шинах распределительных устройств, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 296 | Вопрос | При каких условиях допускается выдавать один наряд-допуск при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 296 | Ответ | Только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 296 | Ответ | Только для работы на электродвигателях разного напряжения и присоединениях одного распределяющего устройства, питающего электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 296 | Ответ | Не допускается в любом случае | 0
Электробезопасность. Раздел I | 297 | Вопрос | Какое количество нарядов-допусков выдается для работы при выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем), согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 297 | Ответ | Допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 297 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и один наряд-допуск для работ в распределяющих устройствах на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 297 | Ответ | Выдаются отдельные наряды-допуски для работы на каждом электродвигателе этих агрегатов (установок) и отдельные наряды-допуски для работ в распределяющих устройствах на каждом из присоединений, питающих электродвигатели этих агрегатов (установок) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 298 | Вопрос | Какой работник имеет право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных и в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 298 | Ответ | Работник, имеющий II группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 298 | Ответ | Работник, имеющий III группу по электробезопасности и право быть производителем работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 298 | Ответ | Работник, имеющий разрешение допускающего и право быть производителем работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 298 | Ответ | Работать единолично не разрешается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 299 | Вопрос | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 299 | Ответ | В электроустановках напряжением до 1000 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 299 | Ответ | В электроустановках напряжением выше 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 299 | Ответ | В любых электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 299 | Ответ | Только в электроустановках напряжением не выше 380 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Вопрос | Какие факторы не требуется учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Ответ | Только условия безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Ответ | Только квалификацию персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Ответ | Микроклимат (температуру, влажность воздуха) в помещении, где находится электроустановка | 0
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Ответ | Только степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 300 | Ответ | Необходимо учитывать все перечисленные факторы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 301 | Вопрос | Какие работы можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации, в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 301 | Ответ | Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений | 1
Электробезопасность. Раздел I | 301 | Ответ | Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 301 | Ответ | Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 301 | Ответ | Любые из перечисленных работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 302 | Вопрос | Необходимо ли делать запись о допуске к работе на подготовленное рабочее место в оперативном журнале, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 302 | Ответ | Да | 1
Электробезопасность. Раздел I | 302 | Ответ | Нет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 302 | Ответ | Правилами не оговорено | 0
Электробезопасность. Раздел I | 303 | Вопрос | Допускается ли производителю работ совмещать обязанности допускающего, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 303 | Ответ | Допускается, в этом случае подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 303 | Ответ | Допускается, если производитель работ назначается из числа оперативного персонала и имеет группу IV по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 303 | Ответ | Работы выполнять не допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Вопрос | Какие действия должен выполнить допускающий, осуществляющий первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Ответ | Допускающий должен проверить подготовку рабочего места | 1
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Ответ | Проверить соответствие состава бригады, указанного в наряде-допуске или распоряжении по именным удостоверениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места | 0
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Ответ | Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже | 0
Электробезопасность. Раздел I | 304 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел I | 305 | Вопрос | Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 305 | Ответ | Первичный на рабочем месте | 1
Электробезопасность. Раздел I | 305 | Ответ | Вводный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 305 | Ответ | Целевой | 0
Электробезопасность. Раздел I | 305 | Ответ | Повторный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 306 | Вопрос | Какое мероприятие должно предшествовать началу работ по наряду-допуску или по распоряжению, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 306 | Ответ | Первичный инструктаж на рабочем месте | 1
Электробезопасность. Раздел I | 306 | Ответ | Вводный инструктаж | 0
Электробезопасность. Раздел I | 306 | Ответ | Целевой инструктаж | 0
Электробезопасность. Раздел I | 306 | Ответ | Повторный инструктаж | 0
Электробезопасность. Раздел I | 307 | Вопрос | Какой работник проводит целевой инструктаж при работах по распоряжению для членов бригады, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 307 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 307 | Ответ | Работник, отдающий распоряжение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 307 | Ответ | Производитель работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 307 | Ответ | Все перечисленные лица | 0
Электробезопасность. Раздел I | 308 | Вопрос | Каким работникам проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, выдающий наряд-допуск, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 308 | Ответ | Ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему | 1
Электробезопасность. Раздел I | 308 | Ответ | Допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 308 | Ответ | Производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 308 | Ответ | Ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады | 0
Электробезопасность. Раздел I | 309 | Вопрос | Каким работникам сотрудник, отдающий распоряжение, проводит целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 309 | Ответ | Допускающему и членам бригады (исполнителям) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 309 | Ответ | Производителю или наблюдающему или непосредственному исполнителю работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 309 | Ответ | Ответственному руководителю и производителю работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 309 | Ответ | Производителю или наблюдающему и допускающему | 0
Электробезопасность. Раздел I | 310 | Вопрос | Какой работник инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 310 | Ответ | Ответственный руководитель работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 310 | Ответ | Производитель работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 310 | Ответ | Допускающий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 311 | Вопрос | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 311 | Ответ | «Не включать! Работают люди» | 1
Электробезопасность. Раздел I | 311 | Ответ | «Не открывать! Работают люди» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 311 | Ответ | «Работа под напряжением! Повторно не включать!» | 0
Электробезопасность. Раздел I | 312 | Вопрос | Какой персонал имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 312 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 312 | Ответ | Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 312 | Ответ | Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 313 | Вопрос | Допускается ли закреплять строп страховочной привязи на поддерживающих и натяжных многоцепных изолирующих подвесках за гирлянду изолятора, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 313 | Ответ | Допускается закреплять за одну из гирлянд изоляторов, на которой работа не ведется | 1
Электробезопасность. Раздел I | 313 | Ответ | Допускается закреплять за любую гирлянду | 0
Электробезопасность. Раздел I | 313 | Ответ | Не допускается | 0
Электробезопасность. Раздел I | 314 | Вопрос | На какое расстояние не допускается приближаться незащищенными от поражения электрическим током частями тела к токоведущим частям, находящихся под напряжением при выполнении работ методом «в изоляции», согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 314 | Ответ | Менее 100 мм | 1
Электробезопасность. Раздел I | 314 | Ответ | Менее 150 мм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 314 | Ответ | Менее 120 мм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 315 | Вопрос | Сколько схем существует для обеспечения безопасности персонала при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 315 | Ответ | Одна | 1
Электробезопасность. Раздел I | 315 | Ответ | Две | 0
Электробезопасность. Раздел I | 315 | Ответ | Три | 0
Электробезопасность. Раздел I | 316 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь ответственный руководитель работ и производитель работ, имеющие право выполнения работ под напряжением на токоведущих частях, при работах в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 316 | Ответ | Не ниже IV | 1
Электробезопасность. Раздел I | 316 | Ответ | Не ниже III | 0
Электробезопасность. Раздел I | 316 | Ответ | Ответственный руководитель работ не ниже IV, а производитель - III | 0
Электробезопасность. Раздел I | 317 | Вопрос | Какие требования должны выполняться при работах на проводах в пролете пересечения с другой воздушной линией, выполняемых с телескопической вышки, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 317 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм², а сама вышка заземлена | 1
Электробезопасность. Раздел I | 317 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Электробезопасность. Раздел I | 317 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 6 мм², а сама вышка заземлена | 0
Электробезопасность. Раздел I | 317 | Ответ | Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с проводом линии гибким алюминиевым проводником сечением не менее 8 мм², а сама вышка заземлена | 0
Электробезопасность. Раздел I | 318 | Вопрос | На основании какого документа должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 318 | Ответ | Только по распоряжению | 1
Электробезопасность. Раздел I | 318 | Ответ | Только по плану производства работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 318 | Ответ | Только по наряду-допуску | 0
Электробезопасность. Раздел I | 318 | Ответ | По наряду-допуску или распоряжению | 0
Электробезопасность. Раздел I | 319 | Вопрос | В каких случаях запрещается выполнение (возобновление) работ на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с защищенными проводами (ВЛЗ) и воздушных линиях с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) под напряжением, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 319 | Ответ | Аварийного отключения ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ действием защит при производстве работ на токоведущих частях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 319 | Ответ | Обнаружения повреждения на ВЛ, ВЛЗ, ВЛИ, устранение которого невозможно без нарушения технологии работ под напряжением на токоведущих частях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 319 | Ответ | Отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 319 | Ответ | Во всех перечисленных случаях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 320 | Вопрос | Какой класс электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от поражения электрическим током соответствует условиям применения электрозащитных средств, при которых их можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 320 | Ответ | Класса I | 1
Электробезопасность. Раздел I | 320 | Ответ | Класса II | 0
Электробезопасность. Раздел I | 320 | Ответ | Класса III | 0
Электробезопасность. Раздел I | 321 | Вопрос | Какие действия запрещается осуществлять работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 321 | Ответ | Выполнять тестирование устройства защитного отключения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 321 | Ответ | Проверять комплектность и надежность крепления деталей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 321 | Ответ | Проверять исправность цепи заземления у машин I класса | 0
Электробезопасность. Раздел I | 321 | Ответ | Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт | 0
Электробезопасность. Раздел I | 322 | Вопрос | Какие требования предъявляются к командированному персоналу, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 322 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь профессиональную переподготовку | 1
Электробезопасность. Раздел I | 322 | Ответ | Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 322 | Ответ | Командируемый персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности, если это необходимо | 0
Электробезопасность. Раздел I | 322 | Ответ | Командируемый персонал должен пройти предварительное медицинское обследование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 323 | Вопрос | Какую процедуру должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 323 | Ответ | Индивидуальную теоретическую подготовку | 1
Электробезопасность. Раздел I | 323 | Ответ | Контрольную противоаварийную тренировку | 0
Электробезопасность. Раздел I | 323 | Ответ | Вводный и первичный инструктажи по охране труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 323 | Ответ | Ознакомление с текущими распорядительными документами организации по вопросам аварийности и травматизма | 0
Электробезопасность. Раздел I | 324 | Вопрос | Какой работник проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 324 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 1
Электробезопасность. Раздел I | 324 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | 0
Электробезопасность. Раздел I | 324 | Ответ | Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | 0
Электробезопасность. Раздел I | 324 | Ответ | Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | 0
Электробезопасность. Раздел I | 325 | Вопрос | Какими работниками выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 325 | Ответ | Работниками организации-владельца электроустановки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 325 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 325 | Ответ | Работниками строительно-монтажной организации и организации-владельца электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 326 | Вопрос | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 326 | Ответ | 3 месяца в предыдущей группе | 1
Электробезопасность. Раздел I | 326 | Ответ | 2 месяца в предыдущей группе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 326 | Ответ | 6 месяцев в предыдущей группе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 326 | Ответ | 1 месяц в предыдущей группе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 327 | Вопрос | На какие категории потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики не распространяются требования Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 327 | Ответ | На системного оператора и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах | 1
Электробезопасность. Раздел I | 327 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе объектами, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 327 | Ответ | На субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | 0
Электробезопасность. Раздел I | 327 | Ответ | На потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся физическими лицами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 328 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться работа с персоналом, совмещающим профессии (должности), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 328 | Ответ | В полном объеме по его основной и совмещаемой профессии (должности) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 328 | Ответ | В полном объеме только по его основной профессии (должности) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 328 | Ответ | В полном объеме по его основной профессии и стажировка по совмещаемой профессии (должности) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 329 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать порядок проведения работы с персоналом в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 329 | Ответ | Руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо организации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 329 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 329 | Ответ | Ответственный за электрохозяйство Потребителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 329 | Ответ | Федеральный орган исполнительной власти | 0
Электробезопасность. Раздел I | 330 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом должны проводиться для административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 330 | Ответ | Стажировка (включая ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 330 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 330 | Ответ | Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 331 | Вопрос | Какие обязательные формы работы с персоналом не проводятся для ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 331 | Ответ | Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 331 | Ответ | Подготовка по новой должности (рабочему месту) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 331 | Ответ | Производственный инструктаж | 0
Электробезопасность. Раздел I | 331 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 332 | Вопрос | В какие сроки должна осуществляться подготовка персонала для вводимых в работу новых и реконструируемых объектов электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 332 | Ответ | За полгода до ввода в эксплуатацию | 1
Электробезопасность. Раздел I | 332 | Ответ | До начала проведения пробных пусков и комплексного опробования оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 332 | Ответ | За год до ввода в эксплуатацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Вопрос | Какой персонал не должен проходить подготовку по новой должности (рабочему месту), согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Ответ | Диспетчерский персонал | 1
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Ответ | Оперативно-ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Ответ | Ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 333 | Ответ | Административно-технический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 334 | Вопрос | От каких факторов зависит длительность и объем каждого этапа подготовки по новой должности оперативного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 334 | Ответ | От всего перечисленного | 1
Электробезопасность. Раздел I | 334 | Ответ | От уровня профессионального образования работника и уровня его знаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 334 | Ответ | От стажа практической работы по смежным должностям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 334 | Ответ | От технической сложности объекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 335 | Вопрос | Каким этапом должна заканчиваться подготовка по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 335 | Ответ | Стажировка | 1
Электробезопасность. Раздел I | 335 | Ответ | Допуск к самостоятельной работе | 0
Электробезопасность. Раздел I | 335 | Ответ | Противоаварийные тренировки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Вопрос | Какой персонал не проходит стажировку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Ответ | Диспетчерский | 1
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Ответ | Оперативный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Ответ | Ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 336 | Ответ | Административно-технический | 0
Электробезопасность. Раздел I | 337 | Вопрос | В каком объеме должна проводиться стажировка для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 337 | Ответ | В объеме, определенном программой подготовки по новой должности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 337 | Ответ | В объеме 72 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 337 | Ответ | В объеме 160 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 337 | Ответ | В объеме 240 академических часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 338 | Вопрос | Какой работник проводит стажировку для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 338 | Ответ | Работник, ответственный за стажировку, назначенный организационно-распорядительным документом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 338 | Ответ | Руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 338 | Ответ | Уполномоченный на проведение стажировок представитель Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 339 | Вопрос | Какие рабочие места должны быть предусмотрены во время стажировки для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 339 | Ответ | Свое рабочее место и (или) рабочие места оперативного персонала объектов электроэнергетики такой организации, определенные программой подготовки по новой должности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 339 | Ответ | Рабочее место в своем диспетчерском центре, а также рабочее место диспетчера в полнофункциональном резервном диспетчерском центре (при его наличии) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 339 | Ответ | Специально оборудованные полигоны и мастерские | 0
Электробезопасность. Раздел I | 340 | Вопрос | Требования каких документов должен усвоить оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в процессе стажировки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 340 | Ответ | Требования федеральных норм и правил | 1
Электробезопасность. Раздел I | 340 | Ответ | Требования внутренних распорядительных актов и инструкций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 340 | Ответ | Требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 341 | Вопрос | Какой минимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 341 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 341 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 341 | Ответ | 2 рабочих дня (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 341 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 342 | Вопрос | Какой максимальный срок стажировки на каждом рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 342 | Ответ | 7 рабочих дней (смены) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 342 | Ответ | 5 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 342 | Ответ | 14 рабочих дня (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 342 | Ответ | 10 рабочих дней (смены) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 343 | Вопрос | В какой срок субъект оперативно-диспетчерского управления должен в письменной форме направить уведомление о необходимости организации ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики в организацию, эксплуатирующую такие объекты электроэнергетики, с указанием их перечня, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 343 | Ответ | Не позднее 3 рабочих дней до даты ознакомления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 343 | Ответ | Не позднее 5 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 343 | Ответ | Не позднее 7 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 343 | Ответ | Не позднее 10 рабочих дней до даты ознакомления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 344 | Вопрос | Какое минимальное время должно составлять ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 344 | Ответ | Не менее 1 рабочего дня | 1
Электробезопасность. Раздел I | 344 | Ответ | Не менее 3 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 344 | Ответ | Не менее 5 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 344 | Ответ | Не менее 4 рабочих дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 345 | Вопрос | На основании каких документов определяется объем знаний для проверки по каждой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 345 | Ответ | На основании должностных обязанностей (трудовых функций) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 345 | Ответ | На основании требований приказа Минтруда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 345 | Ответ | На основании требований руководителя подразделения, ответственного за работу с кадрами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 346 | Вопрос | Какой вид проверки знаний работников не проводится, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 346 | Ответ | Внеплановая | 1
Электробезопасность. Раздел I | 346 | Ответ | Очередная | 0
Электробезопасность. Раздел I | 346 | Ответ | Внеочередная | 0
Электробезопасность. Раздел I | 346 | Ответ | Первичная | 0
Электробезопасность. Раздел I | 347 | Вопрос | В каком случае должна проводиться первичная проверка знаний у работников, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 347 | Ответ | При перерыве в работе более трех лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 347 | Ответ | При перерыве в работе более одного года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 347 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 348 | Вопрос | В какие сроки проводится проверка знаний вновь назначенных на должность работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 348 | Ответ | Не позднее одного месяца после назначения на должность | 1
Электробезопасность. Раздел I | 348 | Ответ | Не позднее cрока, определенного программой подготовки на должность вновь назначенного работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 348 | Ответ | Не позднее cрока, определенного приказом по предприятию в зависимости от квалификации вновь назначенного работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 349 | Вопрос | В какие сроки должна проводится очередная проверка знаний в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 349 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел I | 349 | Ответ | Не реже одного раза в 2 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 349 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 349 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 350 | Вопрос | Каким должностным лицом утверждается график очередной проверки знаний в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 350 | Ответ | Председателями комиссий по проверке знаний организации, в которых будет проводиться проверка знаний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 350 | Ответ | Руководителем организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 350 | Ответ | Инспектором Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 351 | Вопрос | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 351 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 1
Электробезопасность. Раздел I | 351 | Ответ | При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 351 | Ответ | При переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 351 | Ответ | При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 352 | Вопрос | Какое количество членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 352 | Ответ | Не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 352 | Ответ | Не менее трех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 352 | Ответ | Не менее четырех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 352 | Ответ | Не менее пяти членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 353 | Вопрос | Каким образом проводится проверка знаний каждого работника, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 353 | Ответ | Индивидуально | 1
Электробезопасность. Раздел I | 353 | Ответ | Группой по 3 человека | 0
Электробезопасность. Раздел I | 353 | Ответ | Группой по 2 человека | 0
Электробезопасность. Раздел I | 353 | Ответ | Группой до 10 человек | 0
Электробезопасность. Раздел I | 354 | Вопрос | При каком количестве ошибок (в процентном соотношении к общему количеству вопросов) проверяемому работнику по итогам проверки знаний устанавливается оценка «неудовлетворительно», согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 354 | Ответ | Более 30 % | 1
Электробезопасность. Раздел I | 354 | Ответ | Более 20 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 354 | Ответ | Более 25 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 354 | Ответ | Более 10 % | 0
Электробезопасность. Раздел I | 355 | Вопрос | Каким образом выставляется итоговая оценка при прохождении проверки знаний с использованием программного обеспечения и получения неудовлетворительной оценки автоэкзаменатора, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 355 | Ответ | Устанавливается комиссией по проверке знаний по результатам устного опроса работника | 1
Электробезопасность. Раздел I | 355 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 3 дня | 0
Электробезопасность. Раздел I | 355 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 7 дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 355 | Ответ | Проводится дополнительное тестирование знаний с использованием программного обеспечения через 10 дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 356 | Вопрос | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 356 | Ответ | Формируется приказ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 356 | Ответ | Оформляются протоколом проверки знаний и фиксируются в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 356 | Ответ | Формируется акт о проведении и получении соответствующих результатов работников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 357 | Вопрос | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, должен пройти повторную проверку, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 357 | Ответ | Не более одного месяца | 1
Электробезопасность. Раздел I | 357 | Ответ | Не более одного года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 357 | Ответ | Вопросы о сроках повторной проверки и о возможности сохранения трудового договора с работником решается руководителем организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 358 | Вопрос | В каком случае не проводится дублирование, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 358 | Ответ | При подготовке по новой должности - после проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 358 | Ответ | После перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 358 | Ответ | После перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 358 | Ответ | После перерыва в работе до 1 месяца | 0
Электробезопасность. Раздел I | 359 | Вопрос | Какая минимальная продолжительность дублирования конкретного работника устанавливается при подготовке по новой должности, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 359 | Ответ | Не менее 5 рабочих смен | 1
Электробезопасность. Раздел I | 359 | Ответ | Не менее 7 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел I | 359 | Ответ | Не менее 12 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел I | 359 | Ответ | Не менее 4 рабочих смен | 0
Электробезопасность. Раздел I | 360 | Вопрос | Какие сотрудники несет ответственность за действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 360 | Ответ | Сам работник, допущенный к дублированию и работник, под руководством и контролем которого проводится дублирование | 1
Электробезопасность. Раздел I | 360 | Ответ | Только сам работник | 0
Электробезопасность. Раздел I | 360 | Ответ | Руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 360 | Ответ | Инспектор Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 361 | Вопрос | Какое количество противоаварийных тренировок необходимо провести за время дублирования, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 361 | Ответ | Не менее 10 противоаварийных тренировок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 361 | Ответ | Количество определяется индивидуальной программой подготовки по новой должности в соответствии с Правилами проведения противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 361 | Ответ | Не менее 5 противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 361 | Ответ | Не менее 7 противоаварийных тренировок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 362 | Вопрос | Каков порядок допуска к самостоятельной работе вновь принятых работников или имевших перерыв в работе более 6 месяцев, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 362 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой подготовки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 362 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после прохождения специальной подготовки, программу и порядок проведения которой определяет руководитель организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 362 | Ответ | В зависимости от категории персонала, после ознакомления с изменениями в схемах и режимах работы энергоустановок, с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами, приказами и распоряжениями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 363 | Вопрос | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе устанавливается для категорий диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 363 | Ответ | До очередной проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 363 | Ответ | На 1 год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 363 | Ответ | На 6 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 363 | Ответ | На 2 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 364 | Вопрос | В каких случаях может быть отозван допуск к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 364 | Ответ | В случае получения работником неудовлетворительной оценки по результатам проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 364 | Ответ | На основании заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 364 | Ответ | В случае получения работником повторной неудовлетворительной оценки на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 364 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 365 | Вопрос | С какими изменениями должен быть ознакомлен персонал, имевший перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой должностью перед допуском к самостоятельной работе, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 365 | Ответ | С изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 365 | Ответ | С введенными в действие (вступившими в силу) новыми отраслевыми актами и инструктивно-техническими документами в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал- также в сфере теплоснабжения), являющимися обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 365 | Ответ | С изменениями, внесенными в действующие отраслевые акты и инструктивно-технические документы в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 365 | Ответ | Со всеми перечисленными изменениями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 366 | Вопрос | Для какой категории персонала производственный инструктаж является обязательным, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 366 | Ответ | Для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 366 | Ответ | Для административно-технического персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 366 | Ответ | Только для технического персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 366 | Ответ | Для всех категорий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 367 | Вопрос | Какие сведения должна содержать программа планового производственного инструктажа, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 367 | Ответ | Особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, нормальной работы, останова, консервации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 367 | Ответ | Принципы работы оборудования и устройств (комплексов) РЗА | 0
Электробезопасность. Раздел I | 367 | Ответ | Вопросы управления электроэнергетическим режимом и иные технологические вопросы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 367 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел I | 368 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 368 | Ответ | Один раз в месяц | 1
Электробезопасность. Раздел I | 368 | Ответ | Один раз в три месяца | 0
Электробезопасность. Раздел I | 368 | Ответ | Один раз в шесть месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 368 | Ответ | Один раз в двенадцать месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Вопрос | В каких случаях проводится внеплановый производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Ответ | При принятии новой или внесении изменений в действующую инструктивно-техническую документацию диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления, инструктивную документацию организации по вопросам | 1
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Ответ | При внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Ответ | По решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) при установлении нарушений работниками требований отраслевых актов и (или) инструктивно-технических документов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Ответ | В случае непрохождения работником планового производственного инструктажа (по темам пропущенного инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 369 | Ответ | В любом из перечисленных случаев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 370 | Вопрос | Каким образом допускается проводить производственный инструктаж, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 370 | Ответ | Только индивидуально с каждым работником | 1
Электробезопасность. Раздел I | 370 | Ответ | Только с группой работников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 370 | Ответ | Как индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 371 | Вопрос | С какой периодичностью должны проводиться учебные и контрольные противоаварийные тренировки для работников, относящихся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 371 | Ответ | Периодичность определяется Правилами проведения противоаварийных тренировок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 371 | Ответ | Один раз в квартал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 371 | Ответ | Один раз в год | 0
Электробезопасность. Раздел I | 372 | Вопрос | С какой периодичностью работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должна быть проведена контрольная противопожарная тренировка, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 372 | Ответ | Один раз в шесть календарных месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел I | 372 | Ответ | На усмотрение главного технического руководителя в зависимости от характера выполняемой работы работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 372 | Ответ | Один раз в три календарных месяца | 0
Электробезопасность. Раздел I | 373 | Вопрос | Какие действия должны предприниматься в отношении работников, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении противопожарной тренировки согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 373 | Ответ | Поведение повторной контрольной противопожарной тренировки в сроки, определяемые уполномоченным должностным лицом организации (ее филиала, представительства), но не позднее одного месяца | 1
Электробезопасность. Раздел I | 373 | Ответ | Проведение специальной подготовки по выполнению противоаварийных (противопожарных) тренировок, приближенных к производственным | 0
Электробезопасность. Раздел I | 373 | Ответ | Проведение целевого инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 374 | Вопрос | На какие категории персонала распространяются требования специальной подготовки, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 374 | Ответ | На работников из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 374 | Ответ | На управленческий персонал и специалистов производственных подразделений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 374 | Ответ | На ремонтный персонал, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 375 | Вопрос | С какой периодичностью должно проводиться дополнительное профессиональное образование с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 375 | Ответ | Не реже 1 раза в 5 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 375 | Ответ | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 375 | Ответ | В зависимости от образования и стажа работника по решению руководителя организации, а для самих руководителей по решению вышестоящей организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 376 | Вопрос | С какой периодичностью должны осуществляться обходы и осмотры рабочих мест ответственными за их проведение лицами, согласно Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 г. № 796? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 376 | Ответ | Периодичность, порядок их организации и проведения определяет руководитель организации или уполномоченное им должностное лицо | 1
Электробезопасность. Раздел I | 376 | Ответ | Не реже раза в месяц | 0
Электробезопасность. Раздел I | 376 | Ответ | Не реже одного раза в 10 дней | 0
Электробезопасность. Раздел I | 377 | Вопрос | Какие процессы не должна включать в себя техническая эксплуатация электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 377 | Ответ | Ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 377 | Ответ | Формирование и использование по назначению документации, указанной в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 377 | Ответ | Постановку на балансовый учет новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 377 | Ответ | Консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 378 | Вопрос | Какой субъект рынка электроэнергии обязан обеспечивать содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 378 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 378 | Ответ | Собственник участка, на котором расположена электроустановка | 0
Электробезопасность. Раздел I | 378 | Ответ | Изготовитель электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 379 | Вопрос | Обязанностью кого из субъектов рынка электроэнергии является учет, расследование и анализ причин аварий в электроэнергетике, произошедших на объектах потребителя, а также принятие мер по устранению причин их возникновения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 379 | Ответ | Потребителя электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 379 | Ответ | Минэнерго России | 0
Электробезопасность. Раздел I | 379 | Ответ | Муниципальных образований | 0
Электробезопасность. Раздел I | 379 | Ответ | Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 380 | Вопрос | На какое должностное лицо непосредственно возлагаются обязанности по организации эксплуатации электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 380 | Ответ | На ответственного за электрохозяйство и его заместителя | 1
Электробезопасность. Раздел I | 380 | Ответ | На руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 380 | Ответ | На главного инженера | 0
Электробезопасность. Раздел I | 381 | Вопрос | В каком случае ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган потребителя - юридического лица, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 381 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,8 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 381 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 381 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до и выше 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 381 | Ответ | Электроустановка потребителя включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 382 | Вопрос | На какое лицо или организацию возлагается обязанность по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, если потребитель физическое лицо, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 382 | Ответ | На Ростехнадзор | 1
Электробезопасность. Раздел I | 382 | Ответ | На поставщика энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 382 | Ответ | На физическое лицо | 0
Электробезопасность. Раздел I | 383 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению проверок соответствия исполнительных технологических схем (чертежей), представляющих собой графическое представление последовательности основных стадий (операций) технологического процесса, и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам и пересмотр (актуализацию) указанных схем, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 383 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 1
Электробезопасность. Раздел I | 383 | Ответ | Главного инженера | 0
Электробезопасность. Раздел I | 383 | Ответ | Руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 383 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 384 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению не реже одного раза в 2 года контроля значений показателей качества электрической энергии, обусловленных работой электроустановок, в том числе путем проведения замеров таких показателей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 384 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 1
Электробезопасность. Раздел I | 384 | Ответ | Главного инженера | 0
Электробезопасность. Раздел I | 384 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 0
Электробезопасность. Раздел I | 384 | Ответ | Производителя работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 385 | Вопрос | Какая деятельность не входит в обязанности ответственного за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 385 | Ответ | Обеспечение ввода линий электропередач, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики | 1
Электробезопасность. Раздел I | 385 | Ответ | Организация оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 385 | Ответ | Непосредственное обслуживание электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 385 | Ответ | Обеспечение поддержания автономных резервных источников питания, установленных в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 386 | Вопрос | На какого работника возлагаются полномочия по обеспечению контроля соблюдения и поддержания режима работы электроустановок и режима потребления электрической энергии, в том числе режимов потребления реактивной мощности, заданных потребителю в соответствии с договором оказания услуг по передаче электрической энергии, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договором энергоснабжения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 386 | Ответ | Начальника службы охраны труда | 1
Электробезопасность. Раздел I | 386 | Ответ | Главного инженера | 0
Электробезопасность. Раздел I | 386 | Ответ | Ответственного за электрохозяйство | 0
Электробезопасность. Раздел I | 386 | Ответ | Производителя работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 387 | Вопрос | Какую периодичность контроля замеров показателей качества электроэнергии должен обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 387 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 387 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 387 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 387 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 388 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 388 | Ответ | Пятую | 1
Электробезопасность. Раздел I | 388 | Ответ | Третью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 388 | Ответ | Четвертую | 0
Электробезопасность. Раздел I | 388 | Ответ | Четвертую или пятую в зависимости от количества обслуживаемых электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 389 | Вопрос | Какое должностное лицо определяет необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 389 | Ответ | Собственником участка, на котором расположена электроустановка | 1
Электробезопасность. Раздел I | 389 | Ответ | Сотрудником Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 389 | Ответ | Руководителем потребителя самостоятельно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 390 | Вопрос | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства какого класса допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 390 | Ответ | Классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 390 | Ответ | Классом напряжения 0,4 кВ и выше, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 390 | Ответ | Классом напряжения 0,5 кВ, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 1 кВ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 391 | Вопрос | Какое требование предъявляется к потребителю, в случае если энергопринимающие установки потребителя включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 391 | Ответ | Потребитель должен обеспечить готовность к введению таких графиков и своевременное выполнение мероприятий по вводу графиков аварийного ограничения в действие | 1
Электробезопасность. Раздел I | 391 | Ответ | Потребитель должен вовремя предоставить графики своих мероприятий по вводу аварийного ограничения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 391 | Ответ | Потребитель не обязан участвовать в противоаварийных мероприятиях сетевых организаций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 392 | Вопрос | Какая организация должна осуществлять выборочные проверки эксплуатационного состояния устройств противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки, установленных на объектах электросетевого хозяйства или энергопринимающих установках потребителя, если энергопринимающие установки потребителя подключены под действие устройств противоаварийной автоматики, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 392 | Ответ | Потребитель совместно с сетевой организацией | 1
Электробезопасность. Раздел I | 392 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 392 | Ответ | Сетевая организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 392 | Ответ | Независимая экспертная организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 393 | Вопрос | Какое должностное лицо должно утверждать годовые планы (графики) по ремонту основного оборудования электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 393 | Ответ | Директор организации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 393 | Ответ | Уполномоченное должностное лицо потребителя (его филиала) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 393 | Ответ | Главный инженер | 0
Электробезопасность. Раздел I | 393 | Ответ | Руководитель службы охраны труда | 0
Электробезопасность. Раздел I | 394 | Вопрос | На какие виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны составляться годовые планы (графики), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 394 | Ответ | На текущие ремонты | 1
Электробезопасность. Раздел I | 394 | Ответ | На капитальные ремонты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 394 | Ответ | На планово-предупредительные ремонты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 394 | Ответ | На все виды ремонтов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 395 | Вопрос | В какой очередности должен выполняться ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 395 | Ответ | Должен выполняться одновременно с ремонтом таких агрегатов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 395 | Ответ | Должен выполняться сначала ремонт основного электрооборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 395 | Ответ | Должны быть ранее отремонтированы аппараты, непосредственно связанные с основным оборудованием | 0
Электробезопасность. Раздел I | 395 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 396 | Вопрос | Какая организация должна организовывать и проводить техническое освидетельствование электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 396 | Ответ | Ростехнадзор | 1
Электробезопасность. Раздел I | 396 | Ответ | Потребитель | 0
Электробезопасность. Раздел I | 396 | Ответ | Сетевая организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 397 | Вопрос | В течение какого времени основное и вспомогательное оборудование должно нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 397 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 397 | Ответ | В течение 36 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 397 | Ответ | В течение 48 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 397 | Ответ | В течение 72 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 398 | Вопрос | В течение какого времени линия электропередачи должна нормально и непрерывно работать для успешного проведения комплексного опробования перед приемкой в эксплуатацию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 398 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 398 | Ответ | В течение 36 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 398 | Ответ | В течение 48 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 398 | Ответ | В течение 72 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Вопрос | Какие мероприятия должны быть выполнены перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Ответ | Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы | 1
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Ответ | Разработана и утверждена эксплуатационная документация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Ответ | Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Ответ | Введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 399 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел I | 400 | Вопрос | В течение какого времени должно проработать основное и вспомогательное оборудование при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 400 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 400 | Ответ | В течение 36 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 400 | Ответ | В течение 72 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 401 | Вопрос | В течение какого времени должна проработать линия электропередач (ЛЭП) при условии нормальной и непрерывной работы для того, чтобы комплексное опробование считалось успешно проведенным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 401 | Ответ | В течение 24 часов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 401 | Ответ | В течение 36 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 401 | Ответ | В течение 72 часов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 402 | Вопрос | На основании какого документа допускается включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 402 | Ответ | Временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора | 1
Электробезопасность. Раздел I | 402 | Ответ | Приказа руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 402 | Ответ | Письменного разрешения собственника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 403 | Вопрос | Какие мероприятия должны быть проведены потребителем при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 403 | Ответ | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 403 | Ответ | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 403 | Ответ | Иные мероприятия по вводу ЛЭП и оборудования в работу в составе энергосистемы, предусмотренные нормативными правовыми документами Российской Федерации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 403 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел I | 404 | Вопрос | На каком этапе при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках следует начать приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем по проектным схемам, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 404 | Ответ | После окончания на этом оборудовании монтажных и строительных работ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 404 | Ответ | На заключительном этапе монтажных и строительных работ на этом оборудовании | 0
Электробезопасность. Раздел I | 404 | Ответ | После окончания на этом оборудовании монтажных работ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 405 | Вопрос | Какое утверждение относительно мер и мероприятий, которые проводятся с электротехническим и электротехнологическим персоналом перед опробованием и приемкой нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 405 | Ответ | Электротехнический и электротехнологический персонал должен быть укомплектован и обучен (с проверкой знаний) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 405 | Ответ | Обучение электротехнического и электротехнологического персонала возможно в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний оборудования и пусконаладочных испытаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 405 | Ответ | Такие меры и мероприятия не регламентируются нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 406 | Вопрос | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать 72 часа при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 406 | Ответ | Основное и вспомогательное оборудование | 1
Электробезопасность. Раздел I | 406 | Ответ | Линия электропередач | 0
Электробезопасность. Раздел I | 406 | Ответ | Вся электроустановка целиком | 0
Электробезопасность. Раздел I | 407 | Вопрос | Какая часть электроустановки для успешного проведения комплексного опробования должна проработать в течение 24 часов при условии нормальной и непрерывной работы, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 407 | Ответ | Основное и вспомогательное оборудование | 1
Электробезопасность. Раздел I | 407 | Ответ | Линия электропередач | 0
Электробезопасность. Раздел I | 407 | Ответ | Вся электроустановка целиком | 0
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Вопрос | Какие подготовительные мероприятия не проводятся для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта перед опробованием и приемкой оборудования при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Ответ | Комплектация и обучение (с проверкой знаний) электротехнического и электротехнологического персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Ответ | Разработка и утверждение эксплуатационной документации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Ответ | Подготовка и испытание защитных средств, инструмента, запасных частей и материалов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Ответ | Введение в действие средств связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 408 | Ответ | Проведение контрольных, внеочередных или иных замеров на принадлежащих потребителю объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках по требованию от сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 409 | Вопрос | Какое мероприятие не проводится при вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и линий электропередач (ЛЭП) (на вводимых в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых электроустановках), а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 409 | Ответ | Техническое диагностирование оборудования и отдельных систем электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 409 | Ответ | Приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 409 | Ответ | Комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 410 | Вопрос | Какая информация указывается в журналах учета электрооборудования, хранящихся у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 410 | Ответ | Перечисление основного электрооборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 410 | Ответ | Технические данные основного электрооборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 410 | Ответ | Инвентарные номера электрооборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 410 | Ответ | Все перечисленное | 0
Электробезопасность. Раздел I | 411 | Вопрос | Какие документы не входят в перечень технической документации, которая должна быть в наличии у потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 411 | Ответ | Должностные инструкции персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 411 | Ответ | Закупочные и арендные договоры на оборудование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 411 | Ответ | Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 411 | Ответ | Журналы учета электрооборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 412 | Вопрос | Какая организация должна иметь в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя в отношении эксплуатируемых электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 412 | Ответ | Потребитель | 1
Электробезопасность. Раздел I | 412 | Ответ | Проектная организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 412 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 412 | Ответ | Сетевая организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 413 | Вопрос | Какая организация должна иметь в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю электроустановок, в отношении эксплуатируемых ей электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 413 | Ответ | Потребитель | 1
Электробезопасность. Раздел I | 413 | Ответ | Проектная организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 413 | Ответ | Ростехнадзор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 413 | Ответ | Сетевая организация | 0
Электробезопасность. Раздел I | 414 | Вопрос | При каком условии должны пересматриваться перечни технической документации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 414 | Ответ | При изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 414 | Ответ | При изменении формы собственности предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 414 | Ответ | При смене руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 415 | Вопрос | В соответствии с каким документом должно быть обеспечено наличие документов и организован доступ персонала потребителя к их использованию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 415 | Ответ | В соответствии с перечнями технической документации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 415 | Ответ | В соответствии инвентарной таблицей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 415 | Ответ | В соответствии со списком основных фондов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 415 | Ответ | В соответствии с закупочным реестром | 0
Электробезопасность. Раздел I | 416 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 416 | Ответ | Не реже одного раза в 5 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 416 | Ответ | Не реже одного раза в 4 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 416 | Ответ | Не реже одного раза в 3 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 417 | Вопрос | Наличие каких документов у ответственного за электрохозяйство должен обеспечить потребитель, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 417 | Ответ | Наличие полного комплекта схем и производственных инструкций | 1
Электробезопасность. Раздел I | 417 | Ответ | Наличие комплекса бумаг, фиксирующих приход, передвижение и выбытие товарно-материальных ценностей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 417 | Ответ | Наличие приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 417 | Ответ | Наличие карточки учета материалов по сортам и видам | 0
Электробезопасность. Раздел I | 418 | Вопрос | Наличие каких документов должен обеспечить потребитель на рабочем месте персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 418 | Ответ | Комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций | 1
Электробезопасность. Раздел I | 418 | Ответ | Полного комплекта схем и производственных инструкций | 0
Электробезопасность. Раздел I | 418 | Ответ | Приходных ордеров на каждый вид оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 419 | Вопрос | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 419 | Ответ | В производственных инструкциях и на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах | 1
Электробезопасность. Раздел I | 419 | Ответ | В приказах руководителя предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 419 | Ответ | В бухгалтерских учетных документах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 420 | Вопрос | Каким образом должна доводиться до сведения работников, для которых знание производственных инструкций, схем, чертежей обязательно, информация об изменениях в этих документах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 420 | Ответ | Должна доводиться до сведения всех работников под подпись, с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте или журнале распоряжений (если изменения внесены в схемы вторичных соединений - с записью в журнале релейной защиты и автоматики) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 420 | Ответ | Должна доводиться устно, перед началом проведения работ в электроустановках, без фиксации в журналах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 420 | Ответ | Должна доводиться на внеочередном собрании коллектива, с занесением в журнал вводного инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 421 | Вопрос | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 421 | Ответ | В соответствии с обозначениями и номерами, выполненным непосредственно на линии электропередач, оборудовании, устройствах | 1
Электробезопасность. Раздел I | 421 | Ответ | Так, чтобы нумерация шла от присоединения к сетевой организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 421 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 422 | Вопрос | Какую периодичность проверки соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 422 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 422 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 422 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 422 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 423 | Вопрос | Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 423 | Ответ | Не реже одного раза в шесть лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 423 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 423 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 423 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Вопрос | Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Ответ | Не чаще одного раза в полгода с отметкой о проверке | 1
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Ответ | Не чаще одного раза в год с отметкой о проверке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Ответ | Не чаще одного раза в два года с отметкой о проверке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Ответ | Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 424 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке | 0
Электробезопасность. Раздел I | 425 | Вопрос | С какой периодичностью должны пересматриваться производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 425 | Ответ | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 425 | Ответ | В случае изменений условий эксплуатации, но не реже одного раза в три года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 425 | Ответ | Периодически, но не реже одного раза в пять лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Вопрос | Для каких эксплуатационных процессов должны быть разработаны производственные инструкции, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для организации и осуществления эксплуатации электроустановок потребителем | 1
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для организации и осуществлению оперативно-технологического управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для производства переключений в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для ведения оперативных переговоров | 0
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 426 | Ответ | Для всего перечисленного | 0
Электробезопасность. Раздел I | 427 | Вопрос | В каком случае в производственные инструкции не вносятся изменения и дополнения, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? Укажите все правильные ответы? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 427 | Ответ | Изменение состава линий электропередач, оборудования и устройств | 1
Электробезопасность. Раздел I | 427 | Ответ | Изменение режимов и условий эксплуатации электрооборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 427 | Ответ | Смена формы собственности или собственника предприятия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 428 | Вопрос | Каким образом необходимо сообщить работникам об изменении в производственных инструкциях, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 428 | Ответ | Под подпись работникам, для которых обязательно знание таких инструкций | 1
Электробезопасность. Раздел I | 428 | Ответ | На общем собрании коллектива | 0
Электробезопасность. Раздел I | 428 | Ответ | Устно перед началом работ в электроустановках | 0
Электробезопасность. Раздел I | 428 | Ответ | В приказе по предприятию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Вопрос | Какой документ не входит в комплект документации, хранящейся на рабочем месте оперативного персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Ответ | Оперативный журнал | 1
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Ответ | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | 0
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Ответ | Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Ответ | Журнал регистрации вводного инструктажа | 0
Электробезопасность. Раздел I | 429 | Ответ | Журнал релейной защиты и автоматики | 0
Электробезопасность. Раздел I | 430 | Вопрос | Какой персонал потребителя должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с графиками осмотров и обходов, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 430 | Ответ | Административно-технический | 1
Электробезопасность. Раздел I | 430 | Ответ | Оперативно-ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 430 | Ответ | Ремонтный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 430 | Ответ | Вспомогательный | 0
Электробезопасность. Раздел I | 431 | Вопрос | На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 431 | Ответ | Административный, производственный, линейный и технический | 1
Электробезопасность. Раздел I | 431 | Ответ | Руководителей, специалистов, служащих, рабочих и обслуживающий персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 431 | Ответ | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 431 | Ответ | Административный, оперативный, ремонтный и вспомогательный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 432 | Вопрос | Какая категория электротехнического персонала указана неверно, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 432 | Ответ | Административно-технический персонал | 1
Электробезопасность. Раздел I | 432 | Ответ | Оперативный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 432 | Ответ | Административно-ремонтный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 432 | Ответ | Вспомогательный персонал | 0
Электробезопасность. Раздел I | 433 | Вопрос | Какое лицо или организация обязано обеспечивать подготовку оперативно-ремонтного персонала для эксплуатации электроустановок потребителей, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 433 | Ответ | Сам работник | 1
Электробезопасность. Раздел I | 433 | Ответ | Поставщик энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 433 | Ответ | Потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 433 | Ответ | Органы местного самоуправления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 434 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 434 | Ответ | Должны | 1
Электробезопасность. Раздел I | 434 | Ответ | Не должны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 434 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 435 | Вопрос | Должны ли иметь группу по электробезопасности специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 435 | Ответ | Должны | 1
Электробезопасность. Раздел I | 435 | Ответ | Не должны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 435 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 436 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя (при наличии таких структурных подразделений), в подчинении которых находится электротехнологический персонал, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 436 | Ответ | Группу не ниже, чем у подчиненного персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 436 | Ответ | III группу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 436 | Ответ | IV группу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 436 | Ответ | Могут не иметь группу по электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 437 | Вопрос | Каким должностным лицам могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 437 | Ответ | Из числа административно-технического персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 437 | Ответ | Из числа оперативного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 437 | Ответ | Из числа оперативно-ремонтного персонала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 438 | Вопрос | В каком объеме могут быть переданы права и обязанности руководителя потребителя - юридического лица по вопросам организации и проведения работы с персоналом одному или нескольким работникам административно-технического персонала, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 438 | Ответ | Частично могут быть переданы вопросы, касающиеся обучения персонала | 1
Электробезопасность. Раздел I | 438 | Ответ | Частично могут быть переданы вопросы ведения необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 438 | Ответ | В полном объеме или частично могут передаваться все права и обязанности по вопросам организации и проведения работы с персоналом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 438 | Ответ | Не могут передаваться | 0
Электробезопасность. Раздел I | 439 | Вопрос | В каких документах должны быть установлены обязанности должностных лиц потребителя по проведению работы с персоналом, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 439 | Ответ | В организационно-распорядительном документе потребителя и указаны в должностных инструкциях и положениях о подразделениях (службах) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 439 | Ответ | Исключительно в организационно-распорядительном документе потребителя | 0
Электробезопасность. Раздел I | 439 | Ответ | Только в должностных инструкциях | 0
Электробезопасность. Раздел I | 439 | Ответ | В положениях о подразделениях (службах) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 440 | Вопрос | Какую подготовку необходимо иметь работникам, принимаемым для выполнения работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 440 | Ответ | Высшее техническое образование | 1
Электробезопасность. Раздел I | 440 | Ответ | Профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующую характеру работы и выполняемым должностным обязанностям (трудовым функциям) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 440 | Ответ | Среднетехническое образование | 0
Электробезопасность. Раздел I | 440 | Ответ | Подготовки не требуется, т.к. обучение проводится во время выполнения профессиональных обязанностей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 441 | Вопрос | Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 441 | Ответ | Не реже одного раза в год | 1
Электробезопасность. Раздел I | 441 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 441 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 441 | Ответ | Не реже одного раза в пять лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 442 | Вопрос | У каких категорий работников необходимо проводить первичную проверку знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 442 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет | 1
Электробезопасность. Раздел I | 442 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 2 лет | 0
Электробезопасность. Раздел I | 442 | Ответ | Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 1 года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 443 | Вопрос | В какие сроки должна проводиться очередная проверка знаний для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 443 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 443 | Ответ | Не реже одного раза в два года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 443 | Ответ | Не реже одного раза в 18 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 443 | Ответ | Не реже одного раза в 12 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 444 | Вопрос | Как часто должна проводиться очередная проверка знаний для административно-технического персонала, не связанного непосредственно с организацией эксплуатации и проведением работ в электроустановках, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 444 | Ответ | Не реже одного раза в три года | 1
Электробезопасность. Раздел I | 444 | Ответ | Не реже одного раза в четыре года | 0
Электробезопасность. Раздел I | 444 | Ответ | Не реже одного раза в 48 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 444 | Ответ | Не чаще одного раза в 12 месяцев | 0
Электробезопасность. Раздел I | 445 | Вопрос | Каким образом следует устанавливать дату очередной проверки знаний, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 445 | Ответ | В зависимости от категории персонала потребителя и даты последней проверки знаний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 445 | Ответ | Спустя 12 месяцев с даты последней проверки знаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 445 | Ответ | Не регламентируется нормативными документами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 446 | Вопрос | При выполнении каких условий проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 446 | Ответ | С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев | 1
Электробезопасность. Раздел I | 446 | Ответ | Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 446 | Ответ | У потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 446 | Ответ | Всех перечисленных условий одновременно | 0
Электробезопасность. Раздел I | 447 | Вопрос | Какая комиссия проводит проверку знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 447 | Ответ | Комиссия родственной организации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 447 | Ответ | Территориальная комиссия Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 447 | Ответ | Комиссия в образовательных учреждениях, без привлечения инспектора Ростехнадзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 447 | Ответ | Ответственному за электрохозяйство разрешается единолично проводить проверку знаний | 0
Электробезопасность. Раздел I | 448 | Вопрос | Какое максимальное напряжение должны иметь распределительные электрические сети, к которым могут присоединяться источники сварочного тока, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 448 | Ответ | 660 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 448 | Ответ | 400 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 448 | Ответ | 1000 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 449 | Вопрос | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал потребителя, на балансе которого находится электросварочная установка, выполняющий присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок с помощью разборных контактных соединений, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 449 | Ответ | Не ниже III | 1
Электробезопасность. Раздел I | 449 | Ответ | IV | 0
Электробезопасность. Раздел I | 449 | Ответ | V | 0
Электробезопасность. Раздел I | 450 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электропроводка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 450 | Ответ | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 450 | Ответ | Совокупность кабелей и связанных с ними устройств, таких как выключатели, распределительные щиты, розетки и осветительные приборы в здании | 0
Электробезопасность. Раздел I | 450 | Ответ | Система электрических кабелей и компонентов, используемых для потребления электроэнергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 451 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электросварочные установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 451 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 451 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 451 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 452 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электроустановка», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 452 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 452 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 452 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 453 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «электротермические установки», согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 453 | Ответ | Комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 453 | Ответ | Установки, в которых электрическая энергия используется для нагрева изделий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 453 | Ответ | Электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавления, резки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 454 | Вопрос | Для каких целей предусматривается блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 454 | Ответ | Исключительно в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний | 1
Электробезопасность. Раздел I | 454 | Ответ | В целях исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 454 | Ответ | В целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 455 | Вопрос | Что собой представляет блокировка электротехнического изделия (устройства), согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 455 | Ответ | Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для предотвращения или ограничения выполнения операций частями изделия при определенных состояниях | 1
Электробезопасность. Раздел I | 455 | Ответ | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения выполнения операций частями изделия при изменении положений других частей изделия, находящихся по напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 455 | Ответ | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 456 | Вопрос | Какое определение термина «дуговая электропечь» является верным, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 456 | Ответ | Электропечь, в которой металл плавится за счет тепла от электрической дуги, горящей между электродами и металлом или между электродами | 1
Электробезопасность. Раздел I | 456 | Ответ | Устройство промышленного назначения, в котором в результате сгорания топлива выделяется тепло | 0
Электробезопасность. Раздел I | 456 | Ответ | Вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из железорудного сырья | 0
Электробезопасность. Раздел I | 457 | Вопрос | Какие помещения называются сухими, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 457 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
Электробезопасность. Раздел I | 457 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 457 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 457 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 458 | Вопрос | Какие помещения относятся к влажным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 458 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75% | 1
Электробезопасность. Раздел I | 458 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха в пределах 80% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 458 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 458 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 459 | Вопрос | Какие помещения называются сырыми, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 459 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | 1
Электробезопасность. Раздел I | 459 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 459 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 459 | Ответ | Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 65% | 0
Электробезопасность. Раздел I | 460 | Вопрос | Каким образом классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 460 | Ответ | Помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью | 1
Электробезопасность. Раздел I | 460 | Ответ | Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 460 | Ответ | Неопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 460 | Ответ | Неопасные, малоопасные, опасные и особо опасные помещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 461 | Вопрос | Каким образом должны быть обозначены нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 461 | Ответ | Буквой N и голубым цветом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 461 | Ответ | Буквой N и белым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 461 | Ответ | Буквой Н и голубым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 461 | Ответ | Буквой Н и серым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 462 | Вопрос | Каким образом обозначаются проводники защитного заземления, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 462 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 462 | Ответ | Обозначаются RE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цветов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 462 | Ответ | Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цветов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 463 | Вопрос | Каким цветом должны быть обозначены шины переменного трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 463 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - желтым, фазы C - красным цветом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 463 | Ответ | Шины фазы A - зеленым, фазы B - красным, фазы C - желтым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 463 | Ответ | Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 463 | Ответ | Шины фазы A - красным, фазы B - зеленым, фазы C - желтым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 464 | Вопрос | Как обозначаются шины при переменном однофазном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 464 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 464 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - зеленым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 464 | Ответ | Шина А, присоединенная к концу обмотки источника питания, - синим цветом, шина В, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 464 | Ответ | Шина B, присоединенная к концу обмотки источника питания, - голубым цветом, шина A, присоединенная к началу обмотки источника питания, - зеленым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 465 | Вопрос | Как обозначаются шины при постоянном токе, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 465 | Ответ | Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 465 | Ответ | Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 465 | Ответ | Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) - красным и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 465 | Ответ | Положительная шина (+) - желтым цветом, отрицательная (-) - зеленым и нулевая рабочая M - голубым цветом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 466 | Вопрос | Какое устройство называется приемником электрической энергии (электроприемником), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 466 | Ответ | Распределительное устройство, предназначенное для обеспечения потребителей электрической энергией | 1
Электробезопасность. Раздел I | 466 | Ответ | Подстанция, работающая на определенной территории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 466 | Ответ | Электроустановка, предназначенная для обеспечения потребителей электрической энергией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 466 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 467 | Вопрос | Какое оборудование называется потребителем электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 467 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 467 | Ответ | Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 467 | Ответ | Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 467 | Ответ | Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 468 | Вопрос | Какой режим работы называется нормальным режимом потребителя электрической энергии, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 468 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются средние значения параметров его работы | 1
Электробезопасность. Раздел I | 468 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 468 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются максимальные значения параметров его работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 468 | Ответ | Режим, при котором обеспечиваются минимальные значения параметров его работы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 469 | Вопрос | Какой источник питания называется независимым источником питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 469 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в нормальном режиме, при исчезновении его на другом или других источниках питания | 1
Электробезопасность. Раздел I | 469 | Ответ | Источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 469 | Ответ | Аппарат, агрегат и др., предназначенный для независимого преобразования электрической энергии в другой вид энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 469 | Ответ | Электрическая часть энергосистемы, питающая приемники электрической энергии, размещающиеся на определенной территории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 470 | Вопрос | Каким образом должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 470 | Ответ | Раздельно, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 470 | Ответ | Раздельно, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 470 | Ответ | В комплексе, с учетом возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 470 | Ответ | В комплексе, без учета возможностей и целесообразности технологического резервирования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 471 | Вопрос | Какие параметры следует учитывать при решении вопросов технологического резервирования, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 471 | Ответ | Заданные значения параметров для всех элементов электроустановок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 471 | Ответ | Наличие питания от независимого источника у каждой из секций или систем шин | 0
Электробезопасность. Раздел I | 471 | Ответ | Режим потребителя электрической энергии, а также наличие связи, автоматически отключающейся, при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин | 0
Электробезопасность. Раздел I | 471 | Ответ | Перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании | 0
Электробезопасность. Раздел I | 472 | Вопрос | При каких режимах заземления нейтрали может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 472 | Ответ | При режимах с глухозаземленной либо с заземленной через резистор нейтралью | 1
Электробезопасность. Раздел I | 472 | Ответ | При режимах с глухозаземленной либо с эффективно заземленной нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 472 | Ответ | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 472 | Ответ | При режимах с изолированной (незаземленной) либо с эффективно заземленной нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 473 | Вопрос | При каком режиме заземления нейтрали должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 473 | Ответ | При режиме с эффективно заземленной нейтралью | 1
Электробезопасность. Раздел I | 473 | Ответ | При режиме с глухозаземленной нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 473 | Ответ | При режиме с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 473 | Ответ | При режиме с заземленной через резистор нейтралью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 474 | Вопрос | На основании каких параметров, документов или требований определяются категории электроприемников по надежности электроснабжения в процессе проектирования системы электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 474 | Ответ | На основании загруженности электрической сети и перегрузочной способности элементов электроприемников | 1
Электробезопасность. Раздел I | 474 | Ответ | На основании возможности технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электрической энергии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 474 | Ответ | На основании нормативной документации и технологической части проекта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 474 | Ответ | На основании требований соответствующих глав Правилам устройств электроустановок и применяющегося режима заземления нейтралей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 475 | Вопрос | К какой категории относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 475 | Ответ | Первой категории | 1
Электробезопасность. Раздел I | 475 | Ответ | Особой группе первой категории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 475 | Ответ | Второй категории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 475 | Ответ | Третьей категории | 0
Электробезопасность. Раздел I | 476 | Вопрос | Какое минимальное количество независимых взаимно резервирующих источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники первой категории в нормальных режимах, если перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 476 | Ответ | Два источника питания | 1
Электробезопасность. Раздел I | 476 | Ответ | Три источника питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 476 | Ответ | Четыре источника питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 476 | Ответ | Шесть источников питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 477 | Вопрос | Какое минимальное количество источников питания должно обеспечивать электроэнергией электроприемники третьей категории в нормальных режимах при условии, что перерывы электроснабжения необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 477 | Ответ | Один источник питания | 1
Электробезопасность. Раздел I | 477 | Ответ | Два источника питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 477 | Ответ | Три источника питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 477 | Ответ | Четыре источника питания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 478 | Вопрос | Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 478 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 478 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 478 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Электробезопасность. Раздел I | 479 | Вопрос | Что представляет собой система TN-C для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 479 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 479 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 479 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Электробезопасность. Раздел I | 479 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 480 | Вопрос | Что представляет собой система TN-S для электроустановок напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 480 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 480 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 480 | Ответ | Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли, либо заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | 0
Электробезопасность. Раздел I | 480 | Ответ | Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 481 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «глухозаземленная нейтраль», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 481 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 481 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств | 0
Электробезопасность. Раздел I | 481 | Ответ | Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству | 0
Электробезопасность. Раздел I | 482 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита от прямого прикосновения», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 482 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 482 | Ответ | Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 482 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 483 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защита при косвенном прикосновении», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 483 | Ответ | Защита от поражения электрическим током, при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением, при повреждении изоляции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 483 | Ответ | Защита от напряжения, возникающего при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала | 0
Электробезопасность. Раздел I | 483 | Ответ | Защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением | 0
Электробезопасность. Раздел I | 484 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 484 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 484 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 0
Электробезопасность. Раздел I | 484 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 485 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «искусственный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 485 | Ответ | Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления | 1
Электробезопасность. Раздел I | 485 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Электробезопасность. Раздел I | 485 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 486 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «естественный заземлитель», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 486 | Ответ | Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | 1
Электробезопасность. Раздел I | 486 | Ответ | Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 486 | Ответ | Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно, или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 487 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 487 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 1
Электробезопасность. Раздел I | 487 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 487 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 488 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное заземление», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 488 | Ответ | Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | 1
Электробезопасность. Раздел I | 488 | Ответ | Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 488 | Ответ | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | 0
Электробезопасность. Раздел I | 489 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «основная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 489 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током | 1
Электробезопасность. Раздел I | 489 | Ответ | Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 489 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, для защиты при косвенном прикосновении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 490 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «двойная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 490 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 1
Электробезопасность. Раздел I | 490 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 0
Электробезопасность. Раздел I | 490 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 491 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «усиленная изоляция», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 491 | Ответ | Независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении | 1
Электробезопасность. Раздел I | 491 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценная двойной изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 491 | Ответ | Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 492 | Вопрос | Какое определение соответствует термину «защитное электрическое разделение цепей», согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 492 | Ответ | Защитное разделение электрических цепей в электроустановке | 1
Электробезопасность. Раздел I | 492 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от другой с помощью основной изоляции и защитного экрана | 0
Электробезопасность. Раздел I | 492 | Ответ | Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ при помощи: двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции | 0
Электробезопасность. Раздел I | 493 | Вопрос | Какое сопротивление должно иметь в любое время года заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 493 | Ответ | Не более 10 Ом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 493 | Ответ | Не менее 50 кОм | 0
Электробезопасность. Раздел I | 493 | Ответ | Не более 0,5 Ом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 493 | Ответ | Не более 5 Ом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 494 | Вопрос | Каким образом для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 494 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 1
Электробезопасность. Раздел I | 494 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,4 м и на расстоянии не менее 5 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 494 | Ответ | Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,3 м и на расстоянии не более 10 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования | 0
Электробезопасность. Раздел I | 495 | Вопрос | Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены выводы источника трансформатора, при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 495 | Ответ | Не более 10 Ом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 495 | Ответ | Не более 4 Ом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 495 | Ответ | Не более 6 Ом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 495 | Ответ | Не более 8 Ом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 496 | Вопрос | Какие дополнительные мероприятия при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуется осуществлять в районах многолетней мерзлоты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 496 | Ответ | Применять искусственную обработку грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта | 1
Электробезопасность. Раздел I | 496 | Ответ | Осуществлять устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки есть места с меньшим удельным сопротивлением земли | 0
Электробезопасность. Раздел I | 496 | Ответ | Помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 497 | Вопрос | Какие трубы или трубопроводы могут быть использованы в качестве естественных заземлителей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 497 | Ответ | Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | 1
Электробезопасность. Раздел I | 497 | Ответ | Трубопроводы канализации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 497 | Ответ | Трубопроводы центрального отопления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 497 | Ответ | Любые из перечисленных труб или трубопроводов | 0
Электробезопасность. Раздел I | 498 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из алюминия, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 498 | Ответ | 75 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 498 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 498 | Ответ | 10 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 499 | Вопрос | Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, изготовленный из стали, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 499 | Ответ | 75 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 499 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 499 | Ответ | 10 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 500 | Вопрос | Какие открытые проводящие части электроустановок могут использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 500 | Ответ | Стальные трубы электропроводок | 1
Электробезопасность. Раздел I | 500 | Ответ | Свинцовые оболочки проводов и кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 500 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 500 | Ответ | Трубы канализации и центрального отопления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 501 | Вопрос | Какие изделия допускается использовать в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 501 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 501 | Ответ | Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | 0
Электробезопасность. Раздел I | 501 | Ответ | Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 501 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 502 | Вопрос | Какие изделия не допускается использовать в качестве РЕ-проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 502 | Ответ | Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 502 | Ответ | Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 502 | Ответ | Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Ответ | 2,5 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Ответ | 4 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Ответ | 8 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Ответ | 14 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 503 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 504 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии механической защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 504 | Ответ | 2,5 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 504 | Ответ | 4 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 504 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 505 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, при наличии отсутствии защиты, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 505 | Ответ | 2,5 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 505 | Ответ | 4 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 505 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 506 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение медных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 506 | Ответ | 6 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 506 | Ответ | 50 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 506 | Ответ | 20 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 506 | Ответ | 10 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 507 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 507 | Ответ | 6 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 507 | Ответ | 50 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 507 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 507 | Ответ | 10 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 508 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 508 | Ответ | 6 мм2 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 508 | Ответ | 50 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 508 | Ответ | 16 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 508 | Ответ | 10 мм2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 509 | Вопрос | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 509 | Ответ | Только при помощи сварки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 509 | Ответ | При помощи болтовых соединений или сварки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 509 | Ответ | При помощи болтовых соединений или гибких проводников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Вопрос | Что может быть применено для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Ответ | Автоматическое отключение питания | 1
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Ответ | Защитное электрическое разделение цепей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Ответ | Сверхнизкое напряжение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Ответ | Двойная изоляция | 0
Электробезопасность. Раздел I | 510 | Ответ | Любая из перечисленных мер защиты, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током | 0
Электробезопасность. Раздел I | 511 | Вопрос | Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов должно быть в поддерживающих и натяжных гирляндах на воздушной линии электропередачи напряжением 6-20 кВ, независимо от материала опор, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 511 | Ответ | Не менее двух | 1
Электробезопасность. Раздел I | 511 | Ответ | Не менее четырех | 0
Электробезопасность. Раздел I | 511 | Ответ | Не менее трех | 0
Электробезопасность. Раздел I | 511 | Ответ | Не менее пяти | 0
Электробезопасность. Раздел I | 512 | Вопрос | Совместная прокладка каких проводов и кабелей не допускается в стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 512 | Ответ | Силовых и контрольных кабелей цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, связанных технологическим процессом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 512 | Ответ | Взаиморезервируемых проводов и кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 512 | Ответ | Проводов и кабелей цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе, не более восьми | 0
Электробезопасность. Раздел I | 512 | Ответ | Проводов и кабелей осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В, при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу | 0
Электробезопасность. Раздел I | 513 | Вопрос | Какое требование должно быть выполнено при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 513 | Ответ | Запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 513 | Ответ | Возможность замены проводов и кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 513 | Ответ | Доступность проводов и кабелей для осмотра и ремонта | 0
Электробезопасность. Раздел I | 514 | Вопрос | Какие требования должны учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 514 | Ответ | Требования охраны окружающей среды | 1
Электробезопасность. Раздел I | 514 | Ответ | Требования электробезопасности и пожарной безопасности | 0
Электробезопасность. Раздел I | 514 | Ответ | Требования главного энергетика и технолога проектной и эксплуатирующей организации | 0
Электробезопасность. Раздел I | 515 | Вопрос | Какие провода следует применять при наличии масел и эмульсий в местах их прокладки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 515 | Ответ | Защищенные провода в оболочке из трудносгораемых материалов | 1
Электробезопасность. Раздел I | 515 | Ответ | Провода с маслостойкой изоляцией | 0
Электробезопасность. Раздел I | 515 | Ответ | Провода с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной или синтетической пряжи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 516 | Вопрос | На каком расстоянии на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, должны располагаться бирки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 516 | Ответ | Не реже чем через каждые 50 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 516 | Ответ | Не реже чем через каждые 100 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 516 | Ответ | Не реже чем через каждые 150 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 516 | Ответ | Не реже чем через каждые 200 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 517 | Вопрос | Какое максимальное количество силовых кабелей рекомендуется прокладывать в одной траншее, при прокладке в земле кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 517 | Ответ | 6 силовых кабелей | 1
Электробезопасность. Раздел I | 517 | Ответ | 8 силовых кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 517 | Ответ | 10 силовых кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 517 | Ответ | 12 силовых кабелей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 518 | Вопрос | Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 518 | Ответ | 0,2 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 518 | Ответ | 0,4 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 518 | Ответ | 0,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 518 | Ответ | 0,1 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 519 | Вопрос | При каком количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, рекомендуется их прокладка в туннелях, по эстакадам и в галереях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 519 | Ответ | Менее 5 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 519 | Ответ | Не более 10 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 519 | Ответ | Более 20 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 519 | Ответ | Не менее 15 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 520 | Вопрос | В каких местах должна применяется прокладка кабелей в блоках, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 520 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными путями | 1
Электробезопасность. Раздел I | 520 | Ответ | Только в местах пересечений с железнодорожными проездами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 520 | Ответ | Только в местах, где существует вероятность разлива металла | 0
Электробезопасность. Раздел I | 520 | Ответ | Во всех перечисленных местах | 0
Электробезопасность. Раздел I | 521 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 521 | Ответ | 0,4 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 521 | Ответ | 0,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 521 | Ответ | 0,6 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 521 | Ответ | 0,3 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 522 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 522 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 522 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 522 | Ответ | Не менее 2,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 522 | Ответ | Не менее 1,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 523 | Вопрос | В каком случае допускается переход кабелей из блоков в землю без кабельных колодцев, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 523 | Ответ | При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 523 | Ответ | При числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ | 0
Электробезопасность. Раздел I | 523 | Ответ | Не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из блоков в землю | 0
Электробезопасность. Раздел I | 524 | Вопрос | Какими перекрытиями должны перекрываться кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 524 | Ответ | Съемными несгораемыми плитами | 1
Электробезопасность. Раздел I | 524 | Ответ | Рифленой сталью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 524 | Ответ | Деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью | 0
Электробезопасность. Раздел I | 524 | Ответ | Пластиковыми перекрытиями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 525 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами при прокладке кабельных линий в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 525 | Ответ | Не менее 0,25 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 525 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 525 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 525 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 526 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние при прокладке кабельных линий в производственных помещениях между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 526 | Ответ | Не менее 0,25 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 526 | Ответ | Не менее 0,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 526 | Ответ | Не менее 0,8 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 526 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 527 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается в местах изменения направления трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 527 | Ответ | Промежуточные опоры | 1
Электробезопасность. Раздел I | 527 | Ответ | Анкерные опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 527 | Ответ | Угловые опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 527 | Ответ | Концевые опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 528 | Вопрос | Какой тип опор устанавливается на прямых участках трассы воздушной линии электропередачи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 528 | Ответ | Промежуточные опоры | 1
Электробезопасность. Раздел I | 528 | Ответ | Анкерные опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 528 | Ответ | Угловые опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 528 | Ответ | Концевые опоры | 0
Электробезопасность. Раздел I | 529 | Вопрос | Какое определение соответствует термину питающая осветительная сеть, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 529 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1
Электробезопасность. Раздел I | 529 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 529 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 529 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 530 | Вопрос | Какое определение соответствует термину распределительная сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 530 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1
Электробезопасность. Раздел I | 530 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 530 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 530 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 531 | Вопрос | Какое определение соответствует термину групповая сеть является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 531 | Ответ | Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита | 1
Электробезопасность. Раздел I | 531 | Ответ | Сеть от вводных устройств, вводно-распределительных устройств и главного распределительного щита до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 531 | Ответ | Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников | 0
Электробезопасность. Раздел I | 531 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 532 | Вопрос | Какое определение соответствует термину каскадная система управления наружным освещением является верным, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 532 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 532 | Ответ | Система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 532 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков групповой сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 532 | Ответ | Система, осуществляющая одновременное включение (отключение) всех участков питающей или распределительной сети наружного освещения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 533 | Вопрос | Светильники с какими лампами рекомендуется применять для аварийного освещения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 533 | Ответ | С ртутно-вольфрамовыми лампами или ртутными лампами типа ДРЛ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 533 | Ответ | С лампами накаливания или люминесцентными лампами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 533 | Ответ | Только с люминесцентными лампами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 533 | Ответ | Только с ртутно-вольфрамовыми лампами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 534 | Вопрос | Светильники какого класса защиты необходимо применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь не защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 534 | Ответ | Класса защиты 0 или 1 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 534 | Ответ | Класса защиты 2 или 3 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 534 | Ответ | Только класса защиты 0 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 534 | Ответ | Только класса защиты 3 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 535 | Вопрос | Светильники какого минимального класса защиты допускается применять (за исключением светильников, обслуживаемых с кранов) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м при условии, что цепь защищена устройством защитного отключения, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 535 | Ответ | Класса защиты 0 | 1
Электробезопасность. Раздел I | 535 | Ответ | Класса защиты 1 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 535 | Ответ | Класса защиты 2 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 535 | Ответ | Класса защиты 3 | 0
Электробезопасность. Раздел I | 536 | Вопрос | Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 536 | Ответ | Напряжение не выше 50 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 536 | Ответ | Напряжение не выше 110 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 536 | Ответ | Напряжение не выше 220 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 536 | Ответ | Напряжение не выше 127 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 537 | Вопрос | На какие виды делится аварийное освещение, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 537 | Ответ | Дежурное освещение и эвакуационное освещение | 1
Электробезопасность. Раздел I | 537 | Ответ | Общее освещение и сигнальное освещение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 537 | Ответ | Освещение безопасности и эвакуационное освещение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 537 | Ответ | Рабочее освещение и комбинированное освещение | 0
Электробезопасность. Раздел I | 538 | Вопрос | Для каких целей предназначено освещение безопасности, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 538 | Ответ | Для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 538 | Ответ | Для освещение территории в нерабочее время | 0
Электробезопасность. Раздел I | 538 | Ответ | Для установки вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом | 0
Электробезопасность. Раздел I | 538 | Ответ | Для обеспечения освещения вне производственных помещений | 0
Электробезопасность. Раздел I | 539 | Вопрос | При каких значениях тока уставки защитного аппарата силовой цепи при питании светильника местного освещения от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник, может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 539 | Ответ | Не более 50 А | 1
Электробезопасность. Раздел I | 539 | Ответ | Не более 25 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 539 | Ответ | Не более 30 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 539 | Ответ | Не более 100 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 540 | Вопрос | Какое оборудование может применяться для питания групп светильников вместо групповых щитков при использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 540 | Ответ | Индивидуальные модульные учетно-распределительные щитки | 1
Электробезопасность. Раздел I | 540 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты | 0
Электробезопасность. Раздел I | 540 | Ответ | Только присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 540 | Ответ | Присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления | 0
Электробезопасность. Раздел I | 541 | Вопрос | Для каких объектов должна обеспечиваться возможность местного управления освещением при централизованном управлении наружным освещением, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 541 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей до 20 тыс | 1
Электробезопасность. Раздел I | 541 | Ответ | Населенных пунктов при количестве жителей более 50 тыс | 0
Электробезопасность. Раздел I | 541 | Ответ | Промышленных предприятий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 542 | Вопрос | На какой максимальной высоте над уровнем пола должны устанавливаться светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 542 | Ответ | На высоте не более 3 м до низа светильника | 1
Электробезопасность. Раздел I | 542 | Ответ | На высоте не более 6 м до узла крепления светильника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 542 | Ответ | На высоте не более 5 м до низа светильника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 542 | Ответ | На высоте не более 7 м до узла крепления светильника | 0
Электробезопасность. Раздел I | 543 | Вопрос | На какой высоте должны устанавливаться штепсельные розетки на номинальный ток до 16 А и напряжение до 250 В в производственных помещениях, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 543 | Ответ | На высоте не более 1,2 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 543 | Ответ | На высоте 0,8-1,0 м, а при подводе проводов сверху не более 1,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 543 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 1,8 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 543 | Ответ | На высоте не менее 1,5 м, а при подводе проводов сверху не более 2,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 544 | Вопрос | В каких случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при выполнении в полном объеме санитарных требований по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 544 | Ответ | В любых случаях по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ | 1
Электробезопасность. Раздел I | 544 | Ответ | В любых случаях по согласованию с органами муниципальной власти | 0
Электробезопасность. Раздел I | 544 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с жильцами | 0
Электробезопасность. Раздел I | 544 | Ответ | В исключительных случаях по согласованию с органами государственного надзора | 0
Электробезопасность. Раздел I | 545 | Вопрос | Каким должно быть минимальное расстояние от места установки вводного устройства, вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита до трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 545 | Ответ | Не менее 0,5 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 545 | Ответ | Не менее 1,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 545 | Ответ | Не менее 2,0 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 545 | Ответ | Не менее 3,5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 546 | Вопрос | Каким должно быть минимальное сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 546 | Ответ | Не менее 1,5 мм2 - при наличии механической защиты и 2 мм2 - при ее отсутствии | 1
Электробезопасность. Раздел I | 546 | Ответ | Не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 546 | Ответ | Не менее 4 мм2 - при наличии механической защиты и 6 мм2 - при ее отсутствии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 546 | Ответ | Не менее 7,5 мм2 - при наличии механической защиты и 5,5 мм2 - при ее отсутствии | 0
Электробезопасность. Раздел I | 547 | Вопрос | На какой ток должны устанавливаться штепсельные розетки с защитным контактом в зданиях при трехпроводной сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 547 | Ответ | На ток не менее 10 А | 1
Электробезопасность. Раздел I | 547 | Ответ | На ток не менее 20 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 547 | Ответ | На ток не менее 30 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 547 | Ответ | На ток не менее 50 А | 0
Электробезопасность. Раздел I | 548 | Вопрос | На каком расстоянии от сварочного поста должен располагаться однопостовой источник сварочного тока, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 548 | Ответ | Не далее 10 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 548 | Ответ | Не далее 15 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 548 | Ответ | Не далее 5 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 548 | Ответ | Не далее 20 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 549 | Вопрос | Какое оборудование должно использоваться при присоединении переносной или передвижной электросварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 549 | Ответ | Автоматический выключатель и предохранители | 1
Электробезопасность. Раздел I | 549 | Ответ | Коммутационный и защитный аппараты (аппарат) с разборными или разъемными контактными соединениями | 0
Электробезопасность. Раздел I | 549 | Ответ | Измерительный прибор | 0
Электробезопасность. Раздел I | 550 | Вопрос | Какой максимально допустимой длины должен быть гибкий кабель, соединяющий источник сварочного тока и коммутационный аппарат, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 550 | Ответ | Не больше 15 м | 1
Электробезопасность. Раздел I | 550 | Ответ | Не больше 30 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 550 | Ответ | Не больше 20 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 550 | Ответ | Не больше 25 м | 0
Электробезопасность. Раздел I | 551 | Вопрос | При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 551 | Ответ | Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 1
Электробезопасность. Раздел I | 551 | Ответ | Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока | 0
Электробезопасность. Раздел I | 551 | Ответ | Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока | 0
Электробезопасность. Раздел I | 551 | Ответ | Выше 12 В переменного или выше 48 В постоянного тока | 0
Электробезопасность. Раздел I | 552 | Вопрос | В каком случае допускается располагать сварочные посты во взрыво- и пожароопасных зонах, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 552 | Ответ | Не допускается ни в каком случае | 1
Электробезопасность. Раздел I | 552 | Ответ | Только в период производства временных электросварочных работ, выполняемых с соблюдением требований, изложенных в типовой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на взрыво- и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором России | 0
Электробезопасность. Раздел I | 552 | Ответ | В период производства временных электросварочных работ по согласованию с территориальным управлением Госгортехнадзора России | 0
Электробезопасность. Раздел I | 553 | Вопрос | Какие требования предъявляются к отдельному помещению для электросварочных установок, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 553 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 12 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 1
Электробезопасность. Раздел I | 553 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 10 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 3 м2 на каждый сварочный пост | 0
Электробезопасность. Раздел I | 553 | Ответ | Площадь отдельного помещения должна быть не менее 16 м2, площадь, свободная от оборудования и материалов, должна составлять не менее 4 м2 на каждый сварочный пост | 0
Электробезопасность. Раздел I | 554 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок автоматической резки, напыления и плазменно-механической обработки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 554 | Ответ | 300 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 554 | Ответ | 500 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 554 | Ответ | 180 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 554 | Ответ | 48 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 555 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок полуавтоматической резки или напыления, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 555 | Ответ | 300 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 555 | Ответ | 500 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 555 | Ответ | 180 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 555 | Ответ | 48 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 556 | Вопрос | Каким должно быть напряжение холостого хода источника сварочного тока установок плазменной обработки при номинальном напряжении сети для установок ручной резки, сварки или наплавки, согласно Правилам устройства электроустановок? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 556 | Ответ | 300 В | 1
Электробезопасность. Раздел I | 556 | Ответ | 500 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 556 | Ответ | 180 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 556 | Ответ | 48 В | 0
Электробезопасность. Раздел I | 557 | Вопрос | В каком месте не может оказываться первая помощь, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 557 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия | 1
Электробезопасность. Раздел I | 557 | Ответ | В безопасном месте после перемещения пострадавшего с места происшествия | 0
Электробезопасность. Раздел I | 557 | Ответ | Во время транспортировки пострадавшего в медицинскую организацию | 0
Электробезопасность. Раздел I | 557 | Ответ | Непосредственно на месте происшествия при наличии угрожающих факторов жизни и здоровью оказывающего ее лица | 0
Электробезопасность. Раздел I | 558 | Вопрос | В каком случае не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 558 | Ответ | При отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения | 1
Электробезопасность. Раздел I | 558 | Ответ | При наличии наружных кровотечений, травмах, ранений и поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 558 | Ответ | При наличии выраженного до начала оказания первой помощи отказа гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 558 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 559 | Вопрос | В каком случае допускается оказание первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 559 | Ответ | По окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни | 1
Электробезопасность. Раздел I | 559 | Ответ | Если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 559 | Ответ | После осмотра пострадавшего и временной остановки наружного кровотечения | 0
Электробезопасность. Раздел I | 559 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 560 | Вопрос | Как определяется первоочередность оказания первой помощи двум и более пострадавшим, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 560 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из порядка обнаружения пострадавших | 1
Электробезопасность. Раздел I | 560 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из тяжести их состояния, при этом приоритет должен отдаваться детям (несовершеннолетним) | 0
Электробезопасность. Раздел I | 560 | Ответ | Первоочередность определяется исходя из наличия видимых повреждений у пострадавших | 0
Электробезопасность. Раздел I | 560 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 561 | Вопрос | Какие средства не могут использоваться при оказании первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 561 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации | 1
Электробезопасность. Раздел I | 561 | Ответ | Укладки, наборы, комплекты и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов, требования к комплектации которых утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 0
Электробезопасность. Раздел I | 561 | Ответ | Подручные средства | 0
Электробезопасность. Раздел I | 562 | Вопрос | Какая последовательности осуществления мероприятий по оказанию первой помощи является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? ? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 562 | Ответ | 1. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи. 2. Проведение обзорного осмотра пострадавшего (пострадавших) для выявления продолжающегося наружного кровотечения. При необходимости осуществление мероприятий по временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами. 3. Определение наличия признаков жизни у пострадавшего. 4. Проведение сердечно-легочной реанимации и поддержание проходимости дыхательных путей. 5. Проведение подробного осмотра и опроса пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью: 6. Выполнение мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему в зависимости от характера травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливании ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью. 7. Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом. 8. Придание и поддержание оптимального положения тела пострадавшего. 9. Вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее), осуществление контроля состояния пострадавшего (наличия сознания, дыхания, кровообращения и отсутствия наружного кровотечения), оказание пострадавшему психологической поддержки, перемещение, транспортировка пострадавшего, передача пострадавшего выездной бригаде скорой медицинской помощи, медицинской организации, специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами. | 1
Электробезопасность. Раздел I | 562 | Ответ | 1. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2. Определение наличия сознания у пострадавшего; 3. Восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5. Мероприятия по проведению осмотра пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6. Придание пострадавшему оптимального положения тела; 7. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь | 0
Электробезопасность. Раздел I | 562 | Ответ | 1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2. Убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5. Нанести удар кулаком по грудине; 6. Проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | 0
Электробезопасность. Раздел I | 563 | Вопрос | Какие мероприятия включает в себя проведение оценки обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 563 | Ответ | 1)определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших) и окружающих лиц; 2)устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего (пострадавших), а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего (пострадавших); 3)обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки медицинские, маска медицинская); 3)оценка количества пострадавших; 4)устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи; 5)устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего; 6)извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7)обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом; 8)перемещение пострадавшего в безопасное место | 1
Электробезопасность. Раздел I | 563 | Ответ | 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего | 0
Электробезопасность. Раздел I | 563 | Ответ | 1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест | 0
Электробезопасность. Раздел I | 563 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 564 | Вопрос | Какие способы по временной остановке наружного кровотечения должны применяться в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 564 | Ответ | 1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой | 1
Электробезопасность. Раздел I | 564 | Ответ | 1) пальцевое прижатие артерии; 2) наложение жгута; 3) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 564 | Ответ | 1) прямое давление на рану; 2)если прямое давление на рану невозможно, опасно или неэффективно (инородное тело в ране, открытый перелом с выступающими в рану костными отломками), наложение давящей повязки (в том числе с фиксацией инородного тела) и (или) кровоостанавливающего жгута; 3)если кровотечение остановлено прямым давлением на рану - наложение давящей повязки; 4)при обширном повреждении конечности, отрыве конечности, если кровотечение не останавливается при прямом давлении на рану и (или) давящая повязка неэффективна - наложение кровоостанавливающего жгута | 0
Электробезопасность. Раздел I | 564 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 565 | Вопрос | Какая последовательность действий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) является верной, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 565 | Ответ | 1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот | 1
Электробезопасность. Раздел I | 565 | Ответ | 1)призвать окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, 2)вызвать скорую медицинскую помощь; 3)провести сердечно-легочную реанимацию на твердой ровной поверхности; 4) использовать автоматический наружный дефибриллятор (при наличии); 5) при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. | 0
Электробезопасность. Раздел I | 565 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Электробезопасность. Раздел I | 565 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 566 | Вопрос | Какой порядок проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации и поддержанию проходимости дыхательных путей при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания является верным, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 566 | Ответ | 1)выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей посредством придания пострадавшему устойчивого бокового положения; 2)в случае невозможности придания устойчивого бокового положения в результате травмы или других причин - запрокидывание и удержание запрокинутой головы пострадавшего с подъемом подбородка; 3)вызов скорой медицинской помощи (если вызов скорой медицинской помощи не был осуществлен ранее) | 1
Электробезопасность. Раздел I | 566 | Ответ | 1)призыв окружающих лиц (при их наличии) для содействия оказанию первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; проведение сердечно-легочной реанимации на твердой ровной поверхности; 2)использование автоматического наружного дефибриллятора (при наличии); 3)при появлении у пострадавшего признаков жизни - выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 566 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 566 | Ответ | 1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень | 0
Электробезопасность. Раздел I | 567 | Вопрос | Какие действия предусматривает подробный осмотр и опрос пострадавшего (при наличии сознания) для выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 567 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела | 1
Электробезопасность. Раздел I | 567 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи; 4)проведение осмотра груди; 5)проведение осмотра спины; 6)проведение осмотра живота и таза; 7)проведение осмотра конечностей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 567 | Ответ | 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки | 0
Электробезопасность. Раздел I | 567 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 568 | Вопрос | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру и опросу пострадавшего в целях выявления признаков травм, ранений, отравлений, укусов или ужаливаний ядовитых животных, поражений, вызванных механическими, химическими, электрическими, термическими поражающими факторами, воздействием излучения, и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 568 | Ответ | 1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования; 3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей; 4) укрытие сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 мин. с приложением холода | 1
Электробезопасность. Раздел I | 568 | Ответ | 1)опрос пострадавшего; 2)проведение осмотра головы; 3)проведение осмотра шеи | 0
Электробезопасность. Раздел I | 568 | Ответ | 1)проведение осмотра груди; 2)проведение осмотра спины; 3)проведение осмотра живота и таза; 4)проведение осмотра конечностей | 0
Электробезопасность. Раздел I | 568 | Ответ | Все ответы неверны | 0
Электробезопасность. Раздел I | 569 | Вопрос | Какие действия не допускаются при выполнении мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему, в соответствии с приказом Минздрава России от 03.05.2024 № 220н? | 1 | Выбор ответа |  |  | Электробезопасность. Раздел I
Электробезопасность. Раздел I | 569 | Ответ | Оказание помощи пострадавшему в принятии лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных ему ранее лечащим врачом | 1
Электробезопасность. Раздел I | 569 | Ответ | При судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания,- препятствуя судорожным движениям, предотвращение дополнительного травмирования головы | 0
Электробезопасность. Раздел I | 569 | Ответ | При эффектах воздействия низких температур - проведение термоизоляции и согревания | 0
Электробезопасность. Раздел I | 569 | Ответ | При травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ, укусах или ужаливаниях ядовитых животных - охлаждение | 0

## Теги программ
Наименование программ | Уникальные теги | Доп. Теги
Электробезопасность. Раздел I | Электробезопасность. Раздел I

## Теги ОКВЭД
Наименование ОКВЭД | Уникальные теги

## Теги контингентов
Наименование контингента | Уникальные теги