## Slide 1
Охрана труда
при эксплуатации
электроустановок
Тема 4 · Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (ПОТЭУ)
Работники · обслуживание · наряд / распоряжение / перечень · допуск · АБ · ВЛ · инструмент · командированные · СМО
01 / 20

## Slide 2
4.1 · Требования к работникам
Допуск работников к работам в электроустановках
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н
Работники проходят обучение безопасным методам работ и первой помощи (электротехнический персонал — также освобождение от тока). Группа III — только с 18 лет. Специальные работы: на высоте; под напряжением; испытания повышенным напряжением; при наведённом напряжении > 25 В. Специалисты по ОТ потребителей — группа IV, субъектов электроэнергетики — группа V. Удостоверение постоянно при работнике; право на спецработы фиксируется в нём.
Группа I — неэлектротехническому персоналу; присваивает работник с группой ≥ III.
02 / 20

## Slide 3
4.2 · Оперативное обслуживание
Требования к персоналу при оперативном обслуживании
Единоличное обслуживание и осмотры
Оперативное обслуживание — оперативный и оперативно-ремонтный персонал (административно-технический — по ОРД). Единолично: выше 1000 В — группа ≥ IV (старший смены), до 1000 В — ≥ III. Единоличный осмотр: выше 1000 В — группа V, до 1000 В — IV (по ОРД). Во время осмотра любая работа запрещена. При замыкании на землю 3–35 кВ — не ближе 4 м в ЗРУ и 8 м в ОРУ.
03 / 20

## Slide 4
4.2 · Ключи и предохранители
Предохранители и ключи от электроустановок
Осмотры, оперативное обслуживание и технологическое управление
Основные правила
01
предохранители — при снятом напряжении; без нагрузки — допускается под напряжением
02
под напряжением и нагрузкой: ТН, пробковые и предохранители вторичных систем
03
выше 1000 В — клещи/штанга, перчатки, защита лица; до 1000 В — клещи, перчатки, защита лица
04
ключи пронумерованы, в запираемом ящике; выдача и возврат — в журнале
Ключи выдают имеющим право осмотра, допускающему, руководителю/производителю работ.
04 / 20

## Slide 5
4.3 · Работы в действующих ЭУ
Три допустимых порядка производства работ
Наряд-допуск · распоряжение · перечень текущей эксплуатации
Самовольные работы и расширение задания запрещены. Работы по другому наряду согласовываются с выдавшим первый наряд (запись «Согласовано» на лицевой стороне). Капремонт > 1000 В, работы без снятия напряжения > 1000 В, ремонт ВЛ — не менее 2 человек. Под напряжением до 1000 В: диэлектрические галоши / подставка / ковёр; изолированный инструмент и перчатки; оградить другие ТВЧ.
05 / 20

## Slide 6
4.4 · Ответственные лица
Работники, ответственные за безопасное ведение работ
Организационные мероприятия по обеспечению безопасности
Роли и ответственность
01
мероприятия: наряд/распоряжение/перечень; разрешение на подготовку РМ и допуск; допуск; надзор; перерыв/перевод/окончание
02
выдающий наряд — достаточность мер безопасности, квалификация и состав бригады
03
допускающий — правильность допуска и соответствие подготовленного РМ наряду
04
производитель работ — безопасное проведение работы, СИЗ, инструмент, надзор за бригадой
Ответственный руководитель работ назначается при работах по наряду в случаях, установленных Правилами.
06 / 20

## Slide 7
4.4 · Перерыв, перевод, окончание
Оформление перерыва, перевода и окончания работ
Порядок действий при изменении статуса работ в электроустановках
Перерыв в работе и перевод
Вывешивание плакатов
При уходе бригады с рабочего места на перерыв плакаты и ограждения не снимаются. Вывешивание плаката «Не включать! Работают люди» сохраняется на всё время перерыва.
Допускающие
Допускающий контролирует, что рабочее место остаётся в защищённом состоянии до возобновления работ. Повторный допуск после перерыва — с подтверждением допускающего.
Перевод на другое место
Перевод бригады на другое рабочее место оформляется в наряде-допуске. Производитель работ обязан провести целевой инструктаж на новом месте.
Окончание работы
Наблюдающим и членам бригады
Наблюдающим фиксируется вывод всех членов бригады с рабочего места. Инструмент, приспособления и материалы убираются, временные ограждения снимаются.
Оформление закрытия наряда
Производитель работ докладывает допускающему об окончании работ и сдаёт наряд-допуск. Допускающий проверяет рабочее место и снимает плакаты «Не включать! Работают люди».
Важно
До получения сообщения об окончании работ и сдачи наряда-допуска подача напряжения на рабочее место ЗАПРЕЩЕНА. Снятие заземлений и восстановление схемы — только после закрытия наряда.
ВАЖНО: плакат «Не включать! Работают люди» снимается только допускающим после закрытия наряда-допуска и вывода всей бригады.
07 / 20

## Slide 8
4.5 · Наряд-допуск
Оформление и выдача наряда-допуска (1/2)
Порядок оформления экземпляров и распределения между ответственными лицами
Требования к оформлению
01
Количество экземпляров: наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и выдаётся на руки производителю работ (или наблюдающему) и допускающему.
02
При передаче по телефону, радио, факсу или электронным документом наряд-допуск оформляется в трёх экземплярах (кроме случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим).
03
Выдающий наряд-допуск оставляет один экземпляр у себя; принимающая сторона распечатывает и заполняет два экземпляра, подтверждая правильность оформления своей подписью с указанием способа передачи.
04
Количество экземпляров, выдаваемых на руки или передаваемых дистанционно, определяет выдающий наряд-допуск в зависимости от состава назначаемых ответственных лиц.
Важно: правильность оформления наряда-допуска при дистанционной передаче должна быть подтверждена выдающим, после чего принимающая сторона указывает его фамилию и инициалы на месте подписи и заверяет документ собственной подписью.
08 / 20

## Slide 9
4.5 · Наряд-допуск
Оформление и выдача наряда-допуска (2/2)
Требования к оформлению
01
Число нарядов-допусков на одного ответственного руководителя работ определяет работник, выдающий наряд-допуск.
02
Выдающий наряд-допуск вправе выдать допускающему и производителю работ (или наблюдающему) сразу несколько нарядов-допусков для поочерёдного допуска и работы по ним.
03
Допускается оформление единого наряда-допуска при совместном производстве нескольких видов работ, по каждому из которых требуется наряд-допуск.
09 / 20

## Slide 10
4.6 · Работы по распоряжению
Работы по распоряжению: порядок и условия
Распоряжение — письменное задание, определяющее содержание, место, время, меры безопасности и состав исполнителей с указанием групп по электробезопасности
Ключевые условия проведения работ по распоряжению
01
Распоряжение имеет разовый характер: срок действия ограничен продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей
02
При передаче по телефону или радио распоряжение фиксируется в двух журналах учёта работ — у работника, отдавшего распоряжение, и у работников, получивших его, с подтверждающими подписями в обоих журналах
03
Распоряжение отдаётся производителю работ и допускающему; в электроустановках без местного оперативного персонала (когда допуск на рабочем месте не требуется) — непосредственно одному работнику, выполняющему работу
04
При необходимости продолжения работы, изменении условий или состава бригады распоряжение отдаётся заново
05
При перерывах в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ
06
Правилами допускается проведение по распоряжению неотложных работ продолжительностью не более 1 часа (без учёта времени на подготовку рабочего места) в электроустановках напряжением до и выше 1000 В
Важно: при любом изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно быть оформлено заново — продолжение работы на основании прежнего распоряжения не допускается
10 / 20

## Slide 11
4.7 · Текущая эксплуатация
Перечень работ в порядке текущей эксплуатации
Небольшие работы в течение рабочей смены
Перечень утверждает руководитель организации (обособленного подразделения). Учитывают: необходимость и возможность безопасного выполнения силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала; подготовку РМ; квалификацию персонала; условия в служебных помещениях, складах, мастерских. Работы по перечню выполняют оперативный/оперативно-ремонтный персонал на закреплённом оборудовании в течение одной смены.
11 / 20

## Slide 12
4.8 · Подготовка РМ и допуск
Порядок допуска бригады к работе в электроустановках
Последовательность обязательных мероприятий по наряду-допуску
Обязательные условия допуска
01
Не допускается изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест: выполненные до начала работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте.
02
При сомнении в достаточности мероприятий по подготовке рабочего места — работа откладывается до выдачи нового наряда-допуска с необходимыми техническими мероприятиями.
03
Если производитель работ совмещает обязанности допускающего — подготовку рабочего места он выполняет с членом бригады, имеющим группу III по электробезопасности.
04
Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места: допускающий проверяет состав бригады по удостоверениям и доказывает отсутствие напряжения (демонстрацией заземлений или проверкой).
Не допускается изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест. Допуск без целевого инструктажа запрещён.
12 / 20

## Slide 13
4.8 · Целевые инструктажи
Инструктажи при первичном допуске бригады
Без целевых инструктажей допуск к работе не разрешается
Кто проводит
01
по наряду: выдающий → ответственному/производителю; допускающий → бригаде; производитель → членам
02
по распоряжению: отдающий → производителю/исполнителю; допускающий → бригаде; производитель → членам
03
допускается инструктаж по телефону работником, выдающим наряд или распоряжение
04
нового члена бригады инструктирует производитель работ или наблюдающий
13 / 20

## Slide 14
4.9 · Аккумуляторные батареи
Работы с аккумуляторными батареями: запреты и правила
Требования к аккумуляторному помещению и обслуживанию
Аккумуляторное помещение должно быть заперто на замок. Ключи выдаются работникам на общих основаниях. На дверях аккумуляторной обязательны надписи или знаки: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «Запрещается курить», запрет открытого огня. Кислота хранится в стеклянных бутылях с притёртыми пробками и бирками с названием кислоты — в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Запрещается вливать воду в кислоту при приготовлении электролита: кислота вливается тонкой струей в воду. Обслуживание аккумуляторных батарей, а также работы с кислотой, щелочью и свинцом выполняют только специально обученные работники. При таких работах обязательны средства защиты глаз, рук, ног и специальная защитная одежда.
14 / 20

## Slide 15
4.10 · Воздушные линии
Работы на опорах и изолирующих подвесках ВЛ
Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР.
Допускается / Условия выполнения
Первая группа по безопасности работ на высоте
Подниматься на опору разрешается членам бригады 1 или 2 группы по безопасности работ на высоте (работы на высоте 5 м и более) с обязательным применением средств защиты от падения.
Вторая группа по электробезопасности (II)
При работах с отключением ВЛ — до верха опоры; при работах на нетоковедущих частях ВЛ под напряжением — не выше уровня, при котором от головы работающего до нижних проводов остаётся не менее 2 м.
Допускается: перемещение по изолирующим подвескам
Разрешается перемещаться по поддерживающим одноцепным и многоцепным (две и более гирлянды изоляторов) и по натяжным многоцепным подвескам.
Запрещается / Требования безопасности
Запрещается подниматься без проверки опоры
Подниматься на опору и работать на ней разрешается только после проверки достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно её основания.
Первая группа по электробезопасности (III)
Группа III по электробезопасности — при всех видах работ до верха опоры.
Запрещается работать без страховки на поддерживающей подвеске
Строп страховочной привязи должен быть закреплён за траверсу. При недостаточной длине стропа — использовать два страховочных каната: один привязан к траверсе, второй подаётся подстраховывающим членом бригады.
Важно! При выполнении работ, связанных с подъёмом на все виды опор, необходимо использовать средства защиты от падения с высоты, предназначенные для этих целей.
15 / 20

## Slide 16
4.11 · Электроинструмент
Проверки перед началом работы с ручными электрическими машинами и переносным электроинструментом (1/2)
К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью допускаются работники с группой II по электробезопасности
Выполнить перед началом работ:
01
Определить по паспорту класс машины или инструмента — класс должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ (Таблица № 7 Правил)
02
Проверить комплектность и надёжность крепления деталей
03
Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов
04
Проверить чёткость работы выключателя
Не допускается использовать в работе машины, инструменты и светильники с неисправным кабелем или повреждёнными деталями корпуса
16 / 20

## Slide 17
4.11 · Электроинструмент
Запреты при работе с ручным электроинструментом
Дополнение к проверкам перед началом работы
Запрещается
01
передавать электроинструмент другим работникам
02
разбирать и производить ремонт самостоятельно
03
держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей
04
работать с приставных лестниц; вносить трансформаторы/преобразователи в котлы и резервуары
· заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается
17 / 20

## Slide 18
4.12 · Командированный персонал
Организация работ командированного персонала
Приказ Минтруда № 903н
Ключевые требования
01
командирующая организация отвечает за группы ЭБ и подготовку персонала
02
принимающая сторона — вводный и первичный инструктажи, предоставление РМ
03
право выдачи нарядов командированным — по решению принимающей организации
04
работают в составе бригады по наряду принимающей стороны после инструктажей
Удостоверение с группой ЭБ не заменяет инструктажи на месте командировки.
18 / 20

## Slide 19
4.13 · Персонал СМО
Допуск строительно-монтажных организаций
Работы на территории действующей электроустановки и в охранной зоне
Акт-допуск определяет
01
границы зоны работ СМО на территории действующей электроустановки
02
место и вид ограждений, исключающих ошибочное проникновение
03
места входа/выхода и въезда/выезда в зону работ
04
персонал СМО проходит вводный и первичный инструктажи принимающей стороны
СМО не начинает работы без акта-допуска и согласования с владельцем ЭУ.
19 / 20

## Slide 20
Итоги темы 4
Ключевые требования охраны труда в электроустановках
Что должен знать каждый работник
Главные выводы
01
работы — только по наряду, распоряжению или перечню текущей эксплуатации
02
организационные мероприятия и назначение ответственных обязательны
03
допуск — только после целевых инструктажей
04
особые правила: АБ, ВЛ, электроинструмент, командированные, СМО
Незнание Правил не освобождает от ответственности.
20 / 20